## English
BACNET MS/TP AIDOO MAP
Registers available for BACnet MS/TP Aidoo Pro map. Indicated for installations that only have Aidoo Pro devices.
Object type | Registers | Name | Read (R) Write (W) | Values
Binary-value | 0 | Switching the zone | R & W | 0 → Off 1 → On
Binary-input | 0 | IU communication | R | 0 → No communication 1 → IU ready
Binary-input | 1 | IU errors | R | 0 → No error 1 → IU with error
Binary-input | 2 | Digital Input | R | 0 → Inactive 1 → Active
Binary-output | 0 | Auxiliary Heat | R | 0 → Inactive 1 → Active
Analog-value | 0 | Set point | R & W | Set point
Analog-value | 1 | Room Temperature | R | Room temperature
Analog-value | 2 | Ambient Temperature External Element *Parameter available according to manufacturer | R & W | Tempx10 Example: 23 ºC → 230
Multi-state-value | 0 | Operation Mode | R & W | 1 → Auto 2 → Cool 3 → Heat 4 → Fan 5 → Dry
Multi-state-value | 1 | Fan Speed | R & W | 0 → Auto 1 → Speed 1 2 → Speed 2 3 → Speed 3
Multi-state-value | 2 | Louver Position | R & W | X → Position X [1-9] 10 → Swing
Character-string-value | 0 | Error Code | R | IU error codes

## Español
MAPA BACNET MS/TP AIDOO
Registros disponibles para mapa BACnet MS/TP Aidoo WiFi, Aidoo Pro Expansión Directa y Aidoo Pro Aerotermia. Indicado para instalaciones que cuentan solo con dispositivos Aidoo.
Tipo de objeto | Registro | Nombre | Lectura (L) Escritura (E) | Valores
Binary-value | 0 | Encendido / Apagado | L & E | 0 → Apagado 1 → Encendido
Binary-input | 0 | Comunicación IU | L | 0 → Sin comunicación 1 → IU lista
Binary-input | 1 | Errores IU | L | 0 → Sin error 1 → IU con error
Binary-input | 2 | Entrada digital | L | 0 → Inactiva 1 → Activa
Binary-output | 0 | Calor auxiliar | L | 0 → Inactiva 1 → Activa
Analog-value | 0 | Consigna | L & E | Consigna
Analog-value | 1 | Temperatura ambiente | L | Temperatura ambiente
Analog-value | 2 | Temperatura Ambiente Elemento Externo *Parámetro disponible según el fabricante | L & E | Tempx10 Ejemplo: 23 ºC → 230
Multi-state-value | 0 | Modos de funcionamiento | L & E | 1 → Auto 2 → Frío 3 → Calor 4 → Ventilación 5 → Seco
Multi-state-value | 1 | Velocidad del ventilador | L & E | 0 → Auto 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
Multi-state-value | 2 | Posición de las lamas | L & E | X → Posición X [1-9] 10 → Swing
Character-string-value | 0 | Código de error | L | Código de error de IU

## Français
CARTE BACNET MS/TP AIDOO
Indicado para instalaciones que cuentan solo con dispositivos Aidoo. Indiqué pour les installations n'ayant que des dispositifs Aidoo.
Type d’objet | Registre | Description | Lecture (L) Écriture (E) | Valeurs
Binary-value | 0 | Marche/Arrêt | L & E | 0 → Éteint 1 → Allumé
Binary-input | 0 | Communication avec l’unité intérieure | L | 0 → Sans communication 1 → IU prêt
Binary-input | 1 | Erreurs de l’unité intérieure | L | 0 → Sans erreur 1 → IU avec erreur
Binary-input | 2 | Entrée numérique | L | 0 → Inactive 1 → Active
Binary-output | 0 | Chauffage auxiliaire | L | 0 → Inactive 1 → Active
Analog-value | 0 | Consigne | L & E | Consigne
Analog-value | 1 | Température ambiante | L | Température d'ambiance
Analog-value | 2 | Température ambiante élément externe *Paramètre disponible selon le fabricant | L & E | Temp x10 Exemple : 23 ºC → 230
Multi-state-value | 0 | Mode de fonctionnement | L & E | 1 → Auto 2 → Froid 3 → Chaud 4 → Ventilation 5 → Déshumidification
Multi-state-value | 1 | Vitesse du ventilateur | L & E | 0 → Auto 1 → Vitesse 1 2 → Vitesse 2 3 → Vitesse 3
Multi-state-value | 2 | Position du volet | L & E | X → Position X [1-9] 10 → Swing
Character-string-value | 0 | Code d'erreur | L | Code d'erreur IU

## Italiano
MAPPA BACNET MS/TP AIDOO
Registri disponibili per la mappa BACnet MS/TP Aidoo Pro. Indicato per installazioni che dispongono solo di dispositivi Aidoo.
Object type | Registri | Descrizione | Lettura (L) Scrittura (S) | Valori
Binary-value | 0 | Switching the zone | L & S | 0 → Spento 1 → Acceso
Binary-input | 0 | IU communication | L | 0 → Nessuna comunicazione 1 → Unità interna lista
Binary-input | 1 | IU errors | L | 0 → Nessun errore 1 → Unità interna con errore
Binary-input | 2 | Digital input | L | 0 → Inattiva 1 → Attiva
Binary-output | 0 | Auxiliary heat | L | 0 → Inattivo 1 → Attivo
Analog-value | 0 | Set point | L & S | Impostato
Analog-value | 1 | Temperatura ambiente | L | Temperatura ambiente
Analog-value | 2 | Temperatura ambiente elemento externo *Parametro disponibile secondo il produttore | L & S | Tempx10 Example: 23 ºC → 230
Multi-state-value | 0 | Modalità di funzionamento | L & S | 1 → Auto 2 → Freddo 3 → Caldo 4 → Ventilazione 5 → Deumidificazione
Multi-state-value | 1 | Velocità della ventola | L & S | 0 → Auto 1 → Velocità 1 2 → Velocità 2 3 → Velocità 3
Multi-state-value | 2 | Posizione della lamella | L & S | X → Posizione X [1-9] 10 → Swing
Character-string-value | 0 | Codice di errore | L | Codice di errore dell'unità interna

## Português
MAPA BACNET MS/TP AIDOO
Registros disponíveis para o mapa BACnet MS/TP Aidoo Pro. Indicado para instalações que possuem apenas dispositivos Aidoo.
Tipo de objeto | Registo | Descrição | Leitura (L) Escrita (E) | Valores
Binary-value | 0 | Ligação/Desligamento | L & E | 0 → Desligado 1 → Ligado
Binary-input | 0 | Comunicação com a unidade interior | L | 0 → Sem comunicação 1 → Unidade interior pronta
Binary-input | 1 | Erros da unidade interior | L | 0 → Sem erro 1 → Unidade interior com erro
Binary-input | 2 | Entrada digital | L | 0 → Inativa 1 → Ativa
Binary-output | 0 | Calor auxiliar | L | 0 → Inativa 1 → Ativa
Analog-value | 0 | Ref. | L & E | Ref.
Analog-value | 1 | Temperatura ambiente | L | Temperatura ambiente
Analog-value | 2 | Temperatura ambiente elemento externo *Parâmetro disponível de acordo com o fabricante | L & E | Tempx10 Example: 23 ºC → 230
Multi-state-value | 0 | Modo de operação | L & E | 1 → Auto 2 → Frio 3 → Calor 4 → Ventilação 5 → Seco
Multi-state-value | 1 | Velocidade do ventilador | L & E | 0 → Auto 1 → Velocidade 1 2 → Velocidade 2 3 → Velocidade 3
Multi-state-value | 2 | Posição de lâmina | L & E | X → Posição X [1-9] 10 → Swing
Character-string-value | 0 | Código de erro | L | Código de erro da unidade interior

## Deutsch
BACNET MS/TP AIDOO-KARTE
Registrierungen verfügbar für BACnet MS/TP Aidoo Pro-Karte. Geeignet für Installationen mit nur Aidoo-Geräten.
Art des Objekts | Register | Beschreibung | Lesen (L) Schreiben (S) | Werte
Binary-value | 0 | Ein-/Ausschalten | L & S | 0 → Aus 1 → Ein
Binary-input | 0 | Kommunikation mit IU | L | 0 → Keine Kommunikation 1 → IU-Liste
Binary-input | 1 | IU-Fehler | L | 0 → Keine Fehler 1 → IU mit Fehler
Binary-input | 2 | Digitaleingang | L | 0 → Inaktiv 1 → Aktiv
Binary-output | 0 | Zusatzheizung | L | 0 → Inaktiv 1 → Aktiv
Analog-value | 0 | Sollwert | L & S | Sollwert
Analog-value | 1 | Raumtemperatur | L | Raumtemperatur
Analog-value | 2 | Umgebungstemperatur Externes Element *Parameter verfügbar gemäß Herstellerangaben | L & S | Tempx10 Example: 23 ºC → 230
Multi-state-value | 0 | Betriebsmodi | L & S | 1 → Auto 2 → Kühlen 3 → Heizen 4 → Lüften 5 → Trocknen
Multi-state-value | 1 | Lüftergeschwindigkeit | L & S | 0 → Auto 1 → Drehzahl 2 → Drehzahl 3 → Drehzahl 3
Multi-state-value | 2 | Lamellenposition | L & S | X → Position X [1-9] 10 → Schwingen
Character-string-value | 0 | Fehlercode | L | IU-Fehlercode