## ES
MODBUS RTU AIDOO MAP
Registros disponibles para mapa Modbus RTU Aidoo WiFi , Aidoo Pro Expansión Directa y Aidoo Pro Aerotermia. Indicado para instalaciones que cuentan solo con dispositivos Aidoo.
Dirección | Descripción | Valores | Lectura (L) Escritura (E) | Operaciones | Aidoo WiFi / Pro / Zwave / Zigbee Expansión Directa | Aidoo Pro Fancoil | Aidoo Pro Aerotermia
0 | Estado de la unidad On / Off | 0 → OFF 1 → ON | L & E | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X | X
1 | Set point Los límites máximos/mínimos dependen de la instalación de aire acondicionado. | Setpoint x10 Ejemplo: 23 ºC → 230 | L & E | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X
2 | Temperatura ambiente Debe ser mayor que 0. | Temp. ambiente x10 Ejemplo: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
3 | Modos | 1 → Auto 2 → Frío 3 → Calor 4 → Ventilador 5 → Seco | L & E | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X | X
4 | Porcentaje de velocidades | 0 → Auto 15 → Super bajo 30 → Bajo 45 → Medio-Bajo 60 → Medio 75 → Medio-alto 90 → Alto 100 → Superalto | L & E | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X
5 | Lama vertical | Bit 0-3 → Lama 1 (Por defecto) Bit 4-7 → Lama 2 Bit 8-11 → Lama 3 Bit 12-15 → Lama 4 | L & E | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X
|  | 0-7 → Posición de lama 8 → Posición auto 9 → Posición de oscilación 10 → Posición de remolino |  |  | X
6 | Lama horizontal | Bit 0-3 → Lama 1 (Por defecto) Bit 4-7 → Lama 2 Bit 8-11 → Lama 3 Bit 12-15 → Lama 4 | L & E | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X
|  | 0-7 → Posición de lama 8 → Posición auto 9 → Posición de oscilación 10 → Posición de remolino |  |  | X
7 | Código de error de la unidad 1 (primera parte) | Valor ascii | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
8 | Código de error de la unidad 2 (segunda parte) | Valor ascii | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
9 | Estado de la unidad On / Off ACS | 0 → OFF 1 → ON | L & E | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 |  |  | X
10 | Estado de la alimentación ACS On / Off | 0 → OFF 1 → ON | L & E | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 |  |  | X
11 | Consigna agua C1 | Setpoint x10 Ejemplo: 23 ºC → 230 | L & E | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 |  |  | X
12 | Consigna ACS | Setpoint x10 Ejemplo: 23 ºC → 230 | L & E | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 |  |  | X
13 | Func. General de la unidad de agua | Bit 0: Unidad ACS disponible 0 → ACS No disponible 1 → ACS disponible Bit 1: Configuración de agua de la unidad TAI/TH 0 → Modo TAI 1 → Modo TH Bit 2: Válvula de desviación 0 → Posición C/H 1 → Posición ACS | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
14 | Modos disponibles | Bit 0 → Auto Bit 1 → Frío Bit 2 → Calor Bit 3 → Ventilación Bit 4 → Seco | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
15 | Velocidades disponibles | Bit 0 → Auto Bit 1 → Superbajo Bit 2 → Bajo Bit 3 → Medio-bajo Bit 4 → Medio Bit 5 → Medio-alto Bit 6 → Alto Bit 7 → Superalto | L | 0x03, 0x04 | X | X
16 | Lamas disponibles | Bit 0 → Auto U/D Bit 3 → Oscilación U/D Bit 4 → Oscilación L/R Bit 5 → Barrido horizontal-vertical Bit 8-11 → Posiciones verticales (0-7) Bit 12-15 → Posiciones horizontales (0-7) | L | 0x03, 0x04 | X
17 | Límite temp. máx aire frío | Límite x10 Ejemplo: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
18 | Límite temp. mín aire frío | Límite x10 Ejemplo: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
19 | Límite temp. máx aire caliente | Límite x10 Ejemplo: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
20 | Límite temp. mín aire caliente | Límite x10 Ejemplo: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
21 | Límite temp. máx aire auto | Límite x10 Ejemplo: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
22 | Límite temp. mín aire auto | Límite x10 Ejemplo: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
23 | Límite temp. máx aire ventilación | Límite x10 Ejemplo: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
24 | Límite temp. mín aire ventilación | Límite x10 Ejemplo: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
25 | Límite temp. máx aire seco | Límite x10 Ejemplo: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
26 | Límite temp. mín aire seco | Límite x10 Ejemplo: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
27 | Límite temp. máx agua frío | Límite x10 Ejemplo: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
28 | Límite temp. mín agua frío | Límite x10 Ejemplo: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
29 | Límite temp. máx agua caliente | Límite x10 Ejemplo: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
30 | Límite temp. mín agua caliente | Límite x10 Ejemplo: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
31 | Límite temp. máx agua auto | Límite x10 Ejemplo: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
32 | Límite temp. mín agua auto | Límite x10 Ejemplo: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
33 | Límite temp. máx ACS | Límite x10 Ejemplo: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
34 | Límite temp. mín ACS | Límite x10 Ejemplo: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
35 | Temp. Externa | Temp x10 Ejemplo: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
36 | Temp. de Retorno | Temp x10 Ejemplo: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
37 | Temp. de intercambio de calor de la unidad interior | Temp x10 Ejemplo: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
38 | Temp. del conducto de gas de la unidad interior | Temp x10 Ejemplo: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
39 | Temp. de intercambio de calor de la unidad exterior | Temp x10 Ejemplo: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
40 | Temp. de descarga del compresor de la unidad exterior | Temp x10 Ejemplo: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
41 | Posición de la válvula de expansión de la unidad exterior | Unidades de pulso | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
42 | Posición de la válvula de expansión de la unidad interior | Unidades de pulso | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
43 | Presión de evaporación | Presión x100 Ejemplo: 1.27 MPa → 127 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
44 | Presión de condensación | Presión x100 Ejemplo: 1.27 MPa → 127 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
45 | Consumo | Consumo x10 Exampe: 7 A → 70 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
46 | Temp. salida de agua | Temp x10 Ejemplo: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
47 | Temp. entrada de agua | Temp x10 Ejemplo: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
48 | Temp. del depósito de ACS | Temp x10 Ejemplo: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
49 | Temp. depósito de ACS | Temp x10 Ejemplo: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
50 | Temp. refrigerante | Temp x10 Ejemplo: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
51 | Flujo de agua | Flujo de agua x10 Exampe: 7.2 l/min → 72 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
52 | Presión del agua | Presión del agua x10 Exampe: 1.3 bar → 13 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
53 | Temp. trabajo | Temp x10 Ejemplo: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
54 | Velocidades numéricas | 0 → Auto 1 → Superbajo 2 → Bajo 3 → Medio-bajo 4 → Medio 5 → Medio-alto 6 → Alto 7 → Superalto | L & E | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X
55 | Valor de error | Value of error Ejemplo: 0x009 | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
56 | Dirección Modbus | Dirección Modbus esclavo (Por defecto 1) | L & E | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X | X
57 | Config. baudrate del puerto | 0 → 100 bps 1 → 300 bps 2 → 500 bps 3 → 1200 bps 4 → 2400 bps 5 → 4800 bps 6 → 7800 bps 7 → 9600 bps 8 → 19200 bps 9 → 57600 bps 10 → 115200 bps | L & E | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X | X
58 | Config. de la paridad del puerto | 0 → Ninguno 1 → Impar 2 → Par | L & E | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X | X
59 | Estado de calor de emergencia | 0 → Desactivado 1 → Activado | L | 0x03, 0x04 | X
60 | Estado Input T1T2 | 0 → Desactivado 1 → Activado | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
61 | Estado de la unidad On / Off C2 | 0 → OFF 1 → ON | L & E | 0x03,0x04,0x06,0x10,0x16 |  |  | X
62 | Temp. de consigna agua C2 | Setpoint x10 Ejemplo: 23 ºC → 230 | L & E | 0x03,0x04,0x06,0x10,0x16 |  |  | X
63 | Temp. De consigna aire C1 | Setpoint x10 Ejemplo: 23 ºC → 230 | L & E | 0x03,0x04,0x06,0x10,0x16 |  |  | X
64 | Temp. De consigna aire C2 | Setpoint x10 Ejemplo: 23 ºC → 230 | L & E | 0x03,0x04,0x06,0x10,0x16 |  |  | X
65 | Límite temp. máx agua frío C2 | Setpoint x10 Ejemplo: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
66 | Límite temp. mín agua frío C2 | Setpoint x10 Ejemplo: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
67 | Límite temp. máx agua caliente C2 | Setpoint x10 Ejemplo: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
68 | Límite temp. mín agua caliente C2 | Setpoint x10 Ejemplo: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
69 | Límite temp. máx agua auto C2 | Setpoint x10 Ejemplo: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
70 | Límite temp. mín agua auto C2 | Setpoint x10 Ejemplo: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
71 | Temp. salida de agua C2 | Setpoint x10 Ejemplo: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
72 | Temp. local C2 | Temp. ambiente x10 Ejemplo: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
73 | Energía total generada en calefacción (1) | Valor de energía Ejemplo: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Valor: 0x00011215 = 70165 KWh | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
74 | Energía total generada en calefacción (2) |  | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
75 | Energía actual generada en calefacción | Valor de energía Ejemplo: (1) 0x1CAC Valor: 0x1CAC = 7340 W | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
76 | Energía actual generada en calefacción (1) | Valor de energía Ejemplo: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Value: 0x00011215 = 70165 KWh | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
77 | Energía actual generada en calefacción (2) |  | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
78 | Energía actual generada en refrigeración | Valor de energía Ejemplo: (1) 0x1CAC Total: 0x1CAC = 7340 W | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
79 | Energía total generada en ACS (1) | Valor de energía Ejemplo: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Value: 0x00011215 = 70165 KWh | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
80 | Energía total generada en ACS (2) |  | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
81 | Energía actual generada en ACS | Valor de energía Ejemplo: (1) 0x1CAC Total: 0x1CAC = 7340 W | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
82 | Energía actual generada en fotovoltaica | Valor de energía Ejemplo: (1) 0x1CAC Total: 0x1CAC = 7340 W | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
83 | Energía total producida (1) | Valor de energía Ejemplo: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Value: 0x00011215 = 70165 KWh | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
84 | Energía total producida (2) |  | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
85 | Energía total de consumo de la bomba de calor (1) | Valor de energía Ejemplo: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Value: 0x00011215 = 70165 KWh | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
86 | Energía total de consumo de la bomba de calor (2) |  | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
87 | Energía actual de consumo de la bomba de calor | Valor de energía Ejemplo: (1) 0x1CAC Total: 0x1CAC = 7340 W | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
88 | Energía actual de consumo total del edificio | Valor de energía Ejemplo: (1) 0x1CAC Total: 0x1CAC = 7340 W | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
89 | Consumo de resistencia eléctirca en calefacción (1) | Valor de energía Ejemplo: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Value: 0x00011215 = 70165 KWh | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
90 | Consumo de resistencia eléctirca en calefacción (2) |  | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
91 | Consumo de resistencia eléctirca en ACS (1) | Valor de energía Ejemplo: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Value: 0x00011215 = 70165 KWh | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
92 | Consumo de resistencia eléctirca en ACS (2) |  | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
93 | Consumo de compresor en calefacción (1) | Valor de energía Ejemplo: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Value: 0x00011215 = 70165 KWh | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
94 | Consumo de compresor en calefacción (2) |  | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
95 | Consumo de compresor en refrigeración (1) | Valor de energía Ejemplo: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Value: 0x00011215 = 70165 KWh | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
96 | Consumo de compresor en refrigeración (2) |  | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
97 | Consumo del compresor en ACS (1) | Valor de energía Ejemplo: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Value: 0x00011215 = 70165 KWh | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
98 | Consumo del compresor en ACS (2) |  | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
99 | Consumo total (1) | Valor de energía Ejemplo: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Value: 0x00011215 = 70165 KWh | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
100 | Consumo total (2) |  | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
101 | Temperatura ambiente del elemento externo *Parámetro disponible según el fabricante. | Temp x10 Ejemplo: 23 ºC → 230 | L & E | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X
102 | Purificación On-Off | 0 → OFF 1 → ON | L & E | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X
103 | Error de purificación | 0 → NO 1 → YES | L | 0x03, 0x04 | X
104 | Configuración para Aidoo Pro Fancoil conectado / Aidoo Pro Aerotermia | 0 → NO 1 → YES | L & E | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X |  | X
105 | Versión de dispositivo | Ej: 0x0110 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
106 | Aviso de Presencia (Fancoil) | 0 → Desactivado 1 → Activado | L | 0x03, 0x04 | X | X
107 | Aviso de modo ECO (Fancoil) | 0 → Desactivado 1 → Activado | L | 0x03, 0x04 | X | X

## EN
MODBUS RTU AIDOO MAP
Registers available for Modbus RTU Aidoo WiFi map, Aidoo Pro Direct Expansion, and Aidoo Pro Heat Pump. Indicated for installations with only Aidoo devices.
Direction | Description | Values | Read (R) Write (W) | Operations | Aidoo WiFi / Pro / Zwave / Zigbee Direct Expansion | Aidoo Pro Fancoil | Aidoo Pro Aerotermia
0 | Unit status On / Off | 0 → OFF 1 → ON | R & W | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X | X
1 | Set point The minimum/maximum limits depends on your AC unit. | Setpoint x10 Example: 23 ºC → 230 | R & W | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X
2 | Local temperature Must be grater than 0. | Room Temp x10 Example: 23 ºC → 230 | R | 0x03, 0x04 | X | X | X
3 | Modes | 1 → Auto 2 → Cool 3 → Heat 4 → Fan 5 → Dry | R & W | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X | X
4 | Speeds percentage | 0 → Auto 15 → Super-Low 30 → Low 45 → Medium-Low 60 → Medium 75 → Medium-High 90 → High 100 → Super-High | R & W | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X
5 | Louver vertical | Bit 0-3 → Louver 1 (Default) Bit 4-7 → Louver 2 Bit 8-11 → Louver 3 Bit 12-15 → Louver 4 | R & W | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X
|  | 0-7 → Louver pos 8 → Auto pos 9 → Swing pos 10 → Swril pos |  |  | X
6 | Louver horizontal | Bit 0-3 → Louver 1 (Default) Bit 4-7 → Louver 2 Bit 8-11 → Louver 3 Bit 12-15 → Louver 4 | R & W | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X
|  | 0-7 → Louver pos 8 → Auto pos 9 → Swing pos 10 → Swril pos |  |  | X
7 | Unit error code 1 (first part) | Ascii value | R | 0x03, 0x04 | X |  | X
8 | Unit error code 2 (second part) | Ascii value | R | 0x03, 0x04 | X |  | X
9 | Unit status On / Off ACS | 0 → OFF 1 → ON | R & W | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 |  |  | X
10 | Status power ACS On / Off | 0 → OFF 1 → ON | R & W | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 |  |  | X
11 | Set point water C1 | Setpoint x10 Example: 23 ºC → 230 | R & W | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 |  |  | X
12 | Set point ACS | Setpoint x10 Example: 23 ºC → 230 | R & W | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 |  |  | X
13 | General funct. water unit | Bit 0: ACS unit available 0 → ACS Not available 1 → ACS Available Bit 1: Unit Water config TAI/TH 0 → TAI mode 1 → TH mode Bit 2: Diverter valve 0 → Position C/H 1 → Posición ACS | R | 0x03, 0x04 |  |  | X
14 | Available modes | Bit 0 → Auto Bit 1 → Cool Bit 2 → Heat Bit 3 → Ventilation Bit 4 → Dry | R | 0x03, 0x04 | X | X | X
15 | Available speeds | Bit 0 → Auto Bit 1 → Super-Low Bit 2 → Low Bit 3 → Medium-Low Bit 4 → Medium Bit 5 → Medium-High Bit 6 → High Bit 7 → Super-High | R | 0x03, 0x04 | X | X
16 | Available louvers | Bit 0 → Auto U/D Bit 3 → Swing U/D Bit 4 → Swing L/R Bit 5 → Swril Bit 8-11 → Vertical positions (0-7) Bit 12-15 → Horizontal positions (0-7) | R | 0x03, 0x04 | X
17 | Limit temp. max air cool | Limit x10 Example: 23 ºC → 230 | R | 0x03, 0x04 | X | X | X
18 | Limit temp. min air cool | Limit x10 Example: 23 ºC → 230 | R | 0x03, 0x04 | X | X | X
19 | Limit temp. max air heat | Limit x10 Example: 23 ºC → 230 | R | 0x03, 0x04 | X | X | X
20 | Limit temp. min air heat | Limit x10 Example: 23 ºC → 230 | R | 0x03, 0x04 | X | X | X
21 | Limit temp. max air auto | Limit x10 Example: 23 ºC → 230 | R | 0x03, 0x04 | X |  | X
22 | Limit temp. min air auto | Limit x10 Example: 23 ºC → 230 | R | 0x03, 0x04 | X |  | X
23 | Limit temp. max air ventilation | Limit x10 Example: 23 ºC → 230 | R | 0x03, 0x04 | X |  | X
24 | Limit temp. min air ventilation | Limit x10 Example: 23 ºC → 230 | R | 0x03, 0x04 | X |  | X
25 | Limit temp. max air dry | Limit x10 Example: 23 ºC → 230 | R | 0x03, 0x04 | X | X | X
26 | Limit temp. min air dry | Limit x10 Example: 23 ºC → 230 | R | 0x03, 0x04 | X | X | X
27 | Limit temp. max water cool | Limit x10 Example: 23 ºC → 230 | R | 0x03, 0x04 |  |  | X
28 | Limit temp. min water cool | Limit x10 Example: 23 ºC → 230 | R | 0x03, 0x04 |  |  | X
29 | Limit temp. max water heat | Limit x10 Example: 23 ºC → 230 | R | 0x03, 0x04 |  |  | X
30 | Limit temp. min water heat | Limit x10 Example: 23 ºC → 230 | R | 0x03, 0x04 |  |  | X
31 | Limit temp. max water auto | Limit x10 Example: 23 ºC → 230 | R | 0x03, 0x04 |  |  | X
32 | Limit temp. min water auto | Limit x10 Example: 23 ºC → 230 | R | 0x03, 0x04 |  |  | X
33 | Limit temp. max ACS | Limit x10 Example: 23 ºC → 230 | R | 0x03, 0x04 |  |  | X
34 | Limit temp. min ACS | Limit x10 Example: 23 ºC → 230 | R | 0x03, 0x04 |  |  | X
35 | External temp. | Temp x10 Example: 23 ºC → 230 | R | 0x03, 0x04 | X |  | X
36 | Return temp. | Temp x10 Example: 23 ºC → 230 | R | 0x03, 0x04 | X | X | X
37 | Exchange heat temp. indoor unit | Temp x10 Example: 23 ºC → 230 | R | 0x03, 0x04 | X |  | X
38 | Gas pipe temp. indoor unit | Temp x10 Example: 23 ºC → 230 | R | 0x03, 0x04 | X |  | X
39 | Exchange heat temp. outdoor unit | Temp x10 Example: 23 ºC → 230 | R | 0x03, 0x04 | X |  | X
40 | Discharge compressor temp. outdoor unit | Temp x10 Example: 23 ºC → 230 | R | 0x03, 0x04 | X |  | X
41 | Position expansion valve outdoor unit | Pulse Units | R | 0x03, 0x04 | X |  | X
42 | Position expansion valve indoor unit | Pulse Units | R | 0x03, 0x04 | X |  | X
43 | Pressure evaporation | Pressure x100 Example: 1.27 MPa → 127 | R | 0x03, 0x04 | X |  | X
44 | Pressure condensation | Pressure x100 Example: 1.27 MPa → 127 | R | 0x03, 0x04 | X |  | X
45 | Consumption | Consumption x10 Exampe: 7 A → 70 | R | 0x03, 0x04 | X |  | X
46 | Water out temp. | Temp x10 Example: 23 ºC → 230 | R | 0x03, 0x04 |  |  | X
47 | Water in temp. | Temp x10 Example: 23 ºC → 230 | R | 0x03, 0x04 |  |  | X
48 | Tank ACS temp. | Temp x10 Example: 23 ºC → 230 | R | 0x03, 0x04 |  |  | X
49 | Water out temp. ICP | Temp x10 Example: 23 ºC → 230 | R | 0x03, 0x04 |  |  | X
50 | Refrigerant temp. | Temp x10 Example: 23 ºC → 230 | R | 0x03, 0x04 |  |  | X
51 | Water flow | Water Flow x10 Exampe: 7.2 l/min → 72 | R | 0x03, 0x04 |  |  | X
52 | Water pressure | Water Pressure x10 Exampe: 1.3 bar → 13 | R | 0x03, 0x04 |  |  | X
53 | Work temperature | Temp x10 Example: 23 ºC → 230 | R | 0x03, 0x04 | X | X | X
54 | Speeds numeric | 0 → Auto 1 → Super-Low 2 → Low 3 → Medium-Low 4 → Medium 5 → Medium-High 6 → High 7 → Super-High | R & W | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X
55 | Error value | Value of error Example: 0x009 | R | 0x03, 0x04 | X | X | X
56 | Modbus address | Modbus slave address (Default 1) | R & W | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X | X
57 | Config. port baudrate | 0 → 100 bps 1 → 300 bps 2 → 500 bps 3 → 1200 bps 4 → 2400 bps 5 → 4800 bps 6 → 7800 bps 7 → 9600 bps 8 → 19200 bps 9 → 57600 bps 10 → 115200 bps | R & W | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X | X
58 | Config. port parity | 0 → None 1 → Odd 2 → Even | R & W | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X | X
59 | Emergency heat status | 0 → Deactivated 1 → Activated | R | 0x03, 0x04 | X
60 | Input T1T2 status | 0 → Deactivated 1 → Activated | R | 0x03, 0x04 | X |  | X
61 | Unit status On / Off C2 | 0 → OFF 1 → ON | R & W | 0x03,0x04,0x06,0x10,0x16 |  |  | X
62 | Set point water C2 | Setpoint x10 Example: 23 ºC → 230 | R & W | 0x03,0x04,0x06,0x10,0x16 |  |  | X
63 | Set point air C1 | Setpoint x10 Example: 23 ºC → 230 | R & W | 0x03,0x04,0x06,0x10,0x16 |  |  | X
64 | Set point air C2 | Setpoint x10 Example: 23 ºC → 230 | R & W | 0x03,0x04,0x06,0x10,0x16 |  |  | X
65 | Limit temp. max water cool C2 | Limit x10 Example: 23 ºC → 230 | R | 0x03, 0x04 |  |  | X
66 | Limit temp. min water cool C2 | Limit x10 Example: 23 ºC → 230 | R | 0x03, 0x04 |  |  | X
67 | Limit temp. max water heat C2 | Limit x10 Example: 23 ºC → 230 | R | 0x03, 0x04 |  |  | X
68 | Limit temp. min water heat C2 | Limit x10 Example: 23 ºC → 230 | R | 0x03, 0x04 |  |  | X
69 | Limit temp. max water auto C2 | Limit x10 Example: 23 ºC → 230 | R | 0x03, 0x04 |  |  | X
70 | Limit temp. min water auto C2 | Limit x10 Example: 23 ºC → 230 | R | 0x03, 0x04 |  |  | X
71 | Water out temp. C2 | Temp x10 Example: 23 ºC → 230 | R | 0x03, 0x04 |  |  | X
72 | Local temperature C2 | Room Temp x10 Example: 23 ºC → 230 | R | 0x03, 0x04 |  |  | X
73 | Total energy generated in heating (1) | Value of Energy Example: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Value: 0x00011215 = 70165 KWh | R | 0x03, 0x04 | X |  | X
74 | Total energy generated in heating (2) |  | R | 0x03, 0x04 | X |  | X
75 | Actual energy generated in heating | Value of Energy Example: (1) 0x1CAC Total: 0x1CAC = 7340 W | R | 0x03, 0x04 | X |  | X
76 | Total energy generated in cooling (1) | Value of Energy Example: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Value: 0x00011215 = 70165 KWh | R | 0x03, 0x04 | X |  | X
77 | Total energy generated in cooling (2) |  | R | 0x03, 0x04 | X |  | X
78 | Actual energy generated in cooling | Value of Energy Example: (1) 0x1CAC Total: 0x1CAC = 7340 W | R | 0x03, 0x04 | X |  | X
79 | Total energy generated in ACS (1) | Value of Energy Example: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Value: 0x00011215 = 70165 KWh | R | 0x03, 0x04 |  |  | X
80 | Total energy generated in ACS (2) |  | R | 0x03, 0x04 |  |  | X
81 | Actual energy generated in ACS | Value of Energy Example: (1) 0x1CAC Total: 0x1CAC = 7340 W | R | 0x03, 0x04 |  |  | X
82 | Actual energy generated in photovoltaic | Value of Energy Example: (1) 0x1CAC Total: 0x1CAC = 7340 W | R | 0x03, 0x04 | X |  | X
83 | Total energy produced (1) | Value of Energy Example: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Value: 0x00011215 = 70165 KWh | R | 0x03, 0x04 | X |  | X
84 | Total energy produced (2) |  | R | 0x03, 0x04 | X |  | X
85 | Total energy consumption heat pump (1) | Value of Energy Example: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Value: 0x00011215 = 70165 KWh | R | 0x03, 0x04 | X |  | X
86 | Total energy consumption heat pump (2) |  | R | 0x03, 0x04 | X |  | X
87 | Actual energy consumption heat pump | Value of Energy Example: (1) 0x1CAC Total: 0x1CAC = 7340 W | R | 0x03, 0x04 | X |  | X
88 | Actual energy consumption total building | Value of Energy Example: (1) 0x1CAC Total: 0x1CAC = 7340 W | R | 0x03, 0x04 | X |  | X
89 | Consumption electric resistor in heating (1) | Value of Energy Example: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Value: 0x00011215 = 70165 KWh | R | 0x03, 0x04 | X |  | X
90 | Consumption electric resistor in heating (2) |  | R | 0x03, 0x04 | X |  | X
91 | Consumption electric resistor in ACS (1) | Value of Energy Example: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Value: 0x00011215 = 70165 KWh | R | 0x03, 0x04 |  |  | X
92 | Consumption electric resistor in ACS (2) |  | R | 0x03, 0x04 |  |  | X
93 | Consumption compressor in heating (1) | Value of Energy Example: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Value: 0x00011215 = 70165 KWh | R | 0x03, 0x04 | X |  | X
94 | Consumption compressor in heating (2) |  | R | 0x03, 0x04 | X |  | X
95 | Consumption compressor in cooling (1) | Value of Energy Example: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Value: 0x00011215 = 70165 KWh | R | 0x03, 0x04 | X |  | X
96 | Consumption compressor in cooling (2) |  | R | 0x03, 0x04 | X |  | X
97 | Consumption compressor in ACS (1) | Value of Energy Example: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Value: 0x00011215 = 70165 KWh | R | 0x03, 0x04 |  |  | X
98 | Consumption compressor in ACS (2) |  | R | 0x03, 0x04 |  |  | X
99 | Total consumption (1) | Value of Energy Example: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Value: 0x00011215 = 70165 KWh | R | 0x03, 0x04 | X |  | X
100 | Total consumption (2) |  | R | 0x03, 0x04 | X |  | X
101 | Ambient Temperature External Element *Parameter available according to manufacturer. | Temp x10 Example: 23 ºC → 230 | R & W | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X
102 | Purification On-Off | 0 → OFF 1 → ON | R & W | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X
103 | Purification Error | 0 → NO 1 → YES | R | 0x03, 0x04 | X
104 | Setup for Aidoo Pro Fancoil connected/Aidoo Pro Aerotermia | 0 → NO 1 → YES | R & W | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X |  | X
105 | Device version | Ej: 0x0110 | R | 0x03, 0x04 | X |  | X
106 | Presence alert (Fan coil) | 0 → Deactivated 1 → Activated | L | 0x03, 0x04 | X | X
107 | Eco mode alert (Fan coil) | 0 → Deactivated 1 → Activated | L | 0x03, 0x04 | X | X

## FR
DIAGRAMME MODBUS RTU AIDOO
Registres disponibles pour le diagramme Modbus RTU Aidoo Wi-Fi, Aidoo Pro Détente Directe et Aidoo Pro PAC air-eau. Indiqué pour les installations équipées uniquement de dispositifs Aidoo.
Adresse | Description | Valeurs | Lecture (L) Écriture (E) | Opérations | Aidoo WiFi/ Pro/Zwave/Zigbee Détente Directe | Aidoo Pro Fancoil | Aidoo Pro PAC air-eau
0 | Statut unité On/Off | 0 → OFF 1 → ON | L & E | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X | X
1 | Consigne Limites min./max. selon votre unité de chauffage et refroidissement. | Consigne x10 Exemple : 23 °C → 230 | L & E | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X
2 | Température locale Doit être supérieur à 0. | Temp. de la pièce x10 Exemple : 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
3 | Modes | 1 → Auto 2 → Refroidissement 3 → Chauffage 4 → Ventilateur 5 → Sec | L & E | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X | X
4 | Pourcentage vitesses | 0 → Auto 15 → Très bas 30 → Bas 45 → Moyen bas 60 → Moyen 75 → Moyen rapide 90 → Rapide 100 → Très rapide | L & E | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X
5 | Persienne verticale | Bit 0-3 → Persienne 1 (par défaut) Bit 4-7 → Persienne 2 Bit 8-11 → Persienne 3 Bit 12-15 → Persienne 4 | L & E | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X
|  | 0-7 → Pos. Persienne 8 → Pos. Auto 9 → Pos. Swing 10 → Pos. Swirl |  |  | X
6 | Persienne horizontale | Bit 0-3 → Persienne 1 (par défaut) Bit 4-7 → Persienne 2 Bit 8-11 → Persienne 3 Bit 12-15 → Persienne 4 | L & E | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X
|  | 0-7 → Pos. Persienne 8 → Pos. Auto 9 → Pos. Swing 10 → Pos. Swirl |  |  | X
7 | Code d’erreur unité 1 (première partie) | Valeur ASCII | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
8 | Code d’erreur unité 2 (deuxième partie) | Valeur ASCII | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
9 | Statut unité ECS On/Off | 0 → OFF 1 → ON | L & E | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 |  |  | X
10 | Statut alimentation ECS On/Off | 0 → OFF 1 → ON | L & E | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 |  |  | X
11 | Consigne eau C1 | Consigne x10 Exemple : 23 °C → 230 | L & E | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 |  |  | X
12 | Consigne ECS | Consigne x10 Exemple : 23 °C → 230 | L & E | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 |  |  | X
13 | Fonctionnement général de l’unité eau | Bit 0 : Unité ECS disponible 0 → ECS no disponible 1 → ECS disponible Bit 1 : Configuration TAI/TH de l’unité eau 0 → Mode TAI 1 → Mode TH Bit 2 : Valve de dérivation 0 → Position C/H 1 → Position ECS | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
14 | Modes disponibles | Bit 0 → Auto Bit 1 → Refroidissement Bit 2 → Chauffage Bit 3 → Ventilation Bit 4 → Sec | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
15 | Vitesses disponibles | Bit 0 → Auto Bit 1 → Très bas Bit 2 → Bas Bit 3 → Moyen bas Bit 4 → Moyen Bit 5 → Moyen rapide Bit 6 → Rapide Bit 7 → Très rapide | L | 0x03, 0x04 | X | X
16 | Persiennes disponibles | Bit 0 → Auto U/D Bit 3 → Swing U/D Bit 4 → Swing L/R Bit 5 → Swirl Bit 8-11 → Positions verticales (0-7) Bit 12-15 → Positions horizontales (0-7) | L | 0x03, 0x04 | X
17 | Limite temp. max. air froid | Limite x10 Exemple : 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
18 | Limite temp. min. air froid | Limite x10 Exemple : 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
19 | Limite temp. max. air chaud | Limite x10 Exemple : 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
20 | Limite temp. min. air chaud | Limite x10 Exemple : 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
21 | Limite temp. max. air auto | Limite x10 Exemple : 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
22 | Limite temp. min. air auto | Limite x10 Exemple : 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
23 | Limite temp. max. air ventilation | Limite x10 Exemple : 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
24 | Limite temp. min. air ventilation | Limite x10 Exemple : 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
25 | Limite temp. max. air sec | Limite x10 Exemple : 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
26 | Limite temp. min. air sec | Limite x10 Exemple : 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
27 | Limite temp. max. eau froide | Limite x10 Exemple : 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
28 | Limite temp. min. eau froide | Limite x10 Exemple : 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
29 | Limite temp. max. eau chaude | Limite x10 Exemple : 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
30 | Limite temp. min. eau chaude | Limite x10 Exemple : 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
31 | Limite temp. max. eau auto | Limite x10 Exemple : 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
32 | Limite temp. min. eau auto | Limite x10 Exemple : 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
33 | Limite temp. max. ECS | Limite x10 Exemple : 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
34 | Limite temp. min. ECS | Limite x10 Exemple : 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
35 | Temp. externe | Temp. x10 Exemple 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
36 | Temp. de reprise | Temp. x10 Exemple 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
37 | Temp. échange de chaleur. Unité intérieure | Temp. x10 Exemple 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
38 | Temp. conduite de gaz. Unité intérieure | Temp. x10 Exemple 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
39 | Temp échange de chaleur. Unité extérieure | Temp. x10 Exemple 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
40 | Temp. compresseur de refoulement. Unité extérieure | Temp. x10 Exemple 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
41 | Position vanne d’expansion. Unité extérieure | Appuyez sur Unités | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
42 | Position vanne d’expansion. Unité intérieure | Appuyez sur Unités | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
43 | Évaporation par pression | Pression x100 Exemple : 1,27 MPa → 127 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
44 | Condensation par pression | Pression x100 Exemple : 1,27 MPa → 127 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
45 | Consommation | Consommation x10 Exemple : 7 A → 70 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
46 | Temp. eau à la sortie | Temp. x10 Exemple 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
47 | Temp. eau à l’entrée | Temp. x10 Exemple 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
48 | Temp. réservoir ECS | Temp. x10 Exemple 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
49 | Temp. eau à la sortie ECP | Temp. x10 Exemple 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
50 | Temp. réfrigérant | Temp. x10 Exemple 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
51 | Débit eau | Débit eau x10 Exemple : 7,2 l/min → 72 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
52 | Pression d’eau | Pression d’eau x10 Exemple : 1,3 bar → 13 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
53 | Température de fonctionnement | Temp. x10 Exemple 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
54 | Codes numériques vitesses | 0 → Auto 1 → Très bas 2 → Bas 3 → Moyen bas 4 → Moyen 5 → Moyen rapide 6 → Rapide 7 → Très rapide | L & E | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X
55 | Valeur erronée | Valeur de l’erreur Exemple : 0x009 | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
56 | Adresse Modbus | Adresse esclave Modbus (par défaut 1) | L & E | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X | X
57 | Config. vitesse de transmission du port | 0 → 100 bps 1 → 300 bps 2 → 500 bps 3 → 1 200 bps 4 → 2 400 bps 5 → 4 800 bps 6 → 7 800 bps 7 → 9 600 bps 8 → 19 200 bps 9 → 57 600 bps 10 → 115 200 bps | L & E | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X | X
58 | Param. parité du port | 0 → Aucun 1 → Impair 2 → Par | L & E | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X | X
59 | Statut de chauffage d’urgence | 0 → Désactivé 1 → Activé | L | 0x03, 0x04 | X
60 | Entrée statuts T1T2 | 0 → Désactivé 1 → Activé | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
61 | Statut unité C2 On /Off | 0 → OFF 1 → ON | L & E | 0x03,0x04,0x06,0x10,0x16 |  |  | X
62 | Consigne eau C2 | Consigne x10 Exemple : 23 °C → 230 | L & E | 0x03,0x04,0x06,0x10,0x16 |  |  | X
63 | Consigne air C1 | Consigne x10 Exemple : 23 °C → 230 | L & E | 0x03,0x04,0x06,0x10,0x16 |  |  | X
64 | Consigne air C2 | Consigne x10 Exemple : 23 °C → 230 | L & E | 0x03,0x04,0x06,0x10,0x16 |  |  | X
65 | Limite temp. max. eau froide C2 | Limite x10 Exemple : 23 °C → 230 | L | 0x03,0x04 |  |  | X
66 | Limite temp. min. eau froide C2 | Limite x10 Exemple : 23 °C → 230 | L | 0x03,0x04 |  |  | X
67 | Limite temp. max. eau chaude C2 | Limite x10 Exemple : 23 °C → 230 | L | 0x03,0x04 |  |  | X
68 | Limite temp. min. eau chaude C2 | Limite x10 Exemple : 23 °C → 230 | L | 0x03,0x04 |  |  | X
69 | Limite temp. max. eau auto C2 | Limite x10 Exemple : 23 °C → 230 | L | 0x03,0x04 |  |  | X
70 | Limite temp. min. auto eau C2 | Limite x10 Exemple : 23 °C → 230 | L | 0x03,0x04 |  |  | X
71 | Temp. eau à la sortie C2 | Temp. x10 Exemple 23 °C → 230 | L | 0x03,0x04 |  |  | X
72 | Température locale C2 | Temp. de la pièce x10 Exemple : 23 °C → 230 | L | 0x03,0x04 |  |  | X
73 | Énergie totale produite en chauffage (1) | Valeur énergie Exemple : (1) 0x1215 ; (2) 0x0001 Valeur : 0x00011215 = 70 165 kWh | L | 0x03,0x04 | X |  | X
74 | Énergie totale produite en chauffage (2) |  | L | 0x03,0x04 | X |  | X
75 | Énergie réelle produite en chauffage | Valeur énergie Exemple : (1) 0x1CAC Total : 0x1CAC = 7 340 W | L | 0x03,0x04 | X |  | X
76 | Énergie totale produite en refroidissement (1) | Valeur énergie Exemple : (1) 0x1215 ; (2) 0x0001 Valeur : 0x00011215 = 70 165 kWh | L | 0x03,0x04 | X |  | X
77 | Énergie totale produite en refroidissement (2) |  | L | 0x03,0x04 | X |  | X
78 | Énergie réelle produite en refroidissement | Valeur énergie Exemple : (1) 0x1CAC Total : 0x1CAC = 7 340 W | L | 0x03,0x04 | X |  | X
79 | Énergie totale produite en ECS (1) | Valeur énergie Exemple : (1) 0x1215 ; (2) 0x0001 Valeur : 0x00011215 = 70 165 kWh | L | 0x03,0x04 |  |  | X
80 | Énergie totale produite en ECS (2) |  | L | 0x03,0x04 |  |  | X
81 | Énergie réelle produite en ECS | Valeur énergie Exemple : (1) 0x1CAC Total : 0x1CAC = 7 340 W | L | 0x03,0x04 |  |  | X
82 | Énergie réelle produite en photovoltaïque | Valeur énergie Exemple : (1) 0x1CAC Total : 0x1CAC = 7 340 W | L | 0x03,0x04 | X |  | X
83 | Énergie totale produite (1) | Valeur énergie Exemple : (1) 0x1215 ; (2) 0x0001 Valeur : 0x00011215 = 70 165 kWh | L | 0x03,0x04 | X |  | X
84 | Énergie totale produite (2) |  | L | 0x03,0x04 | X |  | X
85 | Consommation totale d’énergie de la pompe à chaleur (1) | Valeur énergie Exemple : (1) 0x1215 ; (2) 0x0001 Valeur : 0x00011215 = 70 165 kWh | L | 0x03,0x04 | X |  | X
86 | Consommation totale d’énergie de la pompe à chaleur (2) |  | L | 0x03,0x04 | X |  | X
87 | Consommation réelle d’énergie de la pompe à chaleur | Valeur énergie Exemple : (1) 0x1CAC Total : 0x1CAC = 7 340 W | L | 0x03,0x04 | X |  | X
88 | Consommation énergétique totale réelle du bâtiment | Valeur énergie Exemple : (1) 0x1CAC Total : 0x1CAC = 7 340 W | L | 0x03,0x04 | X |  | X
89 | Consommation électrique de la résistance en chauffage (1) | Valeur énergie Exemple : (1) 0x1215 ; (2) 0x0001 Valeur : 0x00011215 = 70 165 kWh | L | 0x03,0x04 | X |  | X
90 | Consommation électrique de la résistance en chauffage (2) |  | L | 0x03,0x04 | X |  | X
91 | Résistance électrique à la consommation dans l’ECS (1) | Valeur énergie Exemple : (1) 0x1215 ; (2) 0x0001 Valeur : 0x00011215 = 70 165 kWh | L | 0x03,0x04 |  |  | X
92 | Résistance électrique à la consommation dans l’ECS (2) |  | L | 0x03,0x04 |  |  | X
93 | Consommation du compresseur en chauffage (1) | Valeur énergie Exemple : (1) 0x1215 ; (2) 0x0001 Valeur : 0x00011215 = 70 165 kWh | L | 0x03,0x04 | X |  | X
94 | Consommation du compresseur en chauffage (2) |  | L | 0x03,0x04 | X |  | X
95 | Consommation du compresseur en refroidissement (1) | Valeur énergie Exemple : (1) 0x1215 ; (2) 0x0001 Valeur : 0x00011215 = 70 165 kWh | L | 0x03,0x04 | X |  | X
96 | Consommation du compresseur en refroidissement (2) |  | L | 0x03,0x04 | X |  | X
97 | Consommation du compresseur en ECS (1) | Valeur énergie Exemple : (1) 0x1215 ; (2) 0x0001 Valeur : 0x00011215 = 70 165 kWh | L | 0x03,0x04 |  |  | X
98 | Consommation du compresseur en ECS (2) |  | L | 0x03,0x04 |  |  | X
99 | Consommation totale (1) | Valeur énergie Exemple : (1) 0x1215 ; (2) 0x0001 Valeur : 0x00011215 = 70 165 kWh | L | 0x03,0x04 | X |  | X
100 | Consommation totale (2) |  | L | 0x03,0x04 | X |  | X
101 | Température ambiante de l'élément externe *Parameter available according to manufacturer. | Temp x10 Exemple : 23 ºC → 230 | L & E | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X
102 | Purification On-Off | 0 → OFF 1 → ON | L & E | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X
103 | Erreur de purification | 0 → NO 1 → YES | L | 0x03, 0x04 | X
104 | Configuration pour Aidoo Pro Fancoil connecté / Aidoo Pro PAC air-eau | 0 → NO 1 → YES | L & E | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X |  | X
105 | Version du dispositif | Exemple : 0x0110 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
106 | Alerte de présence (Ventilo-convecteur) | 0 → Désactivé 1 → Activé | L | 0x03, 0x04 | X | X
107 | Alerte de mode eco (Ventilo-convecteur) | 0 → Désactivé 1 → Activé | L | 0x03, 0x04 | X | X

## IT
MAPA MODBUS RTU AIDOO
Registri disponibili per mappa Modbus RTU Aidoo WiFi, Aidoo Pro Espansione Diretta e Aidoo Pro Pompa di calore. Indicato per gli impianti che dispongono solo di dispositivi Aidoo.
Indirizzo | Descrizione | Valori | Lettura (L) Scrittura (S) | Operazioni | Aidoo WiFi / Pro / Zwave / Zigbee Espansione diretta | Aidoo Pro Fancoil | Aidoo Pro Pompa di calore
0 | Stato unità On/Off | 0 → OFF 1 → ON | L & S | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X | X
1 | Impostata I limiti minimo/massimo dipendono dall'unità AC. | Impostata x10 Esempio: 23 °C → 230 | L & S | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X
2 | Temperatura locale Deve essere superiore a 0. | Temp. ambiente x10 Esempio: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
3 | Modi | 1 → Auto 2 → Freddo 3 → Caldo 4 → Ventilazione 5 → Deumidificazione | L & S | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X | X
4 | Percentuale di velocità | 0 → Auto 15 → Super-Basso 30 → Basso 45 → Medio-Basso 60 → Medio 75 → Medio-Alto 90 → Alto 100 → Super-Alto | L & S | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X
5 | Griglia verticale | Bit 0-3 → Griglia 1 (predefinito) Bit 4-7 → Griglia 2 Bit 8-11 → Griglia 3 Bit 12-15 → Griglia 4 | L & S | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X
|  | 0-7 → Pos Griglia 8 → Pos Auto 9 → Pos Swing 10 → Pos Swirl |  |  | X
6 | Griglia orizzontale | Bit 0-3 → Griglia 1 (predefinito) Bit 4-7 → Griglia 2 Bit 8-11 → Griglia 3 Bit 12-15 → Griglia 4 | L & S | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X
|  | 0-7 → Pos Griglia 8 → Pos Auto 9 → Pos Swing 10 → Pos Swirl |  |  | X
7 | Codice errore unità 1 (prima parte) | Valore Ascii | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
8 | Codice errore unità 2 (seconda parte) | Valore Ascii | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
9 | Stato unità On/Off ACS | 0 → OFF 1 → ON | L & S | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 |  |  | X
10 | Stato alimentazione ACS On/Off | 0 → OFF 1 → ON | L & S | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 |  |  | X
11 | Impostata acqua C1 | Impostata x10 Esempio: 23 °C → 230 | L & S | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 |  |  | X
12 | Impostata ACS | Impostata x10 Esempio: 23 °C → 230 | L & S | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 |  |  | X
13 | Funz. generale unità acqua | Bit 0: Unità ACS disponibile 0 → ACS non disponibile 1 → ACS disponibile Bit 1: Config. unità acqua TAI/TH 0 → Modo TAI 1 → Modo TH Bit 2: Valvola deviatrice 0 → Posizione C/H 1 → Posizione ACS | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
14 | Modi disponibili | Bit 0 → Auto Bit 1 → Freddo Bit 2 → Caldo Bit 3 → Ventilazione Bit 4 → Deumidificazione | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
15 | Velocità disponibili | Bit 0 → Auto Bit 1 → Super-Basso Bit 2 → Basso Bit 3 → Medio-Basso Bit 4 → Medio Bit 5 → Medio-Alto Bit 6 → Alto Bit 7 → Super-Alto | L | 0x03, 0x04 | X | X
16 | Griglie disponibili | Bit 0 → Auto U/D Bit 3 → Swing U/D Bit 4 → Swing L/R Bit 5 → Swirl Bit 8-11 → Posizioni verticali (0-7) Bit 12-15 → Posizioni orizzontali (0-7) | L | 0x03, 0x04 | X
17 | Limite temp. max aria fredda | Limite x10 Esempio: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
18 | Limite temp. min. aria fredda | Limite x10 Esempio: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
19 | Limite temp. max aria calda | Limite x10 Esempio: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
20 | Limite temp. min aria calda | Limite x10 Esempio: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
21 | Limite temp. max aria auto | Limite x10 Esempio: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
22 | Limite temp. min. aria auto | Limite x10 Esempio: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
23 | Limite temp. max aria ventilazione | Limite x10 Esempio: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
24 | Limite temp. min aria ventilazione | Limite x10 Esempio: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
25 | Limite temp. max aria deumidificazione | Limite x10 Esempio: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
26 | Limite temp. min aria deumidificazione | Limite x10 Esempio: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
27 | Limite temp. max acqua fredda | Limite x10 Esempio: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
28 | Limite temp. min acqua fredda | Limite x10 Esempio: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
29 | Limite temp. max acqua calda | Limite x10 Esempio: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
30 | Limite temp. min acqua calda | Limite x10 Esempio: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
31 | Limite temp. max acqua auto | Limite x10 Esempio: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
32 | Limite temp. min acqua auto | Limite x10 Esempio: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
33 | Limite temp. max ACS | Limite x10 Esempio: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
34 | Limite temp. min ACS | Limite x10 Esempio: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
35 | Temp. esterna | Temp x10 Esempio: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
36 | Temp. di ripristino | Temp x10 Esempio: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
37 | Temp. di scambio termico unità interna | Temp x10 Esempio: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
38 | Temp. tubo gas unità interna | Temp x10 Esempio: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
39 | Temp. di scambio termico unità esterna | Temp x10 Esempio: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
40 | Temp. compressore scarico unità esterna | Temp x10 Esempio: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
41 | Posizione valvola di espansione unità esterna | Unità impulso | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
42 | Posizione valvola di espansione unità interna | Unità impulso | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
43 | Evaporazione pressione | Pressione x100 Esempio: 1,27 MPa → 127 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
44 | Condensazione pressione | Pressione x100 Esempio: 1,27 MPa → 127 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
45 | Consumo | Consumo x10 Esempio: 7 A → 70 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
46 | Temp. uscita acqua | Temp x10 Esempio: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
47 | Temp. ingresso acqua | Temp x10 Esempio: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
48 | Temp. deposito ACS | Temp x10 Esempio: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
49 | Temp. uscita acqua SCP | Temp x10 Esempio: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
50 | Temp. refrigerante | Temp x10 Esempio: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
51 | Flusso acqua | Flusso acqua x10 Esempio: 7,2 l/min → 72 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
52 | Pressione acqua | Pressione acqua x10 Esempio: 1,3 bar → 13 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
53 | Temperatura di funzionamento | Temp x10 Esempio: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
54 | Velocità numeriche | 0 → Auto 1 → Super-Basso 2 → Basso 3 → Medio-Basso 4 → Medio 5 → Medio-Alto 6 → Alto 7 → Super-Alto | L & S | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X
55 | Valore di errore | Valore di errore Esempio: 0x009 | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
56 | Indirizzo Modbus | Indirizzo slave Modbus (default 1) | L & S | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X | X
57 | Config. baud rate porta | 0 → 100 bps 1 → 300 bps 2 → 500 bps 3 → 1.200 bps 4 → 2.400 bps 5 → 4.800 bps 6 → 7.800 bps 7 → 9.600 bps 8 → 19.200 bps 9 → 57.600 bps 10 → 115.200 bps | L & S | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X | X
58 | Config. parità porta | 0 → Nessuno 1 → Dispari 2 → Pari | L & S | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X | X
59 | Stato di emergenza caldo | 0 → Disattivato 1 → Attivato | L | 0x03, 0x04 | X
60 | Stato input T1T2 | 0 → Disattivato 1 → Attivato | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
61 | Stato unità On/Off C2 | 0 → OFF 1 → ON | L & S | 0x03,0x04,0x06,0x10,0x16 |  |  | X
62 | Impostata acqua C2 | Impostata x10 Esempio: 23 °C → 230 | L & S | 0x03,0x04,0x06,0x10,0x16 |  |  | X
63 | Impostata aria C1 | Impostata x10 Esempio: 23 °C → 230 | L & S | 0x03,0x04,0x06,0x10,0x16 |  |  | X
64 | Impostata aria C2 | Impostata x10 Esempio: 23 °C → 230 | L & S | 0x03,0x04,0x06,0x10,0x16 |  |  | X
65 | Limite temp. max acqua fredda C2 | Limite x10 Esempio: 23 °C → 230 | L | 0x03,0x04 |  |  | X
66 | Limite temp. min acqua fredda C2 | Limite x10 Esempio: 23 °C → 230 | L | 0x03,0x04 |  |  | X
67 | Limite temp. max acqua calda C2 | Limite x10 Esempio: 23 °C → 230 | L | 0x03,0x04 |  |  | X
68 | Limite temp. min acqua calda C2 | Limite x10 Esempio: 23 °C → 230 | L | 0x03,0x04 |  |  | X
69 | Limite temp. max acqua auto C2 | Limite x10 Esempio: 23 °C → 230 | L | 0x03,0x04 |  |  | X
70 | Limite temp. min acqua auto C2 | Limite x10 Esempio: 23 °C → 230 | L | 0x03,0x04 |  |  | X
71 | Temp. uscita acqua C2 | Temp x10 Esempio: 23 °C → 230 | L | 0x03,0x04 |  |  | X
72 | Temperatura locale C2 | Temp. ambiente x10 Esempio: 23 °C → 230 | L | 0x03,0x04 |  |  | X
73 | Energia totale generata per riscaldamento (1) | Valore energia Esempio: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Valore: 0x00011215 = 70.165 kWh | L | 0x03,0x04 | X |  | X
74 | Energia totale generata per riscaldamento (2) |  | L | 0x03,0x04 | X |  | X
75 | Energia effettiva generata per riscaldamento | Valore energia Esempio: (1) 0x1CAC Totale: 0x1CAC = 7.340 W | L | 0x03,0x04 | X |  | X
76 | Energia totale generata per raffreddamento (1) | Valore energia Esempio: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Valore: 0x00011215 = 70.165 kWh | L | 0x03,0x04 | X |  | X
77 | Energia totale generata per raffreddamento (2) |  | L | 0x03,0x04 | X |  | X
78 | Energia effettiva generata per raffreddamento | Valore energia Esempio: (1) 0x1CAC Totale: 0x1CAC = 7.340 W | L | 0x03,0x04 | X |  | X
79 | Energia totale generata per ACS (1) | Valore energia Esempio: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Valore: 0x00011215 = 70.165 kWh | L | 0x03,0x04 |  |  | X
80 | Energia totale generata per ACS (2) |  | L | 0x03,0x04 |  |  | X
81 | Energia effettiva generata per ACS | Valore energia Esempio: (1) 0x1CAC Totale: 0x1CAC = 7.340 W | L | 0x03,0x04 |  |  | X
82 | Energia effettiva generata per fotovoltaico | Valore energia Esempio: (1) 0x1CAC Totale: 0x1CAC = 7.340 W | L | 0x03,0x04 | X |  | X
83 | Energia totale prodotta (1) | Valore energia Esempio: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Valore: 0x00011215 = 70.165 kWh | L | 0x03,0x04 | X |  | X
84 | Energia totale prodotta (2) |  | L | 0x03,0x04 | X |  | X
85 | Consumo totale di energia pompa di calore (1) | Valore energia Esempio: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Valore: 0x00011215 = 70.165 kWh | L | 0x03,0x04 | X |  | X
86 | Consumo totale di energia pompa di calore (2) |  | L | 0x03,0x04 | X |  | X
87 | Consumo effettivo di energia pompa di calore | Valore energia Esempio: (1) 0x1CAC Totale: 0x1CAC = 7.340 W | L | 0x03,0x04 | X |  | X
88 | Consumo effettivo di energia totale edificio | Valore energia Esempio: (1) 0x1CAC Totale: 0x1CAC = 7.340 W | L | 0x03,0x04 | X |  | X
89 | Consumo resistenza elettrica per riscaldamento (1) | Valore energia Esempio: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Valore: 0x00011215 = 70.165 kWh | L | 0x03,0x04 | X |  | X
90 | Consumo resistenza elettrica per riscaldamento (2) |  | L | 0x03,0x04 | X |  | X
91 | Consumo resistenza elettrica per ACS (1) | Valore energia Esempio: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Valore: 0x00011215 = 70.165 kWh | L | 0x03,0x04 |  |  | X
92 | Consumo resistenza elettrica per ACS (2) |  | L | 0x03,0x04 |  |  | X
93 | Consumo compressore per riscaldamento (1) | Valore energia Esempio: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Valore: 0x00011215 = 70.165 kWh | L | 0x03,0x04 | X |  | X
94 | Consumo compressore per riscaldamento (2) |  | L | 0x03,0x04 | X |  | X
95 | Consumo compressore per raffreddamento (1) | Valore energia Esempio: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Valore: 0x00011215 = 70.165 kWh | L | 0x03,0x04 | X |  | X
96 | Consumo compressore per raffreddamento (2) |  | L | 0x03,0x04 | X |  | X
97 | Consumo compressore per ACS (1) | Valore energia Esempio: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Valore: 0x00011215 = 70.165 kWh | L | 0x03,0x04 |  |  | X
98 | Consumo compressore per ACS (2) |  | L | 0x03,0x04 |  |  | X
99 | Consumo totale (1) | Valore energia Esempio: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Valore: 0x00011215 = 70.165 kWh | L | 0x03,0x04 | X |  | X
100 | Consumo totale (2) |  | L | 0x03,0x04 | X |  | X
101 | Temperatura ambiente dell'elemento esterno *Parametro disponibile secondo il produttore. | Temp x10 Esempio: 23 ºC → 230 | L & S | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X
102 | Purificazione On-Off | 0 → OFF 1 → ON | L & S | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X
103 | Errore di purificazione | 0 → NO 1 → YES | L | 0x03, 0x04 | X
104 | Impostazione per Aidoo Pro Fancoil collegato / Aidoo Pro Aerotermia | 0 → NO 1 → YES | L & S | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X |  | X
105 | Versione del dispositivo | Esempio: 0x0110 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
106 | Avviso di presenza (Fancoil) | 0 → Disattivato 1 → Attivato | L | 0x03, 0x04 | X | X
107 | Avviso di modo eco (Fancoil) | 0 → Disattivato 1 → Attivato | L | 0x03, 0x04 | X | X

## PT
MAPA MODBUS RTU AIDOO
Registos disponíveis para mapa Modbus RTU Aidoo WiFi, Aidoo Pro Expansão Direta e Aidoo Pro Aerotermia. Adequado para instalações que têm apenas dispositivos Aidoo.
Endereço | Descrição | Valores | Leitura (L) Escrita (E) | Operações | Aidoo WiFi / Pro / Zwave / Zigbee Expansão Direta | Aidoo Pro Fancoil | Aidoo Pro Aerotermia
0 | Estado da unidade On / Off | 0 → OFF 1 → ON | L & E | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X | X
1 | Referência Os limites mínimo/máximo dependem da sua unidade de AC. | Referência x10 Exemplo: 23 °C → 230 | L & E | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X
2 | A temperatura local Tem de ser maior que 0. | Temperatura ambiente x10 Exemplo: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
3 | Modos | 1 → Auto 2 → Frio 3 → Calor 4 → Ventilação 5 → Seco | L & E | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X | X
4 | Percentagem de velocidades | 0 → Auto 15 → Super-Baixa 30 → Baixa 45 → Média-Baixa 60 → Média 75 → Média-Alta 90 → Alta 100 → Super Alta | L & E | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X
5 | Lâmina vertical | Bit 0-3 → Lâmina 1 (padrão) Bit 4-7 → Lâmina 2 Bit 8-11 → Lâmina 3 Bit 12-15 → Lâmina 4 | L & E | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X
|  | 0-7 → pos lâmina 8 → pos auto 9 → pos swing 10 → pos swirl |  |  | X
6 | Lâmina horizontal | Bit 0-3 → Lâmina 1 (padrão) Bit 4-7 → Lâmina 2 Bit 8-11 → Lâmina 3 Bit 12-15 → Lâmina 4 | L & E | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X
|  | 0-7 → pos lâmina 8 → pos auto 9 → pos swing 10 → pos swirl |  |  | X
7 | Código de erro da unidade 1 (primeira parte) | Valor Ascii | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
8 | Código de erro da unidade 2 (segunda parte) | Valor Ascii | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
9 | Estado da unidade On / Off AQS | 0 → OFF 1 → ON | L & E | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 |  |  | X
10 | Estado da alimentação AQS On / Off | 0 → OFF 1 → ON | L & E | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 |  |  | X
11 | Referência água C1 | Referência x10 Exemplo: 23 °C → 230 | L & E | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 |  |  | X
12 | Referência AQS | Referência x10 Exemplo: 23 °C → 230 | L & E | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 |  |  | X
13 | Func. geral. unidade de água | Bit 0: Unidade AQS disponível 0 → AQS Não disponível 1 → AQS Disponível Bit 1: Configuração de água da unidade TAI/TH 0 Modo → TAI 1 Modo → TH Bit 2: Válvula desviadora 0 → Posição C/H 1 → Posição AQS | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
14 | Modos disponíveis | Bit 0 → Auto Bit 1 → Frio Bit 2 → Calor Bit 3 → Ventilação Bit 4 → Seco | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
15 | Velocidades disponíveis | Bit 0 → Auto Bit 1 → Super-Baixa Bit 2 → Baixa Bit 3 → Média-Baixa Bit 4 → Média Bit 5 → Média-Alta Bit 6 → Alta Bit 7 → Super Alta | L | 0x03, 0x04 | X | X
16 | Lâminas disponíveis | Bit 0 → Auto U/D Bit 3 → Swing U/D Bit 4 → Swing L/R Bit 5 → Swirl Bit 8-11 → Posições verticais (0-7) Bit 12-15 → Posições horizontais (0-7) | L | 0x03, 0x04 | X
17 | Limite máx. de temperatura do ar frio | Limite x10 Exemplo: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
18 | Limite mín. de temperatura do ar frio | Limite x10 Exemplo: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
19 | Limite máx. de temperatura do ar quente | Limite x10 Exemplo: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
20 | Limite mín. de temperatura do ar quente | Limite x10 Exemplo: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
21 | Limite máx. de temperatura do ar auto | Limite x10 Exemplo: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
22 | Limite mín. de temperatura do ar auto | Limite x10 Exemplo: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
23 | Limite máx. de temperatura de ventilação de ar | Limite x10 Exemplo: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
24 | Limite mín. de temperatura de ventilação de ar | Limite x10 Exemplo: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
25 | Limite máx. de temperatura do ar seco | Limite x10 Exemplo: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
26 | Limite mín. de temperatura do ar seco | Limite x10 Exemplo: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
27 | Limite máx. de temperatura da água fria | Limite x10 Exemplo: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
28 | Limite mín. de temperatura da água fria | Limite x10 Exemplo: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
29 | Limite máx. de temperatura da água quente | Limite x10 Exemplo: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
30 | Limite mín. de temperatura da água quente | Limite x10 Exemplo: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
31 | Limite máx. de temperatura da água auto | Limite x10 Exemplo: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
32 | Limite mín. de temperatura da água auto | Limite x10 Exemplo: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
33 | Limite máximo de temperatura AQS | Limite x10 Exemplo: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
34 | Limite mínimo de temperatura AQS | Limite x10 Exemplo: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
35 | Temp. externa | Temperatura x10 Exemplo: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
36 | Temp. retorno | Temperatura x10 Exemplo: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
37 | Temperatura de troca de calor unidade interior | Temperatura x10 Exemplo: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
38 | Temperatura de tubo de gás unidade interior | Temperatura x10 Exemplo: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
39 | Temperatura de troca de calor unidade exterior | Temperatura x10 Exemplo: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
40 | Temperatura compressor de descarga unidade exterior | Temperatura x10 Exemplo: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
41 | Posição da válvula de expansão da unidade exterior | Unidades de pulso | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
42 | Posição da válvula de expansão da unidade interior | Unidades de pulso | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
43 | Pressão de evaporação | Pressão x100 Exemplo: 1,27 MPa → 127 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
44 | Pressão de condensação | Pressão x100 Exemplo: 1,27 MPa → 127 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
45 | Consumo | Consumo x10 Exemplo: 7 A → 70 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
46 | Temperatura da água de saída | Temperatura x10 Exemplo: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
47 | Água em temp. | Temperatura x10 Exemplo: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
48 | Temp. do tanque AQS | Temperatura x10 Exemplo: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
49 | Temperatura da água de saída PCP | Temperatura x10 Exemplo: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
50 | Temperatura do refrigerante | Temperatura x10 Exemplo: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
51 | Fluxo de água | Fluxo de água x10 Exemplo: 7,2 l/min → 72 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
52 | Pressão da água | Pressão da Água x10 Exemplo: 1,3 bar → 13 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
53 | Temperatura de trabalho | Temperatura x10 Exemplo: 23 °C → 230 | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
54 | Velocidades numéricas | 0 → Auto 1 → Super-Baixa 2 → Baixa 3 → Média-Baixa 4 → Média 5 → Média-Alta 6 → Alta 7 → Super Alta | L & E | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X
55 | Valor do erro | Valor do erro Exemplo: 0x009 | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
56 | Endereço Modbus | Endereço escravo Modbus (padrão 1) | L & E | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X | X
57 | Porta de taxa de transmissão config. | 0 → 100 bps 1 → 300 bps 2 → 500 bps 3 → 1200 bps 4 → 2.400 bps 5 → 4.800 bps 6 → 7.800 bps 7 → 9.600 bps 8 → 19.200 bps 9 → 57.600 bps 10 → 115.200 bps | L & E | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X | X
58 | Config. paridade de porta | 0 → Nenhum 1 → Par 2 → Ímpar | L & E | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X | X
59 | Estado de calor de emergência | 0 → Desativado 1 → Ativado | L | 0x03, 0x04 | X
60 | Estado de entrada T1T2 | 0 → Desativado 1 → Ativado | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
61 | Estado da unidade On / Off C2 | 0 → OFF 1 → ON | L & E | 0x03,0x04,0x06,0x10,0x16 |  |  | X
62 | Referência água C2 | Referência x10 Exemplo: 23 °C → 230 | L & E | 0x03,0x04,0x06,0x10,0x16 |  |  | X
63 | Referência ar C1 | Referência x10 Exemplo: 23 °C → 230 | L & E | 0x03,0x04,0x06,0x10,0x16 |  |  | X
64 | Referência ar C2 | Referência x10 Exemplo: 23 °C → 230 | L & E | 0x03,0x04,0x06,0x10,0x16 |  |  | X
65 | Limite máx. de temperatura da água fria C2 | Limite x10 Exemplo: 23 °C → 230 | L | 0x03,0x04 |  |  | X
66 | Limite mín. de temperatura da água fria C2 | Limite x10 Exemplo: 23 °C → 230 | L | 0x03,0x04 |  |  | X
67 | Limite máx. de temperatura da água quente C2 | Limite x10 Exemplo: 23 °C → 230 | L | 0x03,0x04 |  |  | X
68 | Limite mín. de temperatura da água quente C2 | Limite x10 Exemplo: 23 °C → 230 | L | 0x03,0x04 |  |  | X
69 | Limite máx. de temperatura da água auto C2 | Limite x10 Exemplo: 23 °C → 230 | L | 0x03,0x04 |  |  | X
70 | Limite mín. de temperatura da água auto C2 | Limite x10 Exemplo: 23 °C → 230 | L | 0x03,0x04 |  |  | X
71 | Temperatura da água de saída C2 | Temperatura x10 Exemplo: 23 °C → 230 | L | 0x03,0x04 |  |  | X
72 | Temperatura local C2 | Temperatura ambiente x10 Exemplo: 23 °C → 230 | L | 0x03,0x04 |  |  | X
73 | Energia total gerada no aquecimento (1) | Valor da Energia Exemplo: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Valor: 0x00011215 = 70.165 KWh | L | 0x03,0x04 | X |  | X
74 | Energia total gerada no aquecimento (2) |  | L | 0x03,0x04 | X |  | X
75 | Energia real gerada no aquecimento | Valor da Energia Exemplo: (1) 0x1CAC Total: 0x1CAC = 7.340 W | L | 0x03,0x04 | X |  | X
76 | Energia total gerada no arrefecimento (1) | Valor da Energia Exemplo: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Valor: 0x00011215 = 70.165 KWh | L | 0x03,0x04 | X |  | X
77 | Energia total gerada no arrefecimento (2) |  | L | 0x03,0x04 | X |  | X
78 | Energia real gerada no arrefecimento | Valor da Energia Exemplo: (1) 0x1CAC Total: 0x1CAC = 7.340 W | L | 0x03,0x04 | X |  | X
79 | Energia total gerada em AQS (1) | Valor da Energia Exemplo: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Valor: 0x00011215 = 70.165 KWh | L | 0x03,0x04 |  |  | X
80 | Energia total gerada em AQS (2) |  | L | 0x03,0x04 |  |  | X
81 | Energia real gerada em AQS | Valor da Energia Exemplo: (1) 0x1CAC Total: 0x1CAC = 7.340 W | L | 0x03,0x04 |  |  | X
82 | Energia real gerada em energia fotovoltaica | Valor da Energia Exemplo: (1) 0x1CAC Total: 0x1CAC = 7.340 W | L | 0x03,0x04 | X |  | X
83 | Energia total produzida (1) | Valor da Energia Exemplo: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Valor: 0x00011215 = 70.165 KWh | L | 0x03,0x04 | X |  | X
84 | Energia total produzida (2) |  | L | 0x03,0x04 | X |  | X
85 | Consumo total de energia da bomba de calor (1) | Valor da Energia Exemplo: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Valor: 0x00011215 = 70.165 KWh | L | 0x03,0x04 | X |  | X
86 | Consumo total de energia da bomba de calor (2) |  | L | 0x03,0x04 | X |  | X
87 | Consumo real de energia bomba de calor | Valor da Energia Exemplo: (1) 0x1CAC Total: 0x1CAC = 7.340 W | L | 0x03,0x04 | X |  | X
88 | Consumo real de energia total do edifício | Valor da Energia Exemplo: (1) 0x1CAC Total: 0x1CAC = 7.340 W | L | 0x03,0x04 | X |  | X
89 | Consumo da resistência elétrica no aquecimento (1) | Valor da Energia Exemplo: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Valor: 0x00011215 = 70.165 KWh | L | 0x03,0x04 | X |  | X
90 | Consumo da resistência elétrica no aquecimento (2) |  | L | 0x03,0x04 | X |  | X
91 | Consumo da resistência elétrica em AQS (1) | Valor da Energia Exemplo: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Valor: 0x00011215 = 70.165 KWh | L | 0x03,0x04 |  |  | X
92 | Consumo da resistência elétrica em AQS (2) |  | L | 0x03,0x04 |  |  | X
93 | Consumo de compressor no aquecimento (1) | Valor da Energia Exemplo: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Valor: 0x00011215 = 70.165 KWh | L | 0x03,0x04 | X |  | X
94 | Consumo de compressor no aquecimento (2) |  | L | 0x03,0x04 | X |  | X
95 | Consumo de compressor no arrefecimento (1) | Valor da Energia Exemplo: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Valor: 0x00011215 = 70.165 KWh | L | 0x03,0x04 | X |  | X
96 | Consumo de compressor no arrefecimento (2) |  | L | 0x03,0x04 | X |  | X
97 | Consumo de compressor em AQS (1) | Valor da Energia Exemplo: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Valor: 0x00011215 = 70.165 KWh | L | 0x03,0x04 |  |  | X
98 | Consumo de compressor em AQS (2) |  | L | 0x03,0x04 |  |  | X
99 | Consumo total (1) | Valor da Energia Exemplo: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Valor: 0x00011215 = 70.165 KWh | L | 0x03,0x04 | X |  | X
100 | Consumo total (2) |  | L | 0x03,0x04 | X |  | X
101 | Temperatura ambiente do elemento externo *Parâmetro disponível de acordo com o fabricante. | Temp x10 Exemplo: 23 ºC → 230 | L & E | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X
102 | Purificação On-Off | 0 → OFF 1 → ON | L & E | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X
103 | Erro de purificação | 0 → NO 1 → YES | L | 0x03, 0x04 | X
104 | Configuração para Aidoo Pro Fancoil conectado / Aidoo Pro Aerotermia | 0 → NO 1 → YES | L & E | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X |  | X
105 | Versão do dispositivo | Exemplo: 0x0110 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
106 | Alerta de presença (Ventiloconvector) | 0 → Desativado 1 → Ativado | L | 0x03, 0x04 | X | X
107 | Alerta de modo eco (Ventiloconvector) | 0 → Desativado 1 → Ativado | L | 0x03, 0x04 | X | X

## DE
MAP MODBUS RTU AIDOO
Register verfügbar für Map Modbus RTU, Aidoo WiFi, Aidoo Pro Direktverdampfung und Aidoo Pro Aerothermie. Geeignet für Anlagen, die nur mit Aidoo-Geräten ausgerüstet sind.
Adresse | Beschreibung | Werte | Lesen (L) Schreiben (S) | Operationen | Aidoo WiFi / Pro / Zwave / Zigbee Direktverdampfung | Aidoo Pro Fancoil | Aidoo Pro Aerothermie
0 | Gerätestatus Ein/Aus | 0 → AUS 1 → EIN | L & S | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X | X
1 | Sollwert Die minimalen/maximalen Grenzwerte hängen von Ihrem Klimagerät ab. | Sollwert x10 Beispiel: 23 ºC → 230 | L & S | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X
2 | Lokale Temperatur Muss größer als 0 sein. | Raumtemperatur x10 Example: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
3 | Modi | 1 → Auto 2 → Kühlen 3 → Heizen 4 → Lüften 5 → Trocknen | L & S | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X | X
4 | Drehzahl in Prozent | 0 → Auto 15 → Super-Niedrig 30 → Niedrig 45 → Mittel-Niedrig 60 → Mittel 75 → Mittel-Hoch 90 → Hoch 100 → Super-Hoch | L & S | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X
5 | Vertikale Lamellen | Bit 0-3 → Lamelle 1 (Standard) Bit 4-7 → Lamelle 2 Bit 8-11 → Lamelle 3 Bit 12-15 → Lamelle 4 | L & S | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X
|  | 0-7 → Lamellenpos. 8 → Autopos. 9 → Schwingpos. 10 → Drallpos. |  |  | X
6 | Horizontale Lamellen | Bit 0-3 → Lamelle 1 (Standard) Bit 4-7 → Lamelle 2 Bit 8-11 → Lamelle 3 Bit 12-15 → Lamelle 4 | L & S | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X
|  | 0-7 → Lamellenpos. 8 → Autopos. 9 → Schwingpos. 10 → Drallpos. |  |  | X
7 | Gerät Fehlercode 1 (erster Teil) | Ascii-Wert | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
8 | Gerät Fehlercode 2 (zweiter Teil) | Ascii-Wert | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
9 | Gerätestatus Ein/Aus Klima | 0 → AUS 1 → EIN | L & S | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 |  |  | X
10 | Status WBW Ein/Aus | 0 → AUS 1 → EIN | L & S | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 |  |  | X
11 | Sollwert Wasser C1 | Sollwert x10 Beispiel: 23 ºC → 230 | L & S | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 |  |  | X
12 | Sollwert WBW. | Sollwert x10 Beispiel: 23 ºC → 230 | L & S | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 |  |  | X
13 | Allg. Funktion des Wassergeräts | Bit 0: WBW-Gerät verfügbar 0 → WBW nicht verfügbar 1 → WBW verfügbar Bit 1: Wassergerät Konfig. VLT/RT 0 → Modus VLT 1 → Modus RT Bit 2: Wegeventil 0 → Stellung K/H 1 → Stellung WBW | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
14 | Verfügbare Modi | 0 → Auto 1 → Kühlen 2 → Heizen 3 → Lüften 4 → Trocknen | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
15 | Verfügbare Drehzahlen | Bit 0 → Auto Bit 1 → Super-Niedrig Bit 2 → Niedrig Bit 3 → Mittel-Niedrig Bit 4 → Mittel Bit 5 → Mittel-Hoch Bit 6 → Hoch Bit 7 → Super-Hoch | L | 0x03, 0x04 | X | X
16 | Verfügbare Lamellen | Bit 0 → Auto Auf/Ab Bit 3 → Schwingen Auf/Ab Bit 4 → Schwingen L/R Bit 5 → Drall Bit 8-11 → Vertikale Stellungen (0-7) Bit 12-15 → Horizontale Stellungen (0-7) | L | 0x03, 0x04 | X
17 | Temperaturgrenzwert max. Luftkühlen | Grenzwert x10 Beispiel: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
18 | Temperaturgrenzwert min. Luftkühlen | Grenzwert x10 Beispiel: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
19 | Temperaturgrenzwert max. Luftheizen | Grenzwert x10 Beispiel: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
20 | Temperaturgrenzwert min. Luftheizen | Grenzwert x10 Beispiel: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
21 | Temperaturgrenzwert max. Auto Luft | Grenzwert x10 Beispiel: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
22 | Temperaturgrenzwert min. Auto Luft | Grenzwert x10 Beispiel: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
23 | Temperaturgrenzwert max. Lüften | Grenzwert x10 Beispiel: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
24 | Temperaturgrenzwert min. Lüften | Grenzwert x10 Beispiel: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
25 | Temperaturgrenzwert max. Trocknen Luft | Grenzwert x10 Beispiel: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
26 | Temperaturgrenzwert min. Trocknen Luft | Grenzwert x10 Beispiel: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
27 | Temperaturgrenzwert max. Wasserkühlen | Grenzwert x10 Beispiel: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
28 | Temperaturgrenzwert min. Wasserkühlen | Grenzwert x10 Beispiel: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
29 | Temperaturgrenzwert max. Wasserheizen | Grenzwert x10 Beispiel: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
30 | Temperaturgrenzwert min. Wasserheizen | Grenzwert x10 Beispiel: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
31 | Temperaturgrenzwert max. Auto Wasser | Grenzwert x10 Beispiel: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
32 | Temperaturgrenzwert min. Auto Wasser | Grenzwert x10 Beispiel: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
33 | Temperaturgrenzwert max. WBW | Grenzwert x10 Beispiel: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
34 | Temperaturgrenzwert min. WBW | Grenzwert x10 Beispiel: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
35 | Außentemperatur | Temp. x10 Beispiel: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
36 | Rücklauftemp. | Temp. x10 Beispiel: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
37 | Wärmetauschertemp. Innengerät | Temp. x10 Beispiel: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
38 | Gasleitungstemp. Innengerät | Temp. x10 Beispiel: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
39 | Wärmetauschertemp. Außengerät | Temp. x10 Beispiel: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
40 | Kompressorvorlauftemp. Außengerät | Temp. x10 Beispiel: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
41 | Stellung Expansionsventil Außengerät | Impulseinheiten | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
42 | Stellung Expansionsventil Innengerät | Impulseinheiten | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
43 | Verdampferdruck | Druck x100 Beispiel: 1.27 MPa → 127 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
44 | Verdampferdruck | Druck x100 Beispiel: 1.27 MPa → 127 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
45 | Verbrauch | Verbrauch x10 Beispiel: 7 A → 70 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
46 | Wasserauslauftemperatur | Temp. x10 Beispiel: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
47 | Wassereinlauftemperatur | Temp. x10 Beispiel: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
48 | Temp. WBW-Speicher | Temp. x10 Beispiel: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
49 | Wasserauslauftemperatur PWT | Temp. x10 Beispiel: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
50 | Kältemitteltemp. | Temp. x10 Beispiel: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
51 | Wasserdurchfluss | Wasserdurchfluss x10 Beispiel: 7,2 l/min → 72 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
52 | Wasserdruck | Wasserdruck x10 Beispiel: 1,3 bar → 13 | L | 0x03, 0x04 |  |  | X
53 | Arbeitstemperatur | Temp. x10 Beispiel: 23 ºC → 230 | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
54 | Drehzahl numerisch | 0 → Auto 1 → Super-Niedrig 2 → Niedrig 3 → Mittel-Niedrig 4 → Mittel 5 → Mittel-Hoch 6 → Hoch 7 → Super-Hoch | L & S | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X
55 | Fehlerwert | Wert des Fehlers Fehler: 0x009 | L | 0x03, 0x04 | X | X | X
56 | Modbus-Adresse | Modbus-Slave-Adresse (Standard 1) | L & S | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X | X
57 | Baudrate Port einstellen | 0 → 100 bps 1 → 300 bps 2 → 500 bps 3 → 1200 bps 4 → 2400 bps 5 → 4800 bps 6 → 7800 bps 7 → 9600 bps 8 → 19200 bps 9 → 57600 bps 10 → 115200 bps | L & S | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X | X
58 | Parität Port einstellen | 0 → Keine 1 → Ungerade 2 → Gerade | L & S | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X | X
59 | Status der Notheizung | 0 → Eingeschaltet 1 → Ausgeschaltet | L | 0x03, 0x04 | X
60 | Status Eingang T1T2 | 0 → Eingeschaltet 1 → Ausgeschaltet | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
61 | Gerätestatus Ein/Aus C2 | 0 → AUS 1 → EIN | L & S | 0x03,0x04,0x06,0x10,0x16 |  |  | X
62 | Sollwert Wasser C2 | Sollwert x10 Beispiel: 23 ºC → 230 | L & S | 0x03,0x04,0x06,0x10,0x16 |  |  | X
63 | Sollwert Luft C1 | Sollwert x10 Beispiel: 23 ºC → 230 | L & S | 0x03,0x04,0x06,0x10,0x16 |  |  | X
64 | Sollwert Luft C2 | Sollwert x10 Beispiel: 23 ºC → 230 | L & S | 0x03,0x04,0x06,0x10,0x16 |  |  | X
65 | Temperaturgrenzwert max. Wasserkühlen C2 | Grenzwert x10 Beispiel: 23 ºC → 230 | L | 0x03,0x04 |  |  | X
66 | Temperaturgrenzwert min. Wasserkühlen C2 | Grenzwert x10 Beispiel: 23 ºC → 230 | L | 0x03,0x04 |  |  | X
67 | Temperaturgrenzwert max. Wasserheizen C2 | Grenzwert x10 Beispiel: 23 ºC → 230 | L | 0x03,0x04 |  |  | X
68 | Temperaturgrenzwert min. Wasserheizen C2 | Grenzwert x10 Beispiel: 23 ºC → 230 | L | 0x03,0x04 |  |  | X
69 | Temperaturgrenzwert max. Auto Wasser C2 | Grenzwert x10 Beispiel: 23 ºC → 230 | L | 0x03,0x04 |  |  | X
70 | Temperaturgrenzwert min. Auto Wasser C2 | Grenzwert x10 Beispiel: 23 ºC → 230 | L | 0x03,0x04 |  |  | X
71 | Wasserauslauftemperatur C2 | Temp. x10 Beispiel: 23 ºC → 230 | L | 0x03,0x04 |  |  | X
72 | Lokale Temperatur C2 | Raumtemperatur x10 Example: 23 ºC → 230 | L | 0x03,0x04 |  |  | X
73 | Gesamte für Heizung erzeugte Energie (1) | Energiewert Beispiel: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Wert: 0x00011215 = 70165 KWh | L | 0x03,0x04 | X |  | X
74 | Gesamte für Heizung erzeugte Energie (2) |  | L | 0x03,0x04 | X |  | X
75 | Aktuell für Heizung erzeugte Energie | Energiewert Beispiel: (1) 0x1CAC Gesamt: 0x1CAC = 7340 W | L | 0x03,0x04 | X |  | X
76 | Gesamte für Kühlung erzeugte Energie (1) | Energiewert Beispiel: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Wert: 0x00011215 = 70165 KWh | L | 0x03,0x04 | X |  | X
77 | Gesamte für Kühlung erzeugte Energie (2) |  | L | 0x03,0x04 | X |  | X
78 | Aktuell für Kühlung erzeugte Energie | Energiewert Beispiel: (1) 0x1CAC Gesamt: 0x1CAC = 7340 W | L | 0x03,0x04 | X |  | X
79 | Gesamte für WBW erzeugte Energie (1) | Energiewert Beispiel: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Wert: 0x00011215 = 70165 KWh | L | 0x03,0x04 |  |  | X
80 | Gesamte für WBW erzeugte Energie (2) |  | L | 0x03,0x04 |  |  | X
81 | Aktuell für WBW erzeugte Energie | Energiewert Beispiel: (1) 0x1CAC Gesamt: 0x1CAC = 7340 W | L | 0x03,0x04 |  |  | X
82 | Aktuell mit Photovoltaik erzeugte Energie | Energiewert Beispiel: (1) 0x1CAC Gesamt: 0x1CAC = 7340 W | L | 0x03,0x04 | X |  | X
83 | Gesamte erzeugte Energie (1) | Energiewert Beispiel: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Wert: 0x00011215 = 70165 KWh | L | 0x03,0x04 | X |  | X
84 | Gesamte erzeugte Energie (2) |  | L | 0x03,0x04 | X |  | X
85 | Gesamter Energieverbrauch Wärmepumpe (1) | Energiewert Beispiel: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Wert: 0x00011215 = 70165 KWh | L | 0x03,0x04 | X |  | X
86 | Gesamter Energieverbrauch Wärmepumpe (2) |  | L | 0x03,0x04 | X |  | X
87 | Aktueller Energieverbrauch Wärmepumpe | Energiewert Beispiel: (1) 0x1CAC Gesamt: 0x1CAC = 7340 W | L | 0x03,0x04 | X |  | X
88 | Aktueller Gesamtenergieverbrauch Gebäude | Energiewert Beispiel: (1) 0x1CAC Gesamt: 0x1CAC = 7340 W | L | 0x03,0x04 | X |  | X
89 | Verbrauch Heizwiderstand für Heizung (1) | Energiewert Beispiel: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Wert: 0x00011215 = 70165 KWh | L | 0x03,0x04 | X |  | X
90 | Verbrauch Heizwiderstand für Heizung (2) |  | L | 0x03,0x04 | X |  | X
91 | Verbrauch Heizwiderstand für WBW (1) | Energiewert Beispiel: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Wert: 0x00011215 = 70165 KWh | L | 0x03,0x04 |  |  | X
92 | Verbrauch Heizwiderstand für WBW (2) |  | L | 0x03,0x04 |  |  | X
93 | Verbrauch Kompressor für Heizung (1) | Energiewert Beispiel: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Wert: 0x00011215 = 70165 KWh | L | 0x03,0x04 | X |  | X
94 | Verbrauch Kompressor für Heizung (2) |  | L | 0x03,0x04 | X |  | X
95 | Verbrauch Kompressor für Kühlung (1) | Energiewert Beispiel: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Wert: 0x00011215 = 70165 KWh | L | 0x03,0x04 | X |  | X
96 | Verbrauch Kompressor für Kühlung (2) |  | L | 0x03,0x04 | X |  | X
97 | Verbrauch Kompressor für WBW (1) | Energiewert Beispiel: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Wert: 0x00011215 = 70165 KWh | L | 0x03,0x04 |  |  | X
98 | Verbrauch Kompressor für WBW (2) |  | L | 0x03,0x04 |  |  | X
99 | Gesamter Verbrauch (1) | Energiewert Beispiel: (1) 0x1215; (2) 0x0001 Wert: 0x00011215 = 70165 KWh | L | 0x03,0x04 | X |  | X
100 | Gesamter Verbrauch (2) |  | L | 0x03,0x04 | X |  | X
101 | Umgebungstemperatur des externen Elements *arameter verfügbar je nach Hersteller. | Temp x10 Beispiel: 23 ºC → 230 | L & S | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X | X
102 | Reinigung On-Off | 0 → OFF 1 → ON | L & S | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X
103 | Reinigungsfehler | 0 → NO 1 → YES | L | 0x03, 0x04 | X
104 | Einrichtung für Aidoo Pro Fancoil angeschlossen / Aidoo Pro Aerotermia | 0 → NO 1 → YES | L & S | 0x03, 0x04, 0x06, 0x10, 0x16 | X |  | X
105 | Geräteversion | Beispiel: 0x0110 | L | 0x03, 0x04 | X |  | X
106 | Präsenzwarnung (Fancoil) | 0 → Eingeschaltet 1 → Ausgeschaltet | L | 0x03, 0x04 | X | X
107 | Ecomoduswarnung (Fancoil) | 0 → Eingeschaltet 1 → Ausgeschaltet | L | 0x03, 0x04 | X | X