## English
BACNET MS/TP AIRZONE AND BACNET IP AIRZONE MAP
Registers available for BACnet MS/TP Airzone and BACnet IP Airzone maps. Recommended for installations containing Airzone and/or Aidoo Pro systems.
FLEXA 3.0 / INNOBUS PRO 6 | FLEXA 25 / AIDOO PRO
| Registers | Name | Read (R) Write (W) | Values | Flexa 25 | Aidoo Pro
Binary-input
| 0 | Z1 Window alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated | X | X
| 1 | Z2 Window alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated | X
| 2 | Z3 Window alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated | X
| 3 | Z4 Window alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated | X
| 4 | Z5 Window alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated | X
| 5 | Z6 Window alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated | X
| 6 | Z7 Window alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated | X
| 7 | Z8 Window alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated | X
Binary-output
| 0 | Z1 Radiant On/OFF | R | 0 → Deactivated 1 → Activated | X
| 1 | Z2 Radiant On/OFF | R | 0 → Deactivated 1 → Activated | X
| 2 | Z3 Radiant On/OFF | R | 0 → Deactivated 1 → Activated | X
| 3 | Z4 Radiant On/OFF | R | 0 → Deactivated 1 → Activated | X
| 4 | Z5 Radiant On/OFF | R | 0 → Deactivated 1 → Activated | X
| 5 | Z6 Radiant On/OFF | R | 0 → Deactivated 1 → Activated | X
| 6 | Z7 Radiant On/OFF | R | 0 → Deactivated 1 → Activated | X
| 7 | Z8 Radiant On/OFF | R | 0 → Deactivated 1 → Activated | X
| 8 | Cooling air demand | R | 0 → Deactivated 1 → Activated | X | X
| 9 | Heating air demand | R | 0 → Deactivated 1 → Activated | X | X
| 10 | Heating radiant demand | R | 0 → Deactivated 1 → Activated | X
| 11 | Cooling radiant demand | R | 0 → Deactivated 1 → Activated | X
| 12 | Z1 air demand | R | 0 → No demand 1 → Demand | X | X
| 13 | Z2 air demand | R | 0 → No demand 1 → Demand | X
| 14 | Z3 air demand | R | 0 → No demand 1 → Demand | X
| 15 | Z4 air demand | R | 0 → No demand 1 → Demand | X
| 16 | Z5 air demand | R | 0 → No demand 1 → Demand | X
| 17 | Z6 air demand | R | 0 → No demand 1 → Demand | X
| 18 | Z7 air demand | R | 0 → No demand 1 → Demand | X
| 19 | Z8 air demand | R | 0 → No demand 1 → Demand | X
Binary-value
| 0 | Z1 On/Off | R/W | 0 → Deactivated 1 → Activated | X | X
| 1 | Z2 On/Off | R/W | 0 → Deactivated 1 → Activated | X
| 2 | Z3 On/Off | R/W | 0 → Deactivated 1 → Activated | X
| 3 | Z4 On/Off | R/W | 0 → Deactivated 1 → Activated | X
| 4 | Z5 On/Off | R/W | 0 → Deactivated 1 → Activated | X
| 5 | Z6 On/Off | R/W | 0 → Deactivated 1 → Activated | X
| 6 | Z7 On/Off | R/W | 0 → Deactivated 1 → Activated | X
| 7 | Z8 On/Off | R/W | 0 → Deactivated 1 → Activated | X
Analog-input
| 0 | Z1 Ambient temperature | R | 10 -35 °C | X | X
| 1 | Z1 Humidity | R | 0 -100 | X | X
| 2 | Z2 Ambient temperature | R | 10 -35 °C | X
| 3 | Z2 Humidity | R | 0 -100 | X
| 4 | Z3 Ambient temperature | R | 10 -35 °C | X
| 5 | Z3 Humidity | R | 0 -100 | X
| 6 | Z4 Ambient temperature | R | 10 -35 °C | X
| 7 | Z4 Humidity | R | 0 -100 | X
| 8 | Z5 Ambient temperature | R | 10 -35 °C | X
| 9 | Z5 Humidity | R | 0 -100 | X
| 10 | Z6 Ambient temperature | R | 10 -35 °C | X
| 11 | Z6 Humidity | R | 0 -100 | X
| 12 | Z7 Ambient temperature | R | 10 -35 °C | X
| 13 | Z7 Humidity | R | 0 -100 | X
| 14 | Z8 Ambient temperature | R | 10 -35 °C | X
| 15 | Z8 Humidity | R | 0 -100 | X
| 26 | Air quality score | R | 0-100 | X
| 27 | CO2 sensor reading value | R | Analog value | X
| 28 | PM2.5 sensor reading value | R | Analog value | X
| 29 | PM10 sensor reading value | R | Analog value | X
| 30 | TVOC sensor reading value | R | Analog value | X
| 31 | Pressure sensor reading value | R | 0 -100 | X
Analog-value
| 0 | Z1 Set point | R/W | 15-30 °C* | X | X
| 1 | Z2 Set point | R/W | 15-30 °C* | X
| 2 | Z3 Set point | R/W | 15-30 °C* | X
| 3 | Z4 Set point | R/W | 15-30 °C* | X
| 4 | Z5 Set point | R/W | 15-30 °C* | X
| 5 | Z6 Set point | R/W | 15-30 °C* | X
| 6 | Z7 Set point | R/W | 15-30 °C* | X
| 7 | Z8 Set point | R/W | 15-30 °C* | X
| 8 | Max forced limit | R/W | 15-30 °C* | X | X
| 9 | Min forced limit | R/W | 15-30 °C* | X | X
| 10 | Z1 heat setpoint | R/W | 15-30 °C* |  | X
| 11 | Z1 cold setpoint | R/W | 15-30 °C* |  | X
| 12 | Z2 heat setpoint | R/W | 15-30 °C*
| 13 | Z2 cold setpoint | R/W | 15-30 °C*
| 14 | Z3 heat setpoint | R/W | 15-30 °C*
| 15 | Z3 cold setpoint | R/W | 15-30 °C*
| 16 | Z4 heat setpoint | R/W | 15-30 °C*
| 17 | Z4 cold setpoint | R/W | 15-30 °C*
| 18 | Z5 heat setpoint | R/W | 15-30 °C*
| 19 | Z5 cold setpoint | R/W | 15-30 °C*
| 20 | Z6 heat setpoint | R/W | 15-30 °C*
| 21 | Z6 cold setpoint | R/W | 15-30 °C*
| 22 | Z7 heat setpoint | R/W | 15-30 °C*
| 23 | Z7 cold setpoint | R/W | 15-30 °C*
| 24 | Z8 heat setpoint | R/W | 15-30 °C*
| 25 | Z8 cold setpoint | R/W | 15-30 °C*
Multi-state-input
| 0 | Air quality index | R | 1 → Good 2 → Medium 3 → Low | X
Multi-state-output
| 0 | ZS Operation mode | R/W | 0 → Stop 2 → Cooling 3 → Heating 4 → Dry 6 → Ventilation | X | X
Multi-state-value
| 0 | ZS Operation mode | R/W | 0 → Stop 2 → Cooling 3 → Heating 4 → Dry 6 → Ventilation | X | X
| 2 | ZS Fancoil speed | R/W | 0 → Automatic 1 → Speed 1 2 → Speed 2 3 → Speed 3 | X | X
| 5 | Ventilation mode | R/W | 0 → Off 1 → On 2 → Auto | X
| 6 | Z1 Status + operating mode | R/W | 1 → Off 2 → On + Cooling 3 → On + Heating 4 → On + Dry 6 → On + Ventilation | X | X
| 7 | Z2 Status + operating mode | R/W | 1 → Off 2 → On + Cooling 3 → On + Heating 4 → On + Dry 6 → On + Ventilation | X
| 8 | Z3 Status + operating mode | R/W | 1 → Off 2 → On + Cooling 3 → On + Heating 4 → On + Dry 6 → On + Ventilation | X
| 9 | Z4 Status + operating mode | R/W | 1 → Off 2 → On + Cooling 3 → On + Heating 4 → On + Dry 6 → On + Ventilation | X
| 10 | Z5 Status + operating mode | R/W | 1 → Off 2 → On + Cooling 3 → On + Heating 4 → On + Dry 6 → On + Ventilation | X
| 11 | Z6 Status + operating mode | R/W | 1 → Off 2 → On + Cooling 3 → On + Heating 4 → On + Dry 6 → On + Ventilation | X
| 12 | Z7 Status + operating mode | R/W | 1 → Off 2 → On + Cooling 3 → On + Heating 4 → On + Dry 6 → On + Ventilation | X
| 13 | Z8 Status + operating mode | R/W | 1 → Off 2 → On + Cooling 3 → On + Heating 4 → On + Dry 6 → On + Ventilation | X
Character string
| 0 | Device name | R/W | Text string | X
| 1 | Z1 Zone name | R/W | Text string | X
| 2 | Z2 Zone name | R/W | Text string | X
| 3 | Z3 Zone name | R/W | Text string | X
| 4 | Z4 Zone name | R/W | Text string | X
| 5 | Z5 Zone name | R/W | Text string | X
| 6 | Z6 Zone name | R/W | Text string | X
| 7 | Z7 Zone name | R/W | Text string | X
| 8 | Z8 Zone name | R/W | Text string | X
AIDOO PRO VENTILACIÓN | AIDOO PRO VENTILATION
| Registers | Name | Read (R) Write (W) | Values
Analog Input
| 16 | ERV Humidity | R | Natural number
| 17 | ERV ByPass Position | R | %
| 18 | ERV CO2 Sensor | R | Natural number
| 19 | ERV PM25 Sensor | R | Natural number
| 20 | ERV TVOC Sensor | R | Natural number
| 21 | ERV Filter Time | R | Natural number
| 22 | ERV Filter Percentage | R | %
| 23 | ERV Extract Ait Temperature | R | Natural number
| 24 | ERV Supply Air Temperature | R | Natural number
| 25 | ERV Outoor Air Inlet Temperature | R | Natural number
Binary Input
| 8 | ERV Dirty Filter Warning | R | Binary value
Binary Value
| 8 | ERV ON/OFF | R/W | Binary value
Multistate Output
| 1 | ERV Operation Mode | R | 0 → Stop 1 → Auto (only for Sodeca) 2 → Bypass 3 → Recovery 4 → Fan 5 → Regulation temperature 6 → Purification 7 → Fan purification 8 → Fan energy 9 → Cool 10 → Heat
Multistate Value
| 1 | ERV operation mode | R | 0 → Stop 1 → Auto (only for Sodeca) 2 → Bypass 3 → Recovery 4 → Fan 5 → Regulation temperature 6 → Purification 7 → Fan purification 8 → Fan energy 9 → Cool 10 → Heat
| 3 | ERV Fan 1 speed | R | 1 → Auto 2 → Slow 3 → Low 4 → Low/Mid 5 → Mid 6 → Mid/High 7 → High 8 → Max
| 4 | ERV Fan 2 speed | R | 1 → Auto 2 → Slow 3 → Low 4 → Low/Mid 5 → Mid 6 → Mid/High 7 → High 8 → Max
ACUAZONE / INNOBUS PRO32 | ACUAZONE / INNOBUS PRO32
| Registers | Name | Read (R) Write (W) | Values
Binary-input
| 0 | Z1 Window alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 1 | Z1 Presence alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 2 | Z2 Window alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 3 | Z2 Presence alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 4 | Z3 Window alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 5 | Z3 Presence alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 6 | Z4 Window alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 7 | Z4 Presence alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 8 | Z5 Window alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 9 | Z5 Presence alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 10 | Z6 Window alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 11 | Z6 Presence alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 12 | Z7 Window alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 13 | Z7 Presence alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 14 | Z8 Window alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 15 | Z8 Presence alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 16 | Z9 Window alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 17 | Z9 Presence alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 18 | Z10 Window alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 19 | Z10 Presence alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 20 | Z11 Window alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 21 | Z11 Presence alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 22 | Z12 Window alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 23 | Z12 Presence alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 24 | Z13 Window alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 25 | Z13 Presence alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 26 | Z14 Window alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 27 | Z14 Presence alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 28 | Z15 Window alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 29 | Z15 Presence alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 30 | Z16 Window alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 31 | Z16 Presence alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 32 | Z17 Window alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 33 | Z17 Presence alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 34 | Z18 Window alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 35 | Z18 Presence alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 36 | Z19 Window alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 37 | Z19 Presence alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 38 | Z20 Window alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 39 | Z20 Presence alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 40 | Z21 Window alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 41 | Z21 Presence alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 42 | Z22 Window alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 43 | Z22 Presence alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 44 | Z23 Window alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 45 | Z23 Presence alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 46 | Z24 Window alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 47 | Z24 Presence alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 48 | Z25 Window alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 49 | Z25 Presence alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 50 | Z26 Window alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 51 | Z26 Presence alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 52 | Z27 Window alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 53 | Z27 Presence alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 54 | Z28 Window alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 55 | Z28 Presence alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 56 | Z29 Window alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 57 | Z29 Presence alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 58 | Z30 Window alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 59 | Z30 Presence alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 60 | Z31 Window alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 61 | Z31 Presence alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 62 | Z32 Window alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 63 | Z32 Presence alert | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
Binary-output
| 0 | Z1 Radiant ON/Off | R | 0 → Off 1 → On
| 1 | Z2 Radiant ON/Off | R | 0 → Off 1 → On
| 2 | Z3 Radiant ON/Off | R | 0 → Off 1 → On
| 3 | Z4 Radiant ON/Off | R | 0 → Off 1 → On
| 4 | Z5 Radiant ON/Off | R | 0 → Off 1 → On
| 5 | Z6 Radiant ON/Off | R | 0 → Off 1 → On
| 6 | Z7 Radiant ON/Off | R | 0 → Off 1 → On
| 7 | Z8 Radiant ON/Off | R | 0 → Off 1 → On
| 8 | Z9 Radiant ON/Off | R | 0 → Off 1 → On
| 9 | Z10 Radiant ON/Off | R | 0 → Off 1 → On
| 10 | Z11 Radiant ON/Off | R | 0 → Off 1 → On
| 11 | Z12 Radiant ON/Off | R | 0 → Off 1 → On
| 12 | Z13 Radiant ON/Off | R | 0 → Off 1 → On
| 13 | Z14 Radiant ON/Off | R | 0 → Off 1 → On
| 14 | Z15 Radiant ON/Off | R | 0 → Off 1 → On
| 15 | Z16 Radiant ON/Off | R | 0 → Off 1 → On
| 16 | Z17 Radiant ON/Off | R | 0 → Off 1 → On
| 17 | Z18 Radiant ON/Off | R | 0 → Off 1 → On
| 18 | Z19 Radiant ON/Off | R | 0 → Off 1 → On
| 19 | Z20 Radiant ON/Off | R | 0 → Off 1 → On
| 20 | Z21 Radiant ON/Off | R | 0 → Off 1 → On
| 21 | Z22 Radiant ON/Off | R | 0 → Off 1 → On
| 22 | Z23 Radiant ON/Off | R | 0 → Off 1 → On
| 23 | Z24 Radiant ON/Off | R | 0 → Off 1 → On
| 24 | Z25 Radiant ON/Off | R | 0 → Off 1 → On
| 25 | Z26 Radiant ON/Off | R | 0 → Off 1 → On
| 26 | Z27 Radiant ON/Off | R | 0 → Off 1 → On
| 27 | Z28 Radiant ON/Off | R | 0 → Off 1 → On
| 28 | Z29 Radiant ON/Off | R | 0 → Off 1 → On
| 29 | Z30 Radiant ON/Off | R | 0 → Off 1 → On
| 30 | Z31 Radiant ON/Off | R | 0 → Off 1 → On
| 31 | Z32 Radiant ON/Off | R | 0 → Off 1 → On
| 32 | Cooling air demand | R | 0 → Off 1 → On
| 33 | Heating air demand | R | 0 → Off 1 → On
| 34 | Cooling radiant demand | R | 0 → Off 1 → On
| 35 | Heating radiant demand | R | 0 → Off 1 → On
| 36 | Z1 air demand | R | 0 → No demand 1 → Demand
| 37 | Z2 air demand | R | 0 → No demand 1 → Demand
| 38 | Z3 air demand | R | 0 → No demand 1 → Demand
| 39 | Z4 air demand | R | 0 → No demand 1 → Demand
| 40 | Z5 air demand | R | 0 → No demand 1 → Demand
| 41 | Z6 air demand | R | 0 → No demand 1 → Demand
| 42 | Z7 air demand | R | 0 → No demand 1 → Demand
| 43 | Z8 air demand | R | 0 → No demand 1 → Demand
| 44 | Z9 air demand | R | 0 → No demand 1 → Demand
| 45 | Z10 air demand | R | 0 → No demand 1 → Demand
| 46 | Z11 air demand | R | 0 → No demand 1 → Demand
| 47 | Z12 air demand | R | 0 → No demand 1 → Demand
| 48 | Z13 air demand | R | 0 → No demand 1 → Demand
| 49 | Z14 air demand | R | 0 → No demand 1 → Demand
| 50 | Z15 air demand | R | 0 → No demand 1 → Demand
| 51 | Z16 air demand | R | 0 → No demand 1 → Demand
| 52 | Z17 air demand | R | 0 → No demand 1 → Demand
| 53 | Z18 air demand | R | 0 → No demand 1 → Demand
| 54 | Z19 air demand | R | 0 → No demand 1 → Demand
| 55 | Z20 air demand | R | 0 → No demand 1 → Demand
| 56 | Z21 air demand | R | 0 → No demand 1 → Demand
| 57 | Z22 air demand | R | 0 → No demand 1 → Demand
| 58 | Z23 air demand | R | 0 → No demand 1 → Demand
| 59 | Z24 air demand | R | 0 → No demand 1 → Demand
| 60 | Z25 air demand | R | 0 → No demand 1 → Demand
| 61 | Z26 air demand | R | 0 → No demand 1 → Demand
| 62 | Z27 air demand | R | 0 → No demand 1 → Demand
| 63 | Z28 air demand | R | 0 → No demand 1 → Demand
| 64 | Z29 air demand | R | 0 → No demand 1 → Demand
| 65 | Z30 air demand | R | 0 → No demand 1 → Demand
| 66 | Z31 air demand | R | 0 → No demand 1 → Demand
| 67 | Z32 air demand | R | 0 → No demand 1 → Demand
Binary-value
| 0 | Z1 On/Off | R/W | 0 → Off 1 → On
| 1 | Z2 On/Off | R/W | 0 → Off 1 → On
| 2 | Z3 On/Off | R/W | 0 → Off 1 → On
| 3 | Z4 On/Off | R/W | 0 → Off 1 → On
| 4 | Z5 On/Off | R/W | 0 → Off 1 → On
| 5 | Z6 On/Off | R/W | 0 → Off 1 → On
| 6 | Z7 On/Off | R/W | 0 → Off 1 → On
| 7 | Z8 On/Off | R/W | 0 → Off 1 → On
| 8 | Z9 On/Off | R/W | 0 → Off 1 → On
| 9 | Z10 On/Off | R/W | 0 → Off 1 → On
| 10 | Z11 On/Off | R/W | 0 → Off 1 → On
| 11 | Z12 On/Off | R/W | 0 → Off 1 → On
| 12 | Z13 On/Off | R/W | 0 → Off 1 → On
| 13 | Z14 On/Off | R/W | 0 → Off 1 → On
| 14 | Z15 On/Off | R/W | 0 → Off 1 → On
| 15 | Z16 On/Off | R/W | 0 → Off 1 → On
| 16 | Z17 On/Off | R/W | 0 → Off 1 → On
| 17 | Z18 On/Off | R/W | 0 → Off 1 → On
| 18 | Z19 On/Off | R/W | 0 → Off 1 → On
| 19 | Z20 On/Off | R/W | 0 → Off 1 → On
| 20 | Z21 On/Off | R/W | 0 → Off 1 → On
| 21 | Z22 On/Off | R/W | 0 → Off 1 → On
| 22 | Z23 On/Off | R/W | 0 → Off 1 → On
| 23 | Z24 On/Off | R/W | 0 → Off 1 → On
| 24 | Z25 On/Off | R/W | 0 → Off 1 → On
| 25 | Z26 On/Off | R/W | 0 → Off 1 → On
| 26 | Z27 On/Off | R/W | 0 → Off 1 → On
| 27 | Z28 On/Off | R/W | 0 → Off 1 → On
| 28 | Z29 On/Off | R/W | 0 → Off 1 → On
| 29 | Z30 On/Off | R/W | 0 → Off 1 → On
| 30 | Z31 On/Off | R/W | 0 → Off 1 → On
| 31 | Z32 On/Off | R/W | 0 → Off 1 → On
Analog-input
| 0 | Z1 Ambient temperature | R | 10 -35 °C
| 1 | Z1 Humidity | R | 0 -100
| 2 | Z2 Ambient temperature | R | 10 -35 °C
| 3 | Z2 Humidity | R | 0 -100
| 4 | Z3 Ambient temperature | R | 10 -35 °C
| 5 | Z3 Humidity | R | 0 -100
| 6 | Z4 Ambient temperature | R | 10 -35 °C
| 7 | Z4 Humidity | R | 0 -100
| 8 | Z5 Ambient temperature | R | 10 -35 °C
| 9 | Z5 Humidity | R | 0 -100
| 10 | Z6 Ambient temperature | R | 10 -35 °C
| 11 | Z6 Humidity | R | 0 -100
| 12 | Z7 Ambient temperature | R | 10 -35 °C
| 13 | Z7 Humidity | R | 0 -100
| 14 | Z8 Ambient temperature | R | 10 -35 °C
| 15 | Z8 Humidity | R | 0 -100
| 16 | Z9 Ambient temperature | R | 10 -35 °C
| 17 | Z9 Humidity | R | 0 -100
| 18 | Z10 Ambient temperature | R | 10 -35 °C
| 19 | Z10 Humidity | R | 0 -100
| 20 | Z11 Ambient temperature | R | 10 -35 °C
| 21 | Z11 Humidity | R | 0 -100
| 22 | Z12 Ambient temperature | R | 10 -35 °C
| 23 | Z12 Humidity | R | 0 -100
| 24 | Z13 Ambient temperature | R | 10 -35 °C
| 25 | Z13 Humidity | R | 0 -100
| 26 | Z14 Ambient temperature | R | 10 -35 °C
| 27 | Z14 Humidity | R | 0 -100
| 28 | Z15 Ambient temperature | R | 10 -35 °C
| 29 | Z15 Humidity | R | 0 -100
| 30 | Z16 Ambient temperature | R | 10 -35 °C
| 31 | Z16 Humidity | R | 0 -100
| 32 | Z17 Ambient temperature | R | 10 -35 °C
| 33 | Z17 Humidity | R | 0 -100
| 34 | Z18 Ambient temperature | R | 10 -35 °C
| 35 | Z18 Humidity | R | 0 -100
| 36 | Z19 Ambient temperature | R | 10 -35 °C
| 37 | Z19 Humidity | R | 0 -100
| 38 | Z20 Ambient temperature | R | 10 -35 °C
| 39 | Z20 Humidity | R | 0 -100
| 40 | Z21 Ambient temperature | R | 10 -35 °C
| 41 | Z21 Humidity | R | 0 -100
| 42 | Z22 Ambient temperature | R | 10 -35 °C
| 43 | Z22 Humidity | R | 0 -100
| 44 | Z23 Ambient temperature | R | 10 -35 °C
| 45 | Z23 Humidity | R | 0 -100
| 46 | Z24 Ambient temperature | R | 10 -35 °C
| 47 | Z24 Humidity | R | 0 -100
| 48 | Z25 Ambient temperature | R | 10 -35 °C
| 49 | Z25 Humidity | R | 0 -100
| 50 | Z26 Ambient temperature | R | 10 -35 °C
| 51 | Z26 Humidity | R | 0 -100
| 52 | Z27 Ambient temperature | R | 10 -35 °C
| 53 | Z27 Humidity | R | 0 -100
| 54 | Z28 Ambient temperature | R | 10 -35 °C
| 55 | Z28 Humidity | R | 0 -100
| 56 | Z29 Ambient temperature | R | 10 -35 °C
| 57 | Z29 Humidity | R | 0 -100
| 58 | Z30 Ambient temperature | R | 10 -35 °C
| 59 | Z30 Humidity | R | 0 -100
| 60 | Z31 Ambient temperature | R | 10 -35 °C
| 61 | Z31 Humidity | R | 0 -100
| 62 | Z32 Ambient temperature | R | 10 -35 °C
| 63 | Z32 Humidity | R | 0 -100
Analog-value
| 0 | Z1 Set point | R/W | 15 -30 °C
| 1 | Z2 Set point | R/W | 15 -30 °C
| 2 | Z3 Set point | R/W | 15 -30 °C
| 3 | Z4 Set point | R/W | 15 -30 °C
| 4 | Z5 Set point | R/W | 15 -30 °C
| 5 | Z6 Set point | R/W | 15 -30 °C
| 6 | Z7 Set point | R/W | 15 -30 °C
| 7 | Z8 Set point | R/W | 15 -30 °C
| 8 | Z9 Set point | R/W | 15 -30 °C
| 9 | Z10 Set point | R/W | 15 -30 °C
| 10 | Z11 Set point | R/W | 15 -30 °C
| 11 | Z12 Set point | R/W | 15 -30 °C
| 12 | Z13 Set point | R/W | 15 -30 °C
| 13 | Z14 Set point | R/W | 15 -30 °C
| 14 | Z15 Set point | R/W | 15 -30 °C
| 15 | Z16 Set point | R/W | 15 -30 °C
| 16 | Z17 Set point | R/W | 15 -30 °C
| 17 | Z18 Set point | R/W | 15 -30 °C
| 18 | Z19 Set point | R/W | 15 -30 °C
| 19 | Z20 Set point | R/W | 15 -30 °C
| 20 | Z21 Set point | R/W | 15 -30 °C
| 21 | Z22 Set point | R/W | 15 -30 °C
| 22 | Z23 Set point | R/W | 15 -30 °C
| 23 | Z24 Set point | R/W | 15 -30 °C
| 24 | Z25 Set point | R/W | 15 -30 °C
| 25 | Z26 Set point | R/W | 15 -30 °C
| 26 | Z27 Set point | R/W | 15 -30 °C
| 27 | Z28 Set point | R/W | 15 -30 °C
| 28 | Z29 Set point | R/W | 15 -30 °C
| 29 | Z30 Set point | R/W | 15 -30 °C
| 30 | Z31 Set point | R/W | 15 -30 °C
| 31 | Z32 Set point | R/W | 15 -30 °C
Multi-state-output
| 0 | ZS Operation mode | R/W | 0 → Stop 2 → Cooling 3 → Heating 4 → Dry 6 → Ventilation
| 1 | Z1 Operation mode | R/W | 0 → Stop 2 → Cooling 3 → Heating 4 → Dry 6 → Ventilation
| 2 | Z2 Operation mode | R/W | 0 → Stop 2 → Cooling 3 → Heating 4 → Dry 6 → Ventilation
| 3 | Z3 Operation mode | R/W | 0 → Stop 2 → Cooling 3 → Heating 4 → Dry 6 → Ventilation
| 4 | Z4 Operation mode | R/W | 0 → Stop 2 → Cooling 3 → Heating 4 → Dry 6 → Ventilation
| 5 | Z5 Operation mode | R/W | 0 → Stop 2 → Cooling 3 → Heating 4 → Dry 6 → Ventilation
| 6 | Z6 Operation mode | R/W | 0 → Stop 2 → Cooling 3 → Heating 4 → Dry 6 → Ventilation
| 7 | Z7 Operation mode | R/W | 0 → Stop 2 → Cooling 3 → Heating 4 → Dry 6 → Ventilation
| 8 | Z8 Operation mode | R/W | 0 → Stop 2 → Cooling 3 → Heating 4 → Dry 6 → Ventilation
| 9 | Z9 Operation mode | R/W | 0 → Stop 2 → Cooling 3 → Heating 4 → Dry 6 → Ventilation
| 10 | Z10 Operation mode | R/W | 0 → Stop 2 → Cooling 3 → Heating 4 → Dry 6 → Ventilation
| 11 | Z11 Operation mode | R/W | 0 → Stop 2 → Cooling 3 → Heating 4 → Dry 6 → Ventilation
| 12 | Z12 Operation mode | R/W | 0 → Stop 2 → Cooling 3 → Heating 4 → Dry 6 → Ventilation
| 13 | Z13 Operation mode | R/W | 0 → Stop 2 → Cooling 3 → Heating 4 → Dry 6 → Ventilation
| 14 | Z14 Operation mode | R/W | 0 → Stop 2 → Cooling 3 → Heating 4 → Dry 6 → Ventilation
| 15 | Z15 Operation mode | R/W | 0 → Stop 2 → Cooling 3 → Heating 4 → Dry 6 → Ventilation
| 16 | Z16 Operation mode | R/W | 0 → Stop 2 → Cooling 3 → Heating 4 → Dry 6 → Ventilation
| 17 | Z17 Operation mode | R/W | 0 → Stop 2 → Cooling 3 → Heating 4 → Dry 6 → Ventilation
| 18 | Z18 Operation mode | R/W | 0 → Stop 2 → Cooling 3 → Heating 4 → Dry 6 → Ventilation
| 19 | Z19 Operation mode | R/W | 0 → Stop 2 → Cooling 3 → Heating 4 → Dry 6 → Ventilation
| 20 | Z20 Operation mode | R/W | 0 → Stop 2 → Cooling 3 → Heating 4 → Dry 6 → Ventilation
| 21 | Z21 Operation mode | R/W | 0 → Stop 2 → Cooling 3 → Heating 4 → Dry 6 → Ventilation
| 22 | Z22 Operation mode | R/W | 0 → Stop 2 → Cooling 3 → Heating 4 → Dry 6 → Ventilation
| 23 | Z23 Operation mode | R/W | 0 → Stop 2 → Cooling 3 → Heating 4 → Dry 6 → Ventilation
| 24 | Z24 Operation mode | R/W | 0 → Stop 2 → Cooling 3 → Heating 4 → Dry 6 → Ventilation
| 25 | Z25 Operation mode | R/W | 0 → Stop 2 → Cooling 3 → Heating 4 → Dry 6 → Ventilation
| 26 | Z26 Operation mode (modo de funcionamiento) | L/E | 0 → Stop 2 → Cooling 3 → Heating 4 → Dry 6 → Ventilation
| 27 | Z27 Operation mode (modo de funcionamiento) | L/E | 0 → Stop 2 → Cooling 3 → Heating 4 → Dry 6 → Ventilation
| 28 | Z28 Operation mode (modo de funcionamiento) | L/E | 0 → Stop 2 → Cooling 3 → Heating 4 → Dry 6 → Ventilation
| 29 | Z29 Operation mode (modo de funcionamiento) | L/E | 0 → Stop 2 → Cooling 3 → Heating 4 → Dry 6 → Ventilation
| 30 | Z30 Operation mode (modo de funcionamiento) | L/E | 0 → Stop 2 → Cooling 3 → Heating 4 → Dry 6 → Ventilation
| 31 | Z31 Operation mode (modo de funcionamiento) | L/E | 0 → Stop 2 → Cooling 3 → Heating 4 → Dry 6 → Ventilation
| 32 | Z32 Operation mode (modo de funcionamiento) | L/E | 0 → Stop 2 → Cooling 3 → Heating 4 → Dry 6 → Ventilation
Multi-state-value
| 0 | ZS Fancoil speed | R/W | 0 → Automatic 1 → Speed 1 2 → Speed 2 3 → Speed 3
| 1 | Z1 Fancoil speed | R/W | 0 → Automatic 1 → Speed 1 2 → Speed 2 3 → Speed 3
| 2 | Z2 Fancoil speed | R/W | 0 → Automatic 1 → Speed 1 2 → Speed 2 3 → Speed 3
| 3 | Z3 Fancoil speed | R/W | 0 → Automatic 1 → Speed 1 2 → Speed 2 3 → Speed 3
| 4 | Z4 Fancoil speed | R/W | 0 → Automatic 1 → Speed 1 2 → Speed 2 3 → Speed 3
| 5 | Z5 Fancoil speed | R/W | 0 → Automatic 1 → Speed 1 2 → Speed 2 3 → Speed 3
| 6 | Z6 Fancoil speed | R/W | 0 → Automatic 1 → Speed 1 2 → Speed 2 3 → Speed 3
| 7 | Z7 Fancoil speed | R/W | 0 → Automatic 1 → Speed 1 2 → Speed 2 3 → Speed 3
| 8 | Z8 Fancoil speed | R/W | 0 → Automatic 1 → Speed 1 2 → Speed 2 3 → Speed 3
| 9 | Z9 Fancoil speed | R/W | 0 → Automatic 1 → Speed 1 2 → Speed 2 3 → Speed 3
| 10 | Z10 Fancoil speed | R/W | 0 → Automatic 1 → Speed 1 2 → Speed 2 3 → Speed 3
| 11 | Z11 Fancoil speed | R/W | 0 → Automatic 1 → Speed 1 2 → Speed 2 3 → Speed 3
| 12 | Z12 Fancoil speed | R/W | 0 → Automatic 1 → Speed 1 2 → Speed 2 3 → Speed 3
| 13 | Z13 Fancoil speed | R/W | 0 → Automatic 1 → Speed 1 2 → Speed 2 3 → Speed 3
| 14 | Z14 Fancoil speed | R/W | 0 → Automatic 1 → Speed 1 2 → Speed 2 3 → Speed 3
| 15 | Z15 Fancoil speed | R/W | 0 → Automatic 1 → Speed 1 2 → Speed 2 3 → Speed 3
| 16 | Z16 Fancoil speed | R/W | 0 → Automatic 1 → Speed 1 2 → Speed 2 3 → Speed 3
| 17 | Z17 Fancoil speed | R/W | 0 → Automatic 1 → Speed 1 2 → Speed 2 3 → Speed 3
| 18 | Z18 Fancoil speed | R/W | 0 → Automatic 1 → Speed 1 2 → Speed 2 3 → Speed 3
| 19 | Z19 Fancoil speed | R/W | 0 → Automatic 1 → Speed 1 2 → Speed 2 3 → Speed 3
| 20 | Z20 Fancoil speed | R/W | 0 → Automatic 1 → Speed 1 2 → Speed 2 3 → Speed 3
| 21 | Z21 Fancoil speed | R/W | 0 → Automatic 1 → Speed 1 2 → Speed 2 3 → Speed 3
| 22 | Z22 Fancoil speed | R/W | 0 → Automatic 1 → Speed 1 2 → Speed 2 3 → Speed 3
| 23 | Z23 Fancoil speed | R/W | 0 → Automatic 1 → Speed 1 2 → Speed 2 3 → Speed 3
| 24 | Z24 Fancoil speed | R/W | 0 → Automatic 1 → Speed 1 2 → Speed 2 3 → Speed 3
| 25 | Z25 Fancoil speed | R/W | 0 → Automatic 1 → Speed 1 2 → Speed 2 3 → Speed 3
| 26 | Z26 Fancoil speed | R/W | 0 → Automatic 1 → Speed 1 2 → Speed 2 3 → Speed 3
| 27 | Z27 Fancoil speed | R/W | 0 → Automatic 1 → Speed 1 2 → Speed 2 3 → Speed 3
| 28 | Z28 Fancoil speed | R/W | 0 → Automatic 1 → Speed 1 2 → Speed 2 3 → Speed 3
| 29 | Z29 Fancoil speed | R/W | 0 → Automatic 1 → Speed 1 2 → Speed 2 3 → Speed 3
| 30 | Z30 Fancoil speed | R/W | 0 → Automatic 1 → Speed 1 2 → Speed 2 3 → Speed 3
| 31 | Z31 Fancoil speed | R/W | 0 → Automatic 1 → Speed 1 2 → Speed 2 3 → Speed 3
| 32 | Z32 Fancoil speed | R/W | 0 → Automatic 1 → Speed 1 2 → Speed 2 3 → Speed 3
VAF / ZBS | VAF / ZBS
| Registers | Description | Read (R) Write (W) | Values
Binary-input
| 0 | Z1 Window warning | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 1 | Z1 Occupancy warning | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 2 | Z2 Window warning | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 3 | Z2 Occupancy warning | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 4 | Z3 Window warning | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 5 | Z3 Occupancy warning | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 6 | Z4 Window warning | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 7 | Z4 Occupancy warning | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 8 | Z5 Window warning | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 9 | Z5 Occupancy warning | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 10 | Z6 Window warning | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 11 | Z6 Occupancy warning | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 12 | Z7 Window warning | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 13 | Z7 Occupancy warning | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 14 | Z8 Window warning | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 15 | Z8 Occupancy warning | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 16 | Z9 Window warning | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 17 | Z9 Occupancy warning | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 18 | Z10 Window warning | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 19 | Z10 Occupancy warning | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
Binary-output
| 0 | Z1 Radiant on/off | R | 0 → Off 1 → On
| 1 | Z2 Radiant on/off | R | 0 → Off 1 → On
| 2 | Z3 Radiant on/off | R | 0 → Off 1 → On
| 3 | Z4 Radiant on/off | R | 0 → Off 1 → On
| 4 | Z5 Radiant on/off | R | 0 → Off 1 → On
| 5 | Z6 Radiant on/off | R | 0 → Off 1 → On
| 6 | Z7 Radiant on/off | R | 0 → Off 1 → On
| 7 | Z8 Radiant on/off | R | 0 → Off 1 → On
| 8 | Z9 Radiant on/off | R | 0 → Off 1 → On
| 9 | Z10 Radiant on/off | R | 0 → Off 1 → On
| 10 | Coolling demand | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 11 | Heating demand | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 13 | Radiant heating demand | R | 0 → Deactivated 1 → Activated
| 14 | Z1 air demand | R | 0 → No demand 1 → Demand
| 15 | Z2 air demand | R | 0 → No demand 1 → Demand
| 16 | Z3 air demand | R | 0 → No demand 1 → Demand
| 17 | Z4 air demand | R | 0 → No demand 1 → Demand
| 18 | Z5 air demand | R | 0 → No demand 1 → Demand
| 19 | Z6 air demand | R | 0 → No demand 1 → Demand
| 20 | Z7 air demand | R | 0 → No demand 1 → Demand
| 21 | Z8 air demand | R | 0 → No demand 1 → Demand
| 22 | Z9 air demand | R | 0 → No demand 1 → Demand
| 23 | Z10 air demand | R | 0 → No demand 1 → Demand
Binary-value
| 0 | Z1 On/Off | R/W | 0 → Off 1 → On
| 1 | Z2 On/Off | R/W | 0 → Off 1 → On
| 2 | Z3 On/Off | R/W | 0 → Off 1 → On
| 3 | Z4 On/Off | R/W | 0 → Off 1 → On
| 4 | Z5 On/Off | R/W | 0 → Off 1 → On
| 5 | Z6 On/Off | R/W | 0 → Off 1 → On
| 6 | Z7 On/Off | R/W | 0 → Off 1 → On
| 7 | Z8 On/Off | R/W | 0 → Off 1 → On
| 8 | Z9 On/Off | R/W | 0 → Off 1 → On
| 9 | Z10 On/Off | R/W | 0 → Off 1 → On
Analog-input
| 0 | Z1 Room Temperature | R | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 1 | Z1 Humidity | R | 0 -100
| 2 | Z2 Room Temperature | R | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 3 | Z2 Humidity | R | 0 -100
| 4 | Z3 Room Temperature | R | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 5 | Z3 Humidity | R | 0 -100
| 6 | Z4 Room Temperature | R | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 7 | Z4 Humidity | R | 0 -100
| 8 | Z5 Room Temperature | R | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 9 | Z5 Humidity | R | 0 -100
| 10 | Z6 Room Temperature | R | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 11 | Z6 Humidity | R | 0 -100
| 12 | Z7 Room Temperature | R | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 13 | Z7 Humidity | R | 0 -100
| 14 | Z8 Room Temperature | R | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 15 | Z8 Humidity | R | 0 -100
| 16 | Z9 Room Temperature | R | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 17 | Z9 Humidity | R | 0 -100
| 18 | Z10 Room Temperature | R | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 19 | Z10 Humidity | R | 0 -100
Analog-value
| 0 | Z1 Heat Set point | R/W | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 1 | Z1 Cool Set point | R/W | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 2 | Z2 Heat Set point | R/W | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 3 | Z2 Cool Set point | R/W | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 4 | Z3 Heat Set point | R/W | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 5 | Z3 Cool Set point | R/W | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 6 | Z4 Heat Set point | R/W | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 7 | Z4 Cool Set point | R/W | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 8 | Z5 Heat Set point | R/W | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 9 | Z5 Cool Set point | R/W | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 10 | Z6 Heat Set point | R/W | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 11 | Z6 Cool Set point | R/W | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 12 | Z7 Heat Set point | R/W | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 13 | Z7 Cool Set point | R/W | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 14 | Z8 Heat Set point | R/W | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 15 | Z8 Cool Set point | R/W | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 16 | Z9 Heat Set point | R/W | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 17 | Z9 Cool Set point | R/W | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 18 | Z10 Heat Set point | R/W | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 19 | Z10 Cool Set point | R/W | 18-30 °C / 64-86 ˚F
Multi-state-Output
| 0 | ZS Operation Mode | R/W | 1 → Auto 2 → Cold 3 → Heat 4 → Dry 5 → Emergency heat
| 1 | Z1 Operation Mode | R/W | 1 → Auto 2 → Cold 3 → Heat 4 → Dry 5 → Emergency heat
| 2 | Z2 Operation Mode | R/W | 1 → Auto 2 → Cold 3 → Heat 4 → Dry 5 → Emergency heat
| 3 | Z3 Operation Mode | R/W | 1 → Auto 2 → Cold 3 → Heat 4 → Dry 5 → Emergency heat
| 4 | Z4 Operation Mode | R/W | 1 → Auto 2 → Cold 3 → Heat 4 → Dry 5 → Emergency heat
| 5 | Z5 Operation Mode | R/W | 1 → Auto 2 → Cold 3 → Heat 4 → Dry 5 → Emergency heat
| 6 | Z6 Operation Mode | R/W | 1 → Auto 2 → Cold 3 → Heat 4 → Dry 5 → Emergency heat
| 7 | Z7 Operation Mode | R/W | 1 → Auto 2 → Cold 3 → Heat 4 → Dry 5 → Emergency heat
| 8 | Z8 Operation Mode | R/W | 1 → Auto 2 → Cold 3 → Heat 4 → Dry 5 → Emergency heat
| 9 | Z9 Operation Mode | R/W | 1 → Auto 2 → Cold 3 → Heat 4 → Dry 5 → Emergency heat
| 10 | Z10 Operation Mode | R/W | 1 → Auto 2 → Cold 3 → Heat 4 → Dry 5 → Emergency heat
| 11 | User Mode | R/W | 1 → Auto 2 → Cold 3 → Heat 4 → Dry 5 → Emergency heat
Multi-state-value
| 0 | ZS Fancoil Speed | R/W | 0 → Automatic 1 → Speed 1 2 → Speed 2 3 → Speed 3
| 1 | Z1 Fancoil Speed | R/W | 0 → Automatic 1 → Speed 1 2 → Speed 2 3 → Speed 3
| 2 | Z2 Fancoil Speed | R/W | 0 → Automatic 1 → Speed 1 2 → Speed 2 3 → Speed 3
| 3 | Z3 Fancoil Speed | R/W | 0 → Automatic 1 → Speed 1 2 → Speed 2 3 → Speed 3
| 4 | Z4 Fancoil Speed | R/W | 0 → Automatic 1 → Speed 1 2 → Speed 2 3 → Speed 3
| 5 | Z5 Fancoil Speed | R/W | 0 → Automatic 1 → Speed 1 2 → Speed 2 3 → Speed 3
| 6 | Z6 Fancoil Speed | R/W | 0 → Automatic 1 → Speed 1 2 → Speed 2 3 → Speed 3
| 7 | Z7 Fancoil Speed | R/W | 0 → Automatic 1 → Speed 1 2 → Speed 2 3 → Speed 3
| 8 | Z8 Fancoil Speed | R/W | 0 → Automatic 1 → Speed 1 2 → Speed 2 3 → Speed 3
| 9 | Z9 Fancoil Speed | R/W | 0 → Automatic 1 → Speed 1 2 → Speed 2 3 → Speed 3
| 10 | Z10 Fancoil Speed | R/W | 0 → Automatic 1 → Speed 1 2 → Speed 2 3 → Speed 3
Note on G48: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Only with Blueface
*Allowed values may be limited based on the selected Eco-Adapt of the Airzone system:
Cooling: 18-30 °C. Heating: 15-30 °C.
Cooling: 18-30 °C. Heating: 15-30 °C.
Cooling: 24-30 °C. Heating: 15-22 °C.
Cooling: 25-30 °C. Heating: 15-21,5 °C.
Cooling: 26-30 °C. Heating: 15-21 °C.
*Allowed values may be limited based on the selected Eco-Adapt of the Airzone system:
Cooling: 18-30 °C. Heating: 15-30 °C.
Cooling: 18-30 °C. Heating: 15-30 °C.
Cooling: 24-30 °C. Heating: 15-22 °C.
Cooling: 25-30 °C. Heating: 15-21,5 °C.
Cooling: 26-30 °C. Heating: 15-21 °C.
*Allowed values may be limited based on the user mode selected on the Airzone system:
Comfort. Heating: 15 a 30˚C / 59 a 86˚F. Cooling: 18 a 30˚C / 64 a 86 ˚F.
Eco. Heating: 15 a 30˚C / 59 a 86 ˚ F. Cooling: 18 a 30˚C / 64 a 86 ˚F.
Unoccupied. Heating: 15 a 22˚C / 59 a 72˚F. Cooling: 24 a 30˚C / 75 a 86 ˚F.
Vacation. Heating: 10 a 16˚C / 50 a 61˚F. Cooling: 29 a 35,5˚C / 84 a 96 ˚F.

## Español
MAPA BACNET MS/TP AIRZONE Y BACNET IP AIRZONE
Registros disponibles para mapas BACnet MS/TP Airzone y BACnet IP Airzone. Indicado para instalaciones que contengan sistemas Airzone y/o Aidoo Pro.
FLEXA 3.0 / INNOBUS PRO 6 | FLEXA 25 / AIDOO PRO
| Registros | Nombre | Lectura (L) Escritura (E) | Valores | Flexa 25 | Aidoo Pro
Binary-input
| 0 | Z1 Alerta ventana | L | 0 → Desactivado 1 → Activado | X | X
| 1 | Z2 Alerta ventana | L | 0 → Desactivado 1 → Activado | X
| 2 | Z3 Alerta ventana | L | 0 → Desactivado 1 → Activado | X
| 3 | Z4 Alerta ventana | L | 0 → Desactivado 1 → Activado | X
| 4 | Z5 Alerta ventana | L | 0 → Desactivado 1 → Activado | X
| 5 | Z6 Alerta ventana | L | 0 → Desactivado 1 → Activado | X
| 6 | Z7 Alerta ventana | L | 0 → Desactivado 1 → Activado | X
| 7 | Z8 Alerta ventana | L | 0 → Desactivado 1 → Activado | X
Binary-output
| 0 | Z1 Radiante encendido/apagado | L | 0 → Apagado 1 → Encendido | X
| 1 | Z2 Radiante encendido/apagado | L | 0 → Apagado 1 → Encendido | X
| 2 | Z3 Radiante encendido/apagado | L | 0 → Apagado 1 → Encendido | X
| 3 | Z4 Radiante encendido/apagado | L | 0 → Apagado 1 → Encendido | X
| 4 | Z5 Radiante encendido/apagado | L | 0 → Apagado 1 → Encendido | X
| 5 | Z6 Radiante encendido/apagado | L | 0 → Apagado 1 → Encendido | X
| 6 | Z7 Radiante encendido/apagado | L | 0 → Apagado 1 → Encendido | X
| 7 | Z8 Radiante encendido/apagado | L | 0 → Apagado 1 → Encendido | X
| 8 | Demanda frío aire | L | 0 → Apagado 1 → Encendido | X | X
| 9 | Demanda calor aire | L | 0 → Apagado 1 → Encendido | X | X
| 10 | Demanda calor radiante | L | 0 → Apagado 1 → Encendido | X
| 11 | Demanda frio radiante | L | 0 → Apagado 1 → Encendido | X
| 12 | Z1 air demand (demanda de aire) | L | 0 → Sin demanda 1 → Demanda | X | X
| 13 | Z2 air demand (demanda de aire) | L | 0 → Sin demanda 1 → Demanda | X
| 14 | Z3 air demand (demanda de aire) | L | 0 → Sin demanda 1 → Demanda | X
| 15 | Z4 air demand (demanda de aire) | L | 0 → Sin demanda 1 → Demanda | X
| 16 | Z5 air demand (demanda de aire) | L | 0 → Sin demanda 1 → Demanda | X
| 17 | Z6 air demand (demanda de aire) | L | 0 → Sin demanda 1 → Demanda | X
| 18 | Z7 air demand (demanda de aire) | L | 0 → Sin demanda 1 → Demanda | X
| 19 | Z8 air demand (demanda de aire) | L | 0 → Sin demanda 1 → Demanda | X
Binary-value
| 0 | Z1 On/Off | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido | X | X
| 1 | Z2 On/Off | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido | X
| 2 | Z3 On/Off | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido | X
| 3 | Z4 On/Off | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido | X
| 4 | Z5 On/Off | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido | X
| 5 | Z6 On/Off | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido | X
| 6 | Z7 On/Off | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido | X
| 7 | Z8 On/Off | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido | X
Analog-input
| 0 | Z1 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C | X | X
| 1 | Z1 Humedad | L | 0 -100 | X | X
| 2 | Z2 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C | X
| 3 | Z2 Humedad | L | 0 -100 | X
| 4 | Z3 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C | X
| 5 | Z3 Humedad | L | 0 -100 | X
| 6 | Z4 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C | X
| 7 | Z4 Humedad | L | 0 -100 | X
| 8 | Z5 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C | X
| 9 | Z5 Humedad | L | 0 -100 | X
| 10 | Z6 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C | X
| 11 | Z6 Humedad | L | 0 -100 | X
| 12 | Z7 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C | X
| 13 | Z7 Humedad | L | 0 -100 | X
| 14 | Z8 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C | X
| 15 | Z8 Humedad | L | 0 -100 | X
| 26 | Puntuación calidad del aire | L | 0-100 | X
| 27 | Valor de lectura del sensor de CO2 | L | Valor analógico | X
| 28 | Valor de lectura del sensor de PM2.5 | L | Valor analógico | X
| 29 | Valor de lectura del sensor de PM10 | L | Valor analógico | X
| 30 | Valor de lectura del sensor de TVOC | L | Valor analógico | X
| 31 | Valor de lectura del sensor de presión | L | 0 -100 | X
Analog-value
| 0 | Z1 Temperatura de consigna | L/E | 15-30 °C* | X | X
| 1 | Z2 Temperatura de consigna | L/E | 15-30 °C* | X
| 2 | Z3 Temperatura de consigna | L/E | 15-30 °C* | X
| 3 | Z4 Temperatura de consigna | L/E | 15-30 °C* | X
| 4 | Z5 Temperatura de consigna | L/E | 15-30 °C* | X
| 5 | Z6 Temperatura de consigna | L/E | 15-30 °C* | X
| 6 | Z7 Temperatura de consigna | L/E | 15-30 °C* | X
| 7 | Z8 Temperatura de consigna | L/E | 15-30 °C* | X
| 8 | Límite máximo forzado | L/E | 15-30 °C* | X | X
| 9 | Límite mínimo forzado | L/E | 15-30 °C* | X | X
| 10 | Z1 heat setpoint (temperatura de consigna calor) | L/E | 15-30 °C* |  | X
| 11 | Z1 cold setpoint (temperatura de consigna frío) | L/E | 15-30 °C* |  | X
| 12 | Z2 heat setpoint (temperatura de consigna calor) | L/E | 15-30 °C*
| 13 | Z2 cold setpoint (temperatura de consigna frío) | L/E | 15-30 °C*
| 14 | Z3 heat setpoint (temperatura de consigna calor) | L/E | 15-30 °C*
| 15 | Z3 cold setpoint (temperatura de consigna frío) | L/E | 15-30 °C*
| 16 | Z4 heat setpoint (temperatura de consigna calor) | L/E | 15-30 °C*
| 17 | Z4 cold setpoint (temperatura de consigna frío) | L/E | 15-30 °C*
| 18 | Z5 heat setpoint (temperatura de consigna calor) | L/E | 15-30 °C*
| 19 | Z5 cold setpoint (temperatura de consigna frío) | L/E | 15-30 °C*
| 20 | Z6 heat setpoint (temperatura de consigna calor) | L/E | 15-30 °C*
| 21 | Z6 cold setpoint (temperatura de consigna frío) | L/E | 15-30 °C*
| 22 | Z7 heat setpoint (temperatura de consigna calor) | L/E | 15-30 °C*
| 23 | Z7 cold setpoint (temperatura de consigna frío) | L/E | 15-30 °C*
| 24 | Z8 heat setpoint (temperatura de consigna calor) | L/E | 15-30 °C*
| 25 | Z8 cold setpoint (temperatura de consigna frío) | L/E | 15-30 °C*
Multi-state-input
| 0 | Índice de calidad del aire | L | 1 → Buena 2 → Media 3 → Mala | X
Multi-state-output
| 0 | ZS Modo de funcionamiento | L/E | 0 → Stop 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilación | X | X
Multi-state-value
| 0 | ZS Modo de funcionamiento | L/E | 0 → Stop 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilación | X | X
| 2 | ZS Velocidad del Fancoil | L | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3 | X | X
| 5 | IAQ 1 Modo de ventilación | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido 2 → Auto | X
| 6 | Z1 Estado + modo de operación | L/E | 1 → Off 2 → On + Frio 3 → On + Calor 4 → On + Seco 6 → On + Ventilación | X | X
| 7 | Z2 Estado + modo de operación | L/E | 1 → Off 2 → On + Frio 3 → On + Calor 4 → On + Seco 6 → On + Ventilación | X
| 8 | Z3 Estado + modo de operación | L/E | 1 → Off 2 → On + Frio 3 → On + Calor 4 → On + Seco 6 → On + Ventilación | X
| 9 | Z4 Estado + modo de operación | L/E | 1 → Off 2 → On + Frio 3 → On + Calor 4 → On + Seco 6 → On + Ventilación | X
| 10 | Z5 Estado + modo de operación | L/E | 1 → Off 2 → On + Frio 3 → On + Calor 4 → On + Seco 6 → On + Ventilación | X
| 11 | Z6 Estado + modo de operación | L/E | 1 → Off 2 → On + Frio 3 → On + Calor 4 → On + Seco 6 → On + Ventilación | X
| 12 | Z7 Estado + modo de operación | L/E | 1 → Off 2 → On + Frio 3 → On + Calor 4 → On + Seco 6 → On + Ventilación | X
| 13 | Z8 Estado + modo de operación | L/E | 1 → Off 2 → On + Frio 3 → On + Calor 4 → On + Seco 6 → On + Ventilación | X
Character string
| 0 | IAQ Nombre del dispositivo | L/E | Cadena de texto | X
| 1 | Z1 Nombre de la zona | L/E | Cadena de texto | X
| 2 | Z2 Nombre de la zona | L/E | Cadena de texto | X
| 3 | Z3 Nombre de la zona | L/E | Cadena de texto | X
| 4 | Z4 Nombre de la zona | L/E | Cadena de texto | X
| 5 | Z5 Nombre de la zona | L/E | Cadena de texto | X
| 6 | Z6 Nombre de la zona | L/E | Cadena de texto | X
| 7 | Z7 Nombre de la zona | L/E | Cadena de texto | X
| 8 | Z8 Nombre de la zona | L/E | Cadena de texto | X
AIDOO PRO VENTILACIÓN | AIDOO PRO VENTILACIÓN
| Registros | Nombre | Lectura (L) Escritura (E) | Valores
Analog Input
| 16 | ERV Humedad | L | Número natural
| 17 | ERV Posición del ByPass | L | %
| 18 | ERV Sensor CO2 | L | Número natural
| 19 | ERV Sensor PM25 | L | Número natural
| 20 | ERV Sensor TVOC | L | Número natural
| 21 | ERV Tiempo de filtro | L | Número natural
| 22 | Porcentaje de filtro del ERV | L | %
| 23 | ERV Temperatura del aire extraído | L | Número natural
| 24 | ERV Temperatura del aire suministrado | L | Número natural
| 25 | ERV Temperatura de entrada de aire exterior | L | Número natural
Binary Input
| 8 | Advertencia de filtro sucio de ERV | L | Valor Binario
Binary Value
| 8 | ERV ON/OFF | L/E | Valor Binario
Multistate Output
| 1 | Modo de operación de ERV | L | 0 → Stop 1 → Auto (solo para Sodeca) 2 → Bypass 3 → Recuperación 4 → Ventilador 5 → Temperatura de regulación 6 → Purificación 7 → Purificación del ventilador 8 → Energía del ventilador 9 → Frío 10 → Calor
Multistate Value
| 1 | Modo de operación de ERV | L | 0 → Stop 1 → Auto (solo para Sodeca) 2 → Bypass 3 → Recuperación 4 → Ventilador 5 → Temperatura de regulación 6 → Purificación 7 → Purificación del ventilador 8 → Energía del ventilador 9 → Frío 10 → Calor
| 3 | Velocidad del ventilador 1 de ERV | L | 1 → Auto 2 → Lento 3 → Bajo 4 → Bajo/Medio 5 → Medio 6 → Medio/Alto 7 → Alto 8 → Max
| 4 | Velocidad del ventilador 2 de ERV | L | 1 → Auto 2 → Lento 3 → Bajo 4 → Bajo/Medio 5 → Medio 6 → Medio/Alto 7 → Alto 8 → Max
ACUAZONE / INNOBUS PRO32 | ACUAZONE / INNOBUS PRO32
| Registros | Nombre | Lectura (L) Escritura (E) | Valores
Binary-input
| 0 | Z1 Window alert (alerta ventana) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 1 | Z1 Presence alert (alerta presencia) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 2 | Z2 Window alert (alerta ventana) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 3 | Z2 Presence alert (alerta presencia) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 4 | Z3 Window alert (alerta ventana) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 5 | Z3 Presence alert (alerta presencia) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 6 | Z4 Window alert (alerta ventana) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 7 | Z4 Presence alert (alerta presencia) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 8 | Z5 Window alert (alerta ventana) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 9 | Z5 Presence alert (alerta presencia) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 10 | Z6 Window alert (alerta ventana) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 11 | Z6 Presence alert (alerta presencia) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 12 | Z7 Window alert (alerta ventana) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 13 | Z7 Presence alert (alerta presencia) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 14 | Z8 Window alert (alerta ventana) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 15 | Z8 Presence alert (alerta presencia) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 16 | Z9 Window alert (alerta ventana) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 17 | Z9 Presence alert (alerta presencia) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 18 | Z10 Window alert (alerta ventana) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 19 | Z10 Presence alert (alerta presencia) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 20 | Z11 Window alert (alerta ventana) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 21 | Z11 Presence alert (alerta presencia) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 22 | Z12 Window alert (alerta ventana) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 23 | Z12 Presence alert (alerta presencia) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 24 | Z13 Window alert (alerta ventana) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 25 | Z13 Presence alert (alerta presencia) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 26 | Z14 Window alert (alerta ventana) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 27 | Z14 Presence alert (alerta presencia) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 28 | Z15 Window alert (alerta ventana) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 29 | Z15 Presence alert (alerta presencia) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 30 | Z16 Window alert (alerta ventana) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 31 | Z16 Presence alert (alerta presencia) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 32 | Z17 Window alert (alerta ventana) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 33 | Z17 Presence alert (alerta presencia) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 34 | Z18 Window alert (alerta ventana) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 35 | Z18 Presence alert (alerta presencia) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 36 | Z19 Window alert (alerta ventana) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 37 | Z19 Presence alert (alerta presencia) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 38 | Z20 Window alert (alerta ventana) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 39 | Z20 Presence alert (alerta presencia) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 40 | Z21 Window alert (alerta ventana) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 41 | Z21 Presence alert (alerta presencia) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 42 | Z22 Window alert (alerta ventana) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 43 | Z22 Presence alert (alerta presencia) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 44 | Z23 Window alert (alerta ventana) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 45 | Z23 Presence alert (alerta presencia) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 46 | Z24 Window alert (alerta ventana) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 47 | Z24 Presence alert (alerta presencia) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 48 | Z25 Window alert (alerta ventana) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 49 | Z25 Presence alert (alerta presencia) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 50 | Z26 Window alert (alerta ventana) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 51 | Z26 Presence alert (alerta presencia) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 52 | Z27 Window alert (alerta ventana) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 53 | Z27 Presence alert (alerta presencia) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 54 | Z28 Window alert (alerta ventana) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 55 | Z28 Presence alert (alerta presencia) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 56 | Z29 Window alert (alerta ventana) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 57 | Z29 Presence alert (alerta presencia) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 58 | Z30 Window alert (alerta ventana) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 59 | Z30 Presence alert (alerta presencia) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 60 | Z31 Window alert (alerta ventana) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 61 | Z31 Presence alert (alerta presencia) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 62 | Z32 Window alert (alerta ventana) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 63 | Z32 Presence alert (alerta presencia) | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
Binary-output
| 0 | Z1 Radiant On/Off (radiante encendido/apagado) | L | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 1 | Z2 Radiant On/Off (radiante encendido/apagado) | L | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 2 | Z3 Radiant On/Off (radiante encendido/apagado) | L | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 3 | Z4 Radiant On/Off (radiante encendido/apagado) | L | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 4 | Z5 Radiant On/Off (radiante encendido/apagado) | L | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 5 | Z6 Radiant On/Off (radiante encendido/apagado) | L | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 6 | Z7 Radiant On/Off (radiante encendido/apagado) | L | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 7 | Z8 Radiant On/Off (radiante encendido/apagado) | L | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 8 | Z9 Radiant On/Off (radiante encendido/apagado) | L | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 9 | Z10 Radiant On/Off (radiante encendido/apagado) | L | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 10 | Z11 Radiant On/Off (radiante encendido/apagado) | L | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 11 | Z12 Radiant On/Off (radiante encendido/apagado) | L | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 12 | Z13 Radiant On/Off (radiante encendido/apagado) | L | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 13 | Z14 Radiant On/Off (radiante encendido/apagado) | L | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 14 | Z15 Radiant On/Off (radiante encendido/apagado) | L | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 15 | Z16 Radiant On/Off (radiante encendido/apagado) | L | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 16 | Z17 Radiant On/Off (radiante encendido/apagado) | L | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 17 | Z18 Radiant On/Off (radiante encendido/apagado) | L | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 18 | Z19 Radiant On/Off (radiante encendido/apagado) | L | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 19 | Z20 Radiant On/Off (radiante encendido/apagado) | L | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 20 | Z21 Radiant On/Off (radiante encendido/apagado) | L | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 21 | Z22 Radiant On/Off (radiante encendido/apagado) | L | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 22 | Z23 Radiant On/Off (radiante encendido/apagado) | L | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 23 | Z24 Radiant On/Off (radiante encendido/apagado) | L | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 24 | Z25 Radiant On/Off (radiante encendido/apagado) | L | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 25 | Z26 Radiant On/Off (radiante encendido/apagado) | L | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 26 | Z27 Radiant On/Off (radiante encendido/apagado) | L | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 27 | Z28 Radiant On/Off (radiante encendido/apagado) | L | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 28 | Z29 Radiant On/Off (radiante encendido/apagado) | L | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 29 | Z30 Radiant On/Off (radiante encendido/apagado) | L | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 30 | Z31 Radiant On/Off (radiante encendido/apagado) | L | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 31 | Z32 Radiant On/Off (radiante encendido/apagado) | L | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 32 | Cooling air demand (demanda frío aire) | L | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 33 | Heating air demand (demanda calor aire) | L | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 34 | Cooling radiant demand (demanda frío radiante) | L | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 35 | Heating radiant demand (demanda calor radiante) | L | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 36 | Z1 air demand (demanda de aire) | L | 0 → Sin demanda 1 → Demanda
| 37 | Z2 air demand (demanda de aire) | L | 0 → Sin demanda 1 → Demanda
| 38 | Z3 air demand (demanda de aire) | L | 0 → Sin demanda 1 → Demanda
| 39 | Z4 air demand (demanda de aire) | L | 0 → Sin demanda 1 → Demanda
| 40 | Z5 air demand (demanda de aire) | L | 0 → Sin demanda 1 → Demanda
| 41 | Z6 air demand (demanda de aire) | L | 0 → Sin demanda 1 → Demanda
| 42 | Z7 air demand (demanda de aire) | L | 0 → Sin demanda 1 → Demanda
| 43 | Z8 air demand (demanda de aire) | L | 0 → Sin demanda 1 → Demanda
| 44 | Z9 air demand (demanda de aire) | L | 0 → Sin demanda 1 → Demanda
| 45 | Z10 air demand (demanda de aire) | L | 0 → Sin demanda 1 → Demanda
| 46 | Z11 air demand (demanda de aire) | L | 0 → Sin demanda 1 → Demanda
| 47 | Z12 air demand (demanda de aire) | L | 0 → Sin demanda 1 → Demanda
| 48 | Z13 air demand (demanda de aire) | L | 0 → Sin demanda 1 → Demanda
| 49 | Z14 air demand (demanda de aire) | L | 0 → Sin demanda 1 → Demanda
| 50 | Z15 air demand (demanda de aire) | L | 0 → Sin demanda 1 → Demanda
| 51 | Z16 air demand (demanda de aire) | L | 0 → Sin demanda 1 → Demanda
| 52 | Z17 air demand (demanda de aire) | L | 0 → Sin demanda 1 → Demanda
| 53 | Z18 air demand (demanda de aire) | L | 0 → Sin demanda 1 → Demanda
| 54 | Z19 air demand (demanda de aire) | L | 0 → Sin demanda 1 → Demanda
| 55 | Z20 air demand (demanda de aire) | L | 0 → Sin demanda 1 → Demanda
| 56 | Z21 air demand (demanda de aire) | L | 0 → Sin demanda 1 → Demanda
| 57 | Z22 air demand (demanda de aire) | L | 0 → Sin demanda 1 → Demanda
| 58 | Z23 air demand (demanda de aire) | L | 0 → Sin demanda 1 → Demanda
| 59 | Z24 air demand (demanda de aire) | L | 0 → Sin demanda 1 → Demanda
| 60 | Z25 air demand (demanda de aire) | L | 0 → Sin demanda 1 → Demanda
| 61 | Z26 air demand (demanda de aire) | L | 0 → Sin demanda 1 → Demanda
| 62 | Z27 air demand (demanda de aire) | L | 0 → Sin demanda 1 → Demanda
| 63 | Z28 air demand (demanda de aire) | L | 0 → Sin demanda 1 → Demanda
| 64 | Z29 air demand (demanda de aire) | L | 0 → Sin demanda 1 → Demanda
| 65 | Z30 air demand (demanda de aire) | L | 0 → Sin demanda 1 → Demanda
| 66 | Z31 air demand (demanda de aire) | L | 0 → Sin demanda 1 → Demanda
| 67 | Z32 air demand (demanda de aire) | L | 0 → Sin demanda 1 → Demanda
Binary-value
| 0 | Z1 On/Off | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 1 | Z2 On/Off | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 2 | Z3 On/Off | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 3 | Z4 On/Off | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 4 | Z5 On/Off | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 5 | Z6 On/Off | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 6 | Z7 On/Off | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 7 | Z8 On/Off | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 8 | Z9 On/Off | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 9 | Z10 On/Off | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 10 | Z11 On/Off | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 11 | Z12 On/Off | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 12 | Z13 On/Off | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 13 | Z14 On/Off | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 14 | Z15 On/Off | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 15 | Z16 On/Off | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 16 | Z17 On/Off | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 17 | Z18 On/Off | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 18 | Z19 On/Off | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 19 | Z20 On/Off | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 20 | Z21 On/Off | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 21 | Z22 On/Off | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 22 | Z23 On/Off | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 23 | Z24 On/Off | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 24 | Z25 On/Off | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 25 | Z26 On/Off | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 26 | Z27 On/Off | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 27 | Z28 On/Off | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 28 | Z29 On/Off | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 29 | Z30 On/Off | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 30 | Z31 On/Off | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 31 | Z32 On/Off | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido
Analog-Input
| 0 | Z1 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 1 | Z1 Humidity (humedad) | L | 0 -100
| 2 | Z2 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 3 | Z2 Humidity (humedad) | L | 0 -100
| 4 | Z3 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 5 | Z3 Humidity (humedad) | L | 0 -100
| 6 | Z4 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 7 | Z4 Humidity (humedad) | L | 0 -100
| 8 | Z5 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 9 | Z5 Humidity (humedad) | L | 0 -100
| 10 | Z6 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 11 | Z6 Humidity (humedad) | L | 0 -100
| 12 | Z7 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 13 | Z7 Humidity (humedad) | L | 0 -100
| 14 | Z8 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 15 | Z8 Humidity (humedad) | L | 0 -100
| 16 | Z9 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 17 | Z9 Humidity (humedad) | L | 0 -100
| 18 | Z10 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 19 | Z10 Humidity (humedad) | L | 0 -100
| 20 | Z11 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 21 | Z11 Humidity (humedad) | L | 0 -100
| 22 | Z12 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 23 | Z12 Humidity (humedad) | L | 0 -100
| 24 | Z13 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 25 | Z13 Humidity (humedad) | L | 0 -100
| 26 | Z14 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 27 | Z14 Humidity (humedad) | L | 0 -100
| 28 | Z15 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 29 | Z15 Humidity (humedad) | L | 0 -100
| 30 | Z16 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 31 | Z16 Humidity (humedad) | L | 0 -100
| 32 | Z17 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 33 | Z17 Humidity (humedad) | L | 0 -100
| 34 | Z18 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 35 | Z18 Humidity (humedad) | L | 0 -100
| 36 | Z19 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 37 | Z19 Humidity (humedad) | L | 0 -100
| 38 | Z20 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 39 | Z20 Humidity (humedad) | L | 0 -100
| 40 | Z21 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 41 | Z21 Humidity (humedad) | L | 0 -100
| 42 | Z22 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 43 | Z22 Humidity (humedad) | L | 0 -100
| 44 | Z23 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 45 | Z23 Humidity (humedad) | L | 0 -100
| 46 | Z24 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 47 | Z24 Humidity (humedad) | L | 0 -100
| 48 | Z25 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 49 | Z25 Humidity (humedad) | L | 0 -100
| 50 | Z26 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 51 | Z26 Humidity (humedad) | L | 0 -100
| 52 | Z27 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 53 | Z27 Humidity (humedad) | L | 0 -100
| 54 | Z28 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 55 | Z28 Humidity (humedad) | L | 0 -100
| 56 | Z29 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 57 | Z29 Humidity (humedad) | L | 0 -100
| 58 | Z30 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 59 | Z30 Humidity (humedad) | L | 0 -100
| 60 | Z31 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 61 | Z31 Humidity (humedad) | L | 0 -100
| 62 | Z32 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 63 | Z32 Humidity (humedad) | L | 0 -100
Analog-value
| 0 | Z1 Set point (temperatura de consigna) | L/E | 15 -30 °C
| 1 | Z2 Set point (temperatura de consigna) | L/E | 15 -30 °C
| 2 | Z3 Set point (temperatura de consigna) | L/E | 15 -30 °C
| 3 | Z4 Set point (temperatura de consigna) | L/E | 15 -30 °C
| 4 | Z5 Set point (temperatura de consigna) | L/E | 15 -30 °C
| 5 | Z6 Set point (temperatura de consigna) | L/E | 15 -30 °C
| 6 | Z7 Set point (temperatura de consigna) | L/E | 15 -30 °C
| 7 | Z8 Set point (temperatura de consigna) | L/E | 15 -30 °C
| 8 | Z9 Set point (temperatura de consigna) | L/E | 15 -30 °C
| 9 | Z10 Set point (temperatura de consigna) | L/E | 15 -30 °C
| 10 | Z11 Set point (temperatura de consigna) | L/E | 15 -30 °C
| 11 | Z12 Set point (temperatura de consigna) | L/E | 15 -30 °C
| 12 | Z13 Set point (temperatura de consigna) | L/E | 15 -30 °C
| 13 | Z14 Set point (temperatura de consigna) | L/E | 15 -30 °C
| 14 | Z15 Set point (temperatura de consigna) | L/E | 15 -30 °C
| 15 | Z16 Set point (temperatura de consigna) | L/E | 15 -30 °C
| 16 | Z17 Set point (temperatura de consigna) | L/E | 15 -30 °C
| 17 | Z18 Set point (temperatura de consigna) | L/E | 15 -30 °C
| 18 | Z19 Set point (temperatura de consigna) | L/E | 15 -30 °C
| 19 | Z20 Set point (temperatura de consigna) | L/E | 15 -30 °C
| 20 | Z21 Set point (temperatura de consigna) | L/E | 15 -30 °C
| 21 | Z22 Set point (temperatura de consigna) | L/E | 15 -30 °C
| 22 | Z23 Set point (temperatura de consigna) | L/E | 15 -30 °C
| 23 | Z24 Set point (temperatura de consigna) | L/E | 15 -30 °C
| 24 | Z25 Set point (temperatura de consigna) | L/E | 15 -30 °C
| 25 | Z26 Set point (temperatura de consigna) | L/E | 15 -30 °C
| 26 | Z27 Set point (temperatura de consigna) | L/E | 15 -30 °C
| 27 | Z28 Set point (temperatura de consigna) | L/E | 15 -30 °C
| 28 | Z29 Set point (temperatura de consigna) | L/E | 15 -30 °C
| 29 | Z30 Set point (temperatura de consigna) | L/E | 15 -30 °C
| 30 | Z31 Set point (temperatura de consigna) | L/E | 15 -30 °C
| 31 | Z32 Set point (temperatura de consigna) | L/E | 15 -30 °C
Multi-state-output
| 0 | ZS Operation mode (modo de funcionamiento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilación
| 1 | Z1 Operation mode (modo de funcionamiento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilación
| 2 | Z2 Operation mode (modo de funcionamiento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilación
| 3 | Z3 Operation mode (modo de funcionamiento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilación
| 4 | Z4 Operation mode (modo de funcionamiento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilación
| 5 | Z5 Operation mode (modo de funcionamiento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilación
| 6 | Z6 Operation mode (modo de funcionamiento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilación
| 7 | Z7 Operation mode (modo de funcionamiento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilación
| 8 | Z8 Operation mode (modo de funcionamiento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilación
| 9 | Z9 Operation mode (modo de funcionamiento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilación
| 10 | Z10 Operation mode (modo de funcionamiento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilación
| 11 | Z11 Operation mode (modo de funcionamiento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilación
| 12 | Z12 Operation mode (modo de funcionamiento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilación
| 13 | Z13 Operation mode (modo de funcionamiento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilación
| 14 | Z14 Operation mode (modo de funcionamiento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilación
| 15 | Z15 Operation mode (modo de funcionamiento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilación
| 16 | Z16 Operation mode (modo de funcionamiento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilación
| 17 | Z17 Operation mode (modo de funcionamiento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilación
| 18 | Z18 Operation mode (modo de funcionamiento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilación
| 19 | Z19 Operation mode (modo de funcionamiento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilación
| 20 | Z20 Operation mode (modo de funcionamiento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilación
| 21 | Z21 Operation mode (modo de funcionamiento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilación
| 22 | Z22 Operation mode (modo de funcionamiento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilación
| 23 | Z23 Operation mode (modo de funcionamiento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilación
| 24 | Z24 Operation mode (modo de funcionamiento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilación
| 25 | Z25 Operation mode (modo de funcionamiento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilación
| 26 | Z26 Operation mode (modo de funcionamiento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilación
| 27 | Z27 Operation mode (modo de funcionamiento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilación
| 28 | Z28 Operation mode (modo de funcionamiento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilación
| 29 | Z29 Operation mode (modo de funcionamiento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilación
| 30 | Z30 Operation mode (modo de funcionamiento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilación
| 31 | Z31 Operation mode (modo de funcionamiento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilación
| 32 | Z32 Operation mode (modo de funcionamiento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilación
Multi-state-value
| 0 | ZS Fancoil speed (velocidad fancoil) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
| 1 | Z1 Fancoil speed (velocidad fancoil) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
| 2 | Z2 Fancoil speed (velocidad fancoil) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
| 3 | Z3 Fancoil speed (velocidad fancoil) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
| 4 | Z4 Fancoil speed (velocidad fancoil) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
| 5 | Z5 Fancoil speed (velocidad fancoil) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
| 6 | Z6 Fancoil speed (velocidad fancoil) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
| 7 | Z7 Fancoil speed (velocidad fancoil) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
| 8 | Z8 Fancoil speed (velocidad fancoil) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
| 9 | Z9 Fancoil speed (velocidad fancoil) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
| 10 | Z10 Fancoil speed (velocidad fancoil) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
| 11 | Z11 Fancoil speed (velocidad fancoil) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
| 12 | Z12 Fancoil speed (velocidad fancoil) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
| 13 | Z13 Fancoil speed (velocidad fancoil) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
| 14 | Z14 Fancoil speed (velocidad fancoil) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
| 15 | Z15 Fancoil speed (velocidad fancoil) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
| 16 | Z16 Fancoil speed (velocidad fancoil) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
| 17 | Z17 Fancoil speed (velocidad fancoil) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
| 18 | Z18 Fancoil speed (velocidad fancoil) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
| 19 | Z19 Fancoil speed (velocidad fancoil) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
| 20 | Z20 Fancoil speed (velocidad fancoil) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
| 21 | Z21 Fancoil speed (velocidad fancoil) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
| 22 | Z22 Fancoil speed (velocidad fancoil) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
| 23 | Z23 Fancoil speed (velocidad fancoil) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
| 24 | Z24 Fancoil speed (velocidad fancoil) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
| 25 | Z25 Fancoil speed (velocidad fancoil) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
| 26 | Z26 Fancoil speed (velocidad fancoil) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
| 27 | Z27 Fancoil speed (velocidad fancoil) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
| 28 | Z28 Fancoil speed (velocidad fancoil) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
| 29 | Z29 Fancoil speed (velocidad fancoil) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
| 30 | Z30 Fancoil speed (velocidad fancoil) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
| 31 | Z31 Fancoil speed (velocidad fancoil) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
| 32 | Z32 Fancoil speed (velocidad fancoil) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
VAF / ZBS | VAF / ZBS
| Registros | Nombre | Lectura (L) Escritura (E) | Valores
Binary-input
| 0 | Z1 Alerta ventana | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 1 | Z1 Alerta presencia | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 2 | Z2 Alerta ventana | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 3 | Z2 Alerta presencia | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 4 | Z3 Alerta ventana | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 5 | Z3 Alerta presencia | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 6 | Z4 Alerta ventana | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 7 | Z4 Alerta presencia | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 8 | Z5 Alerta ventana | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 9 | Z5 Alerta presencia | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 10 | Z6 Alerta ventana | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 11 | Z6 Alerta presencia | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 12 | Z7 Alerta ventana | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 13 | Z7 Alerta presencia | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 14 | Z8 Alerta ventana | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 15 | Z8 Alerta presencia | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 16 | Z9 Alerta ventana | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 17 | Z9 Alerta presencia | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 18 | Z10 Alerta ventana | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 19 | Z10 Alerta presencia | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
Binary-output
| 0 | Z1 Radiante encendido/apagado | L | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 1 | Z2 Radiante encendido/apagado | L | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 2 | Z3 Radiante encendido/apagado | L | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 3 | Z4 Radiante encendido/apagado | L | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 4 | Z5 Radiante encendido/apagado | L | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 5 | Z6 Radiante encendido/apagado | L | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 6 | Z7 Radiante encendido/apagado | L | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 7 | Z8 Radiante encendido/apagado | L | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 8 | Z9 Radiante encendido/apagado | L | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 9 | Z10 Radiante encendido/apagado | L | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 10 | Demanda frío aire | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 11 | Demanda calor aire | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 13 | Demanda calor radiante | L | 0 → Desactivado 1 → Activado
| 14 | Z1 air demand (demanda de aire) | L | 0 → Sin demanda 1 → Demanda
| 15 | Z2 air demand (demanda de aire) | L | 0 → Sin demanda 1 → Demanda
| 16 | Z3 air demand (demanda de aire) | L | 0 → Sin demanda 1 → Demanda
| 17 | Z4 air demand (demanda de aire) | L | 0 → Sin demanda 1 → Demanda
| 18 | Z5 air demand (demanda de aire) | L | 0 → Sin demanda 1 → Demanda
| 19 | Z6 air demand (demanda de aire) | L | 0 → Sin demanda 1 → Demanda
| 20 | Z7 air demand (demanda de aire) | L | 0 → Sin demanda 1 → Demanda
| 21 | Z8 air demand (demanda de aire) | L | 0 → Sin demanda 1 → Demanda
| 22 | Z9 air demand (demanda de aire) | L | 0 → Sin demanda 1 → Demanda
| 23 | Z10 air demand (demanda de aire) | L | 0 → Sin demanda 1 → Demanda
Binary-value
| 0 | Z1 Encendido/apagado | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 1 | Z2 Encendido/apagado | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 2 | Z3 Encendido/apagado | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 3 | Z4 Encendido/apagado | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 4 | Z5 Encendido/apagado | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 5 | Z6 Encendido/apagado | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 6 | Z7 Encendido/apagado | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 7 | Z8 Encendido/apagado | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 8 | Z9 Encendido/apagado | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 9 | Z10 Encendido/apagado | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido
Analog-input
| 0 | Z1 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 1 | Z1 Humedad | L | 0 -100
| 2 | Z2 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 3 | Z2 Humedad | L | 0 -100
| 4 | Z3 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 5 | Z3 Humedad | L | 0 -100
| 6 | Z4 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 7 | Z4 Humedad | L | 0 -100
| 8 | Z5 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 9 | Z5 Humedad | L | 0 -100
| 10 | Z6 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 11 | Z6 Humedad | L | 0 -100
| 12 | Z7 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 13 | Z7 Humedad | L | 0 -100
| 14 | Z8 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 15 | Z8 Humedad | L | 0 -100
| 16 | Z9 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 17 | Z9 Humedad | L | 0 -100
| 18 | Z10 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 19 | Z10 Humedad | L | 0 -100
Analog-value
| 0 | Z1 Temperatura de consigna calor | L/E | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 1 | Z1 Temperatura de consigna frío | L/E | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 2 | Z2 Temperatura de consigna calor | L/E | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 3 | Z2 Temperatura de consigna frío | L/E | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 4 | Z3 Temperatura de consigna calor | L/E | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 5 | Z3 Temperatura de consigna frío | L/E | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 6 | Z4 Temperatura de consigna calor | L/E | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 7 | Z4 Temperatura de consigna frío | L/E | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 8 | Z5 Temperatura de consigna calor | L/E | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 9 | Z5 Temperatura de consigna frío | L/E | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 10 | Z6 Temperatura de consigna calor | L/E | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 11 | Z6 Temperatura de consigna frío | L/E | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 12 | Z7 Temperatura de consigna calor | L/E | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 13 | Z7 Temperatura de consigna frío | L/E | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 14 | Z8 Temperatura de consigna calor | L/E | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 15 | Z8 Temperatura de consigna frío | L/E | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 16 | Z9 Temperatura de consigna calor | L/E | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 17 | Z9 Temperatura de consigna frío | L/E | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 18 | Z10 Temperatura de consigna calor | L/E | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 19 | Z10 Temperatura de consigna frío | L/E | 18-30 °C / 64-86 ˚F
Multi-state-Output
| 0 | ZS Modo de funcionamiento | L/E | 1 → Auto 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 5 → Calor emergencia
| 1 | Z1 Modo de funcionamiento | L/E | 1 → Auto 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 5 → Calor emergencia
| 2 | Z2 Modo de funcionamiento | L/E | 1 → Auto 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 5 → Calor emergencia
| 3 | Z3 Modo de funcionamiento | L/E | 1 → Auto 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 5 → Calor emergencia
| 4 | Z4 Modo de funcionamiento | L/E | 1 → Auto 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 5 → Calor emergencia
| 5 | Z5 Modo de funcionamiento | L/E | 1 → Auto 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 5 → Calor emergencia
| 6 | Z6 Modo de funcionamiento | L/E | 1 → Auto 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 5 → Calor emergencia
| 7 | Z7 Modo de funcionamiento | L/E | 1 → Auto 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 5 → Calor emergencia
| 8 | Z8 Modo de funcionamiento | L/E | 1 → Auto 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 5 → Calor emergencia
| 9 | Z9 Modo de funcionamiento | L/E | 1 → Auto 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 5 → Calor emergencia
| 10 | Z10 Modo de funcionamiento | L/E | 1 → Auto 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 5 → Calor emergencia
| 11 | Modo de usuario | L/E | 1 → Auto 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 5 → Calor emergencia
Multi-state-value
| 0 | ZS Velocidad Fancoil | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
| 1 | Z1 Velocidad Fancoil | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
| 2 | Z2 Velocidad Fancoil | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
| 3 | Z3 Velocidad Fancoil | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
| 4 | Z4 Velocidad Fancoil | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
| 5 | Z5 Velocidad Fancoil | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
| 6 | Z6 Velocidad Fancoil | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
| 7 | Z7 Velocidad Fancoil | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
| 8 | Z8 Velocidad Fancoil | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
| 9 | Z9 Velocidad Fancoil | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
| 10 | Z10 Velocidad Fancoil | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
Note on G48: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Only with Blueface
*Los valores permitidos pueden estar limitados en función del Eco-Adapt seleccionado en el sistema Airzone:
Frío: 18-30 °C. Calor: 15-30 °C.
Frío: 18-30 °C. Calor: 15-30 °C.
Frío: 24-30 °C. Calor: 15-22 °C.
Frío: 25-30 °C. Calor: 15-21,5 °C.
Frío: 26-30 °C. Calor: 15-21 °C.
*Los valores permitidos pueden estar limitados en función del Eco-Adapt seleccionado en el sistema Airzone:
Frío: 18-30 °C. Calor: 15-30 °C.
Frío: 18-30 °C. Calor: 15-30 °C.
Frío: 24-30 °C. Calor: 15-22 °C.
Frío: 25-30 °C. Calor: 15-21,5 °C.
Frío: 26-30 °C. Calor: 15-21 °C.
*Los valores permitidos pueden estar limitados en función del modo usuario seleccionado en el sistema Airzone:
Confort. Calor: 15 a 30˚C / 59 a 86˚F. Frío: 18 a 30˚C / 64 a 86 ˚F.
Eco. Calor: 15 a 30˚C / 59 a 86 ˚ F. Frío: 18 a 30˚C / 64 a 86 ˚F.
Desocupado. Calor: 15 a 22˚C / 59 a 72˚F. Frío: 24 a 30˚C / 75 a 86 ˚F.
Vacaciones. Calor: 10 a 16˚C / 50 a 61˚F. Frío: 29 a 35,5˚C / 84 a 96 ˚F.

## Français
CARTE BACNET MS/TP AIRZONE ET CARTE BACNET IP AIRZONE
Registres disponibles pour les cartes BACnet MS/TP Airzone et BACnet IP Airzone. Recommandé pour les installations contenant des systèmes Airzone et/ou Aidoo Pro.
FLEXA 3.0 / INNOBUS PRO 6 | FLEXA 25 / AIDOO PRO
| Registre | Nom | Lecture (L) Écriture (E) | Valeurs | Flexa 25 | Aidoo Pro
Binary-input
| 0 | Z1 Alerte fenêtre | L | 0 → Désactivé 1 → Activé | X | X
| 1 | Z2 Alerte fenêtre | L | 0 → Désactivé 1 → Activé | X
| 2 | Z3 Alerte fenêtre | L | 0 → Désactivé 1 → Activé | X
| 3 | Z4 Alerte fenêtre | L | 0 → Désactivé 1 → Activé | X
| 4 | Z5 Alerte fenêtre | L | 0 → Désactivé 1 → Activé | X
| 5 | Z6 Alerte fenêtre | L | 0 → Désactivé 1 → Activé | X
| 6 | Z7 Alerte fenêtre | L | 0 → Désactivé 1 → Activé | X
| 7 | Z8 Alerte fenêtre | L | 0 → Désactivé 1 → Activé | X
Binary-output
| 0 | Z1 Rayonnement on/off | L | 0 → Désactivé 1 → Activé | X
| 1 | Z2 Rayonnement on/off | L | 0 → Désactivé 1 → Activé | X
| 2 | Z3 Rayonnement on/off | L | 0 → Désactivé 1 → Activé | X
| 3 | Z4 Rayonnement on/off | L | 0 → Désactivé 1 → Activé | X
| 4 | Z5 Rayonnement on/off | L | 0 → Désactivé 1 → Activé | X
| 5 | Z6 Rayonnement on/off | L | 0 → Désactivé 1 → Activé | X
| 6 | Z7 Rayonnement on/off | L | 0 → Désactivé 1 → Activé | X
| 7 | Z8 Rayonnement on/off | L | 0 → Désactivé 1 → Activé | X
| 8 | Demande d'air de refroidissement | L | 0 → Désactivé 1 → Activé | X | X
| 9 | Demande d'air de chauffage | L | 0 → Désactivé 1 → Activé | X | X
| 10 | Demande de chauffage par rayonnement | L | 0 → Désactivé 1 → Activé | X
| 11 | Demande de refroidissement par rayonnement | L | 0 → Désactivé 1 → Activé | X
| 12 | Z1 air demand (demande d'air) | L | 0 → Pas de demande 1 → Demande | X | X
| 13 | Z2 air demand (demande d'air) | L | 0 → Pas de demande 1 → Demande | X
| 14 | Z3 air demand (demande d'air) | L | 0 → Pas de demande 1 → Demande | X
| 15 | Z4 air demand (demande d'air) | L | 0 → Pas de demande 1 → Demande | X
| 16 | Z5 air demand (demande d'air) | L | 0 → Pas de demande 1 → Demande | X
| 17 | Z6 air demand (demande d'air) | L | 0 → Pas de demande 1 → Demande | X
| 18 | Z7 air demand (demande d'air) | L | 0 → Pas de demande 1 → Demande | X
| 19 | Z8 air demand (demande d'air) | L | 0 → Pas de demande 1 → Demande | X
Binary-value
| 0 | Z1 On/Off | L/E | 0 → Désactivé 1 → Activé | X | X
| 1 | Z2 On/Off | L/E | 0 → Désactivé 1 → Activé | X
| 2 | Z3 On/Off | L/E | 0 → Désactivé 1 → Activé | X
| 3 | Z4 On/Off | L/E | 0 → Désactivé 1 → Activé | X
| 4 | Z5 On/Off | L/E | 0 → Désactivé 1 → Activé | X
| 5 | Z6 On/Off | L/E | 0 → Désactivé 1 → Activé | X
| 6 | Z7 On/Off | L/E | 0 → Désactivé 1 → Activé | X
| 7 | Z8 On/Off | L/E | 0 → Désactivé 1 → Activé | X
Analog-input
| 0 | Z1 Température ambiante | L | 10 -35 °C | X | X
| 1 | Z1 Humedité | L | 0 -100 | X | X
| 2 | Z2 Température ambiante | L | 10 -35 °C | X
| 3 | Z2 Humedité | L | 0 -100 | X
| 4 | Z3 Température ambiante | L | 10 -35 °C | X
| 5 | Z3 Humedité | L | 0 -100 | X
| 6 | Z4 Température ambiante | L | 10 -35 °C | X
| 7 | Z4 Humedité | L | 0 -100 | X
| 8 | Z5 Température ambiante | L | 10 -35 °C | X
| 9 | Z5 Humedité | L | 0 -100 | X
| 10 | Z6 Température ambiante | L | 10 -35 °C | X
| 11 | Z6 Humedité | L | 0 -100 | X
| 12 | Z7 Température ambiante | L | 10 -35 °C | X
| 13 | Z7 Humedité | L | 0 -100 | X
| 14 | Z8 Température ambiante | L | 10 -35 °C | X
| 15 | Z8 Humedité | L | 0 -100 | X
| 26 | Score de qualité de l’air | L | 0-100 | X
| 27 | Valeur de lecture de la sonde de CO2 | L | Valeur analogique | X
| 28 | Valeur de lecture de la sonde de PM2,5 | L | Valeur analogique | X
| 29 | Valeur de lecture de la sonde de PM10 | L | Valeur analogique | X
| 30 | Valeur de lecture de la sonde de TVOC | L | Valeur analogique | X
| 31 | Valeur de lecture de la sonde de pression | L | 0 -100 | X
Analog-value
| 0 | Z1 Température de consigne | L/E | 15-30 °C* | X | X
| 1 | Z2 Température de consigne | L/E | 15-30 °C* | X
| 2 | Z3 Température de consigne | L/E | 15-30 °C* | X
| 3 | Z4 Température de consigne | L/E | 15-30 °C* | X
| 4 | Z5 Température de consigne | L/E | 15-30 °C* | X
| 5 | Z6 Température de consigne | L/E | 15-30 °C* | X
| 6 | Z7 Température de consigne | L/E | 15-30 °C* | X
| 7 | Z8 Température de consigne | L/E | 15-30 °C* | X
| 8 | Limite maximum forcé | L/E | 15-30 °C* | X | X
| 9 | Limite minimum forcé | L/E | 15-30 °C* | X | X
| 10 | Z1 heat setpoint (température de consigne chauffage) | L/E | 15-30 °C* |  | X
| 11 | Z1 cold setpoint (température de consigne refroidissement) | L/E | 15-30 °C* |  | X
| 12 | Z2 heat setpoint (température de consigne chauffage) | L/E | 15-30 °C*
| 13 | Z2 cold setpoint (température de consigne refroidissement) | L/E | 15-30 °C*
| 14 | Z3 heat setpoint (température de consigne chauffage) | L/E | 15-30 °C*
| 15 | Z3 cold setpoint (température de consigne refroidissement) | L/E | 15-30 °C*
| 16 | Z4 heat setpoint (température de consigne chauffage) | L/E | 15-30 °C*
| 17 | Z4 cold setpoint (température de consigne refroidissement) | L/E | 15-30 °C*
| 18 | Z5 heat setpoint (température de consigne chauffage) | L/E | 15-30 °C*
| 19 | Z5 cold setpoint (température de consigne refroidissement) | L/E | 15-30 °C*
| 20 | Z6 heat setpoint (température de consigne chauffage) | L/E | 15-30 °C*
| 21 | Z6 cold setpoint (température de consigne refroidissement) | L/E | 15-30 °C*
| 22 | Z7 heat setpoint (température de consigne chauffage) | L/E | 15-30 °C*
| 23 | Z7 cold setpoint (température de consigne refroidissement) | L/E | 15-30 °C*
| 24 | Z8 heat setpoint (température de consigne chauffage) | L/E | 15-30 °C*
| 25 | Z8 cold setpoint (température de consigne refroidissement) | L/E | 15-30 °C*
Multi-state-input
| 0 | Indice de qualité de l’air | L | 1 → Bonne 2 → Moyenne 3 → Faible | X
Multi-state-output
| 0 | ZS Mode de fonctionnement | L/E | 0 → Arrêt 2 → Froid 3 → Chauffage 4 → Sec 6 → Ventilation | X | X
Multi-state-value
| 0 | ZS Mode de fonctionnement | L/E | 0 → Arrêt 2 → Froid 3 → Chauffage 4 → Sec 6 → Ventilation | X | X
| 2 | ZS Vitesse du ventilo-convecteur | L/E | 0 → Automatique 1 → Vitesse 1 2 → Vitesse 2 3 → Vitesse 3 | X | X
| 5 | Mode de ventilation | L/E | 0 → Éteinte 1 → Allumée 2 → Auto | X
| 6 | Z1 État + mode de fonctionnement | L/E | 1 → Off 2 → On + Cool 3 → On + Chauffage 4 → On + Sec 6 → On + Ventilation | X | X
| 7 | Z2 État + mode de fonctionnement | L/E | 1 → Off 2 → On + Cool 3 → On + Chauffage 4 → On + Sec 6 → On + Ventilation | X
| 8 | Z3 État + mode de fonctionnement | L/E | 1 → Off 2 → On + Cool 3 → On + Chauffage 4 → On + Sec 6 → On + Ventilation | X
| 9 | Z4 État + mode de fonctionnement | L/E | 1 → Off 2 → On + Cool 3 → On + Chauffage 4 → On + Sec 6 → On + Ventilation | X
| 10 | Z5 État + mode de fonctionnement | L/E | 1 → Off 2 → On + Cool 3 → On + Chauffage 4 → On + Sec 6 → On + Ventilation | X
| 11 | Z6 État + mode de fonctionnement | L/E | 1 → Off 2 → On + Cool 3 → On + Chauffage 4 → On + Sec 6 → On + Ventilation | X
| 12 | Z7 État + mode de fonctionnement | L/E | 1 → Off 2 → On + Cool 3 → On + Chauffage 4 → On + Sec 6 → On + Ventilation | X
| 13 | Z8 État + mode de fonctionnement | L/E | 1 → Off 2 → On + Cool 3 → On + Chauffage 4 → On + Sec 6 → On + Ventilation | X
Character string
| 0 | Nom du dispositif | L/E | Chaîne de texte | X
| 1 | Z1 Nom de la zone | L/E | Chaîne de texte | X
| 2 | Z2 Nom de la zone | L/E | Chaîne de texte | X
| 3 | Z3 Nom de la zone | L/E | Chaîne de texte | X
| 4 | Z4 Nom de la zone | L/E | Chaîne de texte | X
| 5 | Z5 Nom de la zone | L/E | Chaîne de texte | X
| 6 | Z6 Nom de la zone | L/E | Chaîne de texte | X
| 7 | Z7 Nom de la zone | L/E | Chaîne de texte | X
| 8 | Z8 Nom de la zone | L/E | Chaîne de texte | X
AIDOO PRO VENTILATION | AIDOO PRO VENTILATION
| Registres | Nom | Lecture (L) Écriture (E) | Valeurs
Entrée analogique
| 16 | Humidité de l’ERV | L | Numéro naturel
| 17 | Position du by-pass de l'ERV | L | %
| 18 | Sonde de CO2 de l’ERV | L | Numéro naturel
| 19 | Sonde de PM2,5 de l’ERV | L | Numéro naturel
| 20 | Sonde de TVOC de l’ERV | L | Numéro naturel
| 21 | Temps d’utilisation du filtre ERV | L | Numéro naturel
| 22 | Pourcentage d'utilisation du filtre ERV | L | %
| 23 | Température d’extraction de l’air de l'ERV | L | Numéro naturel
| 24 | Température d’injection de l’air de l'ERV | L | Numéro naturel
| 25 | Température de l’air introduit de l’extérieur de l'ERV | L | Numéro naturel
Entrée binaire
| 8 | Avertissement de filtre sale de l'ERV | L | Valeur binaire
Valeur binaire
| 8 | Marche/arrêt de l’ERV | L/E | Valeur binaire
Sortie multi-états
| 1 | Mode de fonctionnement de l’ERV | L | 0 → Stop 1 → Auto (uniquement pour Sodeca) 2 → Bypass 3 → Récupération 4 → Ventilateur 5 Régulation de la température 6 → Purification 7 → Ventilation avec purification 8 Énergie de ventilation 9 → Refroidissement 10 → Chauffage
Valeur multi-états
| 1 | Mode de fonctionnement de l’ERV | L | 0 → Stop 1 → Auto (uniquement pour Sodeca) 2 → Bypass 3 → Récupération 4 → Ventilateur 5 Régulation de la température 6 → Purification 7 → Ventilation avec purification 8 Énergie de ventilation 9 → Refroidissement 10 → Chauffage
| 3 | Vitesse du ventilateur 1 de l'ERV | L | 1 → Auto 2 → Très basse 3 → Basse 4 → Basse-moyenne 5 → Moyenne 6 → Moyenne-haute 7 → Élevée 8 → Max.
| 4 | Vitesse du ventilateur 2 de l'ERV | L | 1 → Auto 2 → Très basse 3 → Basse 4 → Basse-moyenne 5 → Moyenne 6 → Moyenne-haute 7 → Élevée 8 → Max.
ACUAZONE / INNOBUS PRO32 | ACUAZONE / INNOBUS PRO32
| Registre | Nom | Lecture (L) Écriture (E) | Valeurs
Binary-input
| 0 | Z1 Window alert (Alerte fenêtre) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 1 | Z1 Presence alert (Alerte présence) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 2 | Z2 Window alert (Alerte fenêtre) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 3 | Z2 Presence alert (Alerte présence) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 4 | Z3 Window alert (Alerte fenêtre) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 5 | Z3 Presence alert (Alerte présence) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 6 | Z4 Window alert (Alerte fenêtre) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 7 | Z4 Presence alert (Alerte présence) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 8 | Z5 Window alert (Alerte fenêtre) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 9 | Z5 Presence alert (Alerte présence) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 10 | Z6 Window alert (Alerte fenêtre) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 11 | Z6 Presence alert (Alerte présence) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 12 | Z7 Window alert (Alerte fenêtre) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 13 | Z7 Presence alert (Alerte présence) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 14 | Z8 Window alert (Alerte fenêtre) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 15 | Z8 Presence alert (Alerte présence) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 16 | Z9 Window alert (Alerte fenêtre) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 17 | Z9 Presence alert (Alerte présence) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 18 | Z10 Window alert (Alerte fenêtre) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 19 | Z10 Presence alert (Alerte présence) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 20 | Z11 Window alert (Alerte fenêtre) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 21 | Z11 Presence alert (Alerte présence) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 22 | Z12 Window alert (Alerte fenêtre) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 23 | Z12 Presence alert (Alerte présence) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 24 | Z13 Window alert (Alerte fenêtre) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 25 | Z13 Presence alert (Alerte présence) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 26 | Z14 Window alert (Alerte fenêtre) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 27 | Z14 Presence alert (Alerte présence) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 28 | Z15 Window alert (Alerte fenêtre) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 29 | Z15 Presence alert (Alerte présence) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 30 | Z16 Window alert (Alerte fenêtre) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 31 | Z16 Presence alert (Alerte présence) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 32 | Z17 Window alert (Alerte fenêtre) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 33 | Z17 Presence alert (Alerte présence) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 34 | Z18 Window alert (Alerte fenêtre) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 35 | Z18 Presence alert (Alerte présence) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 36 | Z19 Window alert (Alerte fenêtre) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 37 | Z19 Presence alert (Alerte présence) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 38 | Z20 Window alert (Alerte fenêtre) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 39 | Z20 Presence alert (Alerte présence) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 40 | Z21 Window alert (Alerte fenêtre) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 41 | Z21 Presence alert (Alerte présence) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 42 | Z22 Window alert (Alerte fenêtre) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 43 | Z22 Presence alert (Alerte présence) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 44 | Z23 Window alert (Alerte fenêtre) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 45 | Z23 Presence alert (Alerte présence) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 46 | Z24 Window alert (Alerte fenêtre) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 47 | Z24 Presence alert (Alerte présence) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 48 | Z25 Window alert (Alerte fenêtre) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 49 | Z25 Presence alert (Alerte présence) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 50 | Z26 Window alert (Alerte fenêtre) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 51 | Z26 Presence alert (Alerte présence) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 52 | Z27 Window alert (Alerte fenêtre) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 53 | Z27 Presence alert (Alerte présence) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 54 | Z28 Window alert (Alerte fenêtre) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 55 | Z28 Presence alert (Alerte présence) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 56 | Z29 Window alert (Alerte fenêtre) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 57 | Z29 Presence alert (Alerte présence) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 58 | Z30 Window alert (Alerte fenêtre) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 59 | Z30 Presence alert (Alerte présence) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 60 | Z31 Window alert (Alerte fenêtre) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 61 | Z31 Presence alert (Alerte présence) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 62 | Z32 Window alert (Alerte fenêtre) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 63 | Z32 Presence alert (Alerte présence) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
Binary-output
| 0 | Z1 Radiant On/Off (Rayonnement on/off) | L | 0 → Off 1 → On
| 1 | Z2 Radiant On/Off (Rayonnement on/off) | L | 0 → Off 1 → On
| 2 | Z3 Radiant On/Off (Rayonnement on/off) | L | 0 → Off 1 → On
| 3 | Z4 Radiant On/Off (Rayonnement on/off) | L | 0 → Off 1 → On
| 4 | Z5 Radiant On/Off (Rayonnement on/off) | L | 0 → Off 1 → On
| 5 | Z6 Radiant On/Off (Rayonnement on/off) | L | 0 → Off 1 → On
| 6 | Z7 Radiant On/Off (Rayonnement on/off) | L | 0 → Off 1 → On
| 7 | Z8 Radiant On/Off (Rayonnement on/off) | L | 0 → Off 1 → On
| 8 | Z9 Radiant On/Off (Rayonnement on/off) | L | 0 → Off 1 → On
| 9 | Z10 Radiant On/Off (Rayonnement on/off) | L | 0 → Off 1 → On
| 10 | Z11 Radiant On/Off (Rayonnement on/off) | L | 0 → Off 1 → On
| 11 | Z12 Radiant On/Off (Rayonnement on/off) | L | 0 → Off 1 → On
| 12 | Z13 Radiant On/Off (Rayonnement on/off) | L | 0 → Off 1 → On
| 13 | Z14 Radiant On/Off (Rayonnement on/off) | L | 0 → Off 1 → On
| 14 | Z15 Radiant On/Off (Rayonnement on/off) | L | 0 → Off 1 → On
| 15 | Z16 Radiant On/Off (Rayonnement on/off) | L | 0 → Off 1 → On
| 16 | Z17 Radiant On/Off (Rayonnement on/off) | L | 0 → Off 1 → On
| 17 | Z18 Radiant On/Off (Rayonnement on/off) | L | 0 → Off 1 → On
| 18 | Z19 Radiant On/Off (Rayonnement on/off) | L | 0 → Off 1 → On
| 19 | Z20 Radiant On/Off (Rayonnement on/off) | L | 0 → Off 1 → On
| 20 | Z21 Radiant On/Off (Rayonnement on/off) | L | 0 → Off 1 → On
| 21 | Z22 Radiant On/Off (Rayonnement on/off) | L | 0 → Off 1 → On
| 22 | Z23 Radiant On/Off (Rayonnement on/off) | L | 0 → Off 1 → On
| 23 | Z24 Radiant On/Off (Rayonnement on/off) | L | 0 → Off 1 → On
| 24 | Z25 Radiant On/Off (Rayonnement on/off) | L | 0 → Off 1 → On
| 25 | Z26 Radiant On/Off (Rayonnement on/off) | L | 0 → Off 1 → On
| 26 | Z27 Radiant On/Off (Rayonnement on/off) | L | 0 → Off 1 → On
| 27 | Z28 Radiant On/Off (Rayonnement on/off) | L | 0 → Off 1 → On
| 28 | Z29 Radiant On/Off (Rayonnement on/off) | L | 0 → Off 1 → On
| 29 | Z30 Radiant On/Off (Rayonnement on/off) | L | 0 → Off 1 → On
| 30 | Z31 Radiant On/Off (Rayonnement on/off) | L | 0 → Off 1 → On
| 31 | Z32 Radiant On/Off (Rayonnement on/off) | L | 0 → Off 1 → On
| 32 | Cooling air demand (Demande air froid) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 33 | Heating air demand (Demande air chaud) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 34 | Cooling radiant demand (Demande rafraîchissement rayonnant) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 35 | Heating radiant demand (Demande chauffage rayonnant) | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 36 | Z1 air demand (demande d'air) | L | 0 → Pas de demande 1 → Demande
| 37 | Z2 air demand (demande d'air) | L | 0 → Pas de demande 1 → Demande
| 38 | Z3 air demand (demande d'air) | L | 0 → Pas de demande 1 → Demande
| 39 | Z4 air demand (demande d'air) | L | 0 → Pas de demande 1 → Demande
| 40 | Z5 air demand (demande d'air) | L | 0 → Pas de demande 1 → Demande
| 41 | Z6 air demand (demande d'air) | L | 0 → Pas de demande 1 → Demande
| 42 | Z7 air demand (demande d'air) | L | 0 → Pas de demande 1 → Demande
| 43 | Z8 air demand (demande d'air) | L | 0 → Pas de demande 1 → Demande
| 44 | Z9 air demand (demande d'air) | L | 0 → Pas de demande 1 → Demande
| 45 | Z10 air demand (demande d'air) | L | 0 → Pas de demande 1 → Demande
| 46 | Z11 air demand (demande d'air) | L | 0 → Pas de demande 1 → Demande
| 47 | Z12 air demand (demande d'air) | L | 0 → Pas de demande 1 → Demande
| 48 | Z13 air demand (demande d'air) | L | 0 → Pas de demande 1 → Demande
| 49 | Z14 air demand (demande d'air) | L | 0 → Pas de demande 1 → Demande
| 50 | Z15 air demand (demande d'air) | L | 0 → Pas de demande 1 → Demande
| 51 | Z16 air demand (demande d'air) | L | 0 → Pas de demande 1 → Demande
| 52 | Z17 air demand (demande d'air) | L | 0 → Pas de demande 1 → Demande
| 53 | Z18 air demand (demande d'air) | L | 0 → Pas de demande 1 → Demande
| 54 | Z19 air demand (demande d'air) | L | 0 → Pas de demande 1 → Demande
| 55 | Z20 air demand (demande d'air) | L | 0 → Pas de demande 1 → Demande
| 56 | Z21 air demand (demande d'air) | L | 0 → Pas de demande 1 → Demande
| 57 | Z22 air demand (demande d'air) | L | 0 → Pas de demande 1 → Demande
| 58 | Z23 air demand (demande d'air) | L | 0 → Pas de demande 1 → Demande
| 59 | Z24 air demand (demande d'air) | L | 0 → Pas de demande 1 → Demande
| 60 | Z25 air demand (demande d'air) | L | 0 → Pas de demande 1 → Demande
| 61 | Z26 air demand (demande d'air) | L | 0 → Pas de demande 1 → Demande
| 62 | Z27 air demand (demande d'air) | L | 0 → Pas de demande 1 → Demande
| 63 | Z28 air demand (demande d'air) | L | 0 → Pas de demande 1 → Demande
| 64 | Z29 air demand (demande d'air) | L | 0 → Pas de demande 1 → Demande
| 65 | Z30 air demand (demande d'air) | L | 0 → Pas de demande 1 → Demande
| 66 | Z31 air demand (demande d'air) | L | 0 → Pas de demande 1 → Demande
| 67 | Z32 air demand (demande d'air) | L | 0 → Pas de demande 1 → Demande
Binary-value
| 0 | Z1 On/Off | L/E | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 1 | Z2 On/Off | L/E | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 2 | Z3 On/Off | L/E | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 3 | Z4 On/Off | L/E | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 4 | Z5 On/Off | L/E | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 5 | Z6 On/Off | L/E | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 6 | Z7 On/Off | L/E | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 7 | Z8 On/Off | L/E | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 8 | Z9 On/Off | L/E | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 9 | Z10 On/Off | L/E | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 10 | Z11 On/Off | L/E | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 11 | Z12 On/Off | L/E | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 12 | Z13 On/Off | L/E | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 13 | Z14 On/Off | L/E | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 14 | Z15 On/Off | L/E | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 15 | Z16 On/Off | L/E | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 16 | Z17 On/Off | L/E | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 17 | Z18 On/Off | L/E | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 18 | Z19 On/Off | L/E | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 19 | Z20 On/Off | L/E | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 20 | Z21 On/Off | L/E | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 21 | Z22 On/Off | L/E | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 22 | Z23 On/Off | L/E | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 23 | Z24 On/Off | L/E | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 24 | Z25 On/Off | L/E | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 25 | Z26 On/Off | L/E | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 26 | Z27 On/Off | L/E | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 27 | Z28 On/Off | L/E | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 28 | Z29 On/Off | L/E | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 29 | Z30 On/Off | L/E | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 30 | Z31 On/Off | L/E | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 31 | Z32 On/Off | L/E | 0 → Désactivé 1 → Activé
Analog-Input
| 0 | Z1 Ambient temperature (Température ambiante) | L | 10 -35 °C
| 1 | Z1 Humidity (Humidité) | L | 0 -100
| 2 | Z2 Ambient temperature (Température ambiante) | L | 10 -35 °C
| 3 | Z2 Humidity (Humidité) | L | 0 -100
| 4 | Z3 Ambient temperature (Température ambiante) | L | 10 -35 °C
| 5 | Z3 Humidity (Humidité) | L | 0 -100
| 6 | Z4 Ambient temperature (Température ambiante) | L | 10 -35 °C
| 7 | Z4 Humidity (Humidité) | L | 0 -100
| 8 | Z5 Ambient temperature (Température ambiante) | L | 10 -35 °C
| 9 | Z5 Humidity (Humidité) | L | 0 -100
| 10 | Z6 Ambient temperature (Température ambiante) | L | 10 -35 °C
| 11 | Z6 Humidity (Humidité) | L | 0 -100
| 12 | Z7 Ambient temperature (Température ambiante) | L | 10 -35 °C
| 13 | Z7 Humidity (Humidité) | L | 0 -100
| 14 | Z8 Ambient temperature (Température ambiante) | L | 10 -35 °C
| 15 | Z8 Humidity (Humidité) | L | 0 -100
| 16 | Z9 Ambient temperature (Température ambiante) | L | 10 -35 °C
| 17 | Z9 Humidity (Humidité) | L | 0 -100
| 18 | Z10 Ambient temperature (Température ambiante) | L | 10 -35 °C
| 19 | Z10 Humidity (Humidité) | L | 0 -100
| 20 | Z11 Ambient temperature (Température ambiante) | L | 10 -35 °C
| 21 | Z11 Humidity (Humidité) | L | 0 -100
| 22 | Z12 Ambient temperature (Température ambiante) | L | 10 -35 °C
| 23 | Z12 Humidity (Humidité) | L | 0 -100
| 24 | Z13 Ambient temperature (Température ambiante) | L | 10 -35 °C
| 25 | Z13 Humidity (Humidité) | L | 0 -100
| 26 | Z14 Ambient temperature (Température ambiante) | L | 10 -35 °C
| 27 | Z14 Humidity (Humidité) | L | 0 -100
| 28 | Z15 Ambient temperature (Température ambiante) | L | 10 -35 °C
| 29 | Z15 Humidity (Humidité) | L | 0 -100
| 30 | Z16 Ambient temperature (Température ambiante) | L | 10 -35 °C
| 31 | Z16 Humidity (Humidité) | L | 0 -100
| 32 | Z17 Ambient temperature (Température ambiante) | L | 10 -35 °C
| 33 | Z17 Humidity (Humidité) | L | 0 -100
| 34 | Z18 Ambient temperature (Température ambiante) | L | 10 -35 °C
| 35 | Z18 Humidity (Humidité) | L | 0 -100
| 36 | Z19 Ambient temperature (Température ambiante) | L | 10 -35 °C
| 37 | Z19 Humidity (Humidité) | L | 0 -100
| 38 | Z20 Ambient temperature (Température ambiante) | L | 10 -35 °C
| 39 | Z20 Humidity (Humidité) | L | 0 -100
| 40 | Z21 Ambient temperature (Température ambiante) | L | 10 -35 °C
| 41 | Z21 Humidity (Humidité) | L | 0 -100
| 42 | Z22 Ambient temperature (Température ambiante) | L | 10 -35 °C
| 43 | Z22 Humidity (Humidité) | L | 0 -100
| 44 | Z23 Ambient temperature (Température ambiante) | L | 10 -35 °C
| 45 | Z23 Humidity (Humidité) | L | 0 -100
| 46 | Z24 Ambient temperature (Température ambiante) | L | 10 -35 °C
| 47 | Z24 Humidity (Humidité) | L | 0 -100
| 48 | Z25 Ambient temperature (Température ambiante) | L | 10 -35 °C
| 49 | Z25 Humidity (Humidité) | L | 0 -100
| 50 | Z26 Ambient temperature (Température ambiante) | L | 10 -35 °C
| 51 | Z26 Humidity (Humidité) | L | 0 -100
| 52 | Z27 Ambient temperature (Température ambiante) | L | 10 -35 °C
| 53 | Z27 Humidity (Humidité) | L | 0 -100
| 54 | Z28 Ambient temperature (Température ambiante) | L | 10 -35 °C
| 55 | Z28 Humidity (Humidité) | L | 0 -100
| 56 | Z29 Ambient temperature (Température ambiante) | L | 10 -35 °C
| 57 | Z29 Humidity (Humidité) | L | 0 -100
| 58 | Z30 Ambient temperature (Température ambiante) | L | 10 -35 °C
| 59 | Z30 Humidity (Humidité) | L | 0 -100
| 60 | Z31 Ambient temperature (Température ambiante) | L | 10 -35 °C
| 61 | Z31 Humidity (Humidité) | L | 0 -100
| 62 | Z32 Ambient temperature (Température ambiante) | L | 10 -35 °C
| 63 | Z32 Humidity (Humidité) | L | 0 -100
Analog-value
| 0 | Z1 Set point (Température de consigne) | L/E | 15 -30 °C
| 1 | Z2 Set point (Température de consigne) | L/E | 15 -30 °C
| 2 | Z3 Set point (Température de consigne) | L/E | 15 -30 °C
| 3 | Z4 Set point (Température de consigne) | L/E | 15 -30 °C
| 4 | Z5 Set point (Température de consigne) | L/E | 15 -30 °C
| 5 | Z6 Set point (Température de consigne) | L/E | 15 -30 °C
| 6 | Z7 Set point (Température de consigne) | L/E | 15 -30 °C
| 7 | Z8 Set point (Température de consigne) | L/E | 15 -30 °C
| 8 | Z9 Set point (Température de consigne) | L/E | 15 -30 °C
| 9 | Z10 Set point (Température de consigne) | L/E | 15 -30 °C
| 10 | Z11 Set point (Température de consigne) | L/E | 15 -30 °C
| 11 | Z12 Set point (Température de consigne) | L/E | 15 -30 °C
| 12 | Z13 Set point (Température de consigne) | L/E | 15 -30 °C
| 13 | Z14 Set point (Température de consigne) | L/E | 15 -30 °C
| 14 | Z15 Set point (Température de consigne) | L/E | 15 -30 °C
| 15 | Z16 Set point (Température de consigne) | L/E | 15 -30 °C
| 16 | Z17 Set point (Température de consigne) | L/E | 15 -30 °C
| 17 | Z18 Set point (Température de consigne) | L/E | 15 -30 °C
| 18 | Z19 Set point (Température de consigne) | L/E | 15 -30 °C
| 19 | Z20 Set point (Température de consigne) | L/E | 15 -30 °C
| 20 | Z21 Set point (Température de consigne) | L/E | 15 -30 °C
| 21 | Z22 Set point (Température de consigne) | L/E | 15 -30 °C
| 22 | Z23 Set point (Température de consigne) | L/E | 15 -30 °C
| 23 | Z24 Set point (Température de consigne) | L/E | 15 -30 °C
| 24 | Z25 Set point (Température de consigne) | L/E | 15 -30 °C
| 25 | Z26 Set point (Température de consigne) | L/E | 15 -30 °C
| 26 | Z27 Set point (Température de consigne) | L/E | 15 -30 °C
| 27 | Z28 Set point (Température de consigne) | L/E | 15 -30 °C
| 28 | Z29 Set point (Température de consigne) | L/E | 15 -30 °C
| 29 | Z30 Set point (Température de consigne) | L/E | 15 -30 °C
| 30 | Z31 Set point (Température de consigne) | L/E | 15 -30 °C
| 31 | Z32 Set point (Température de consigne) | L/E | 15 -30 °C
Multi-state-output
| 0 | ZS Operation mode (Mode de fonctionnement) | L/E | 0 → Stop 2 → Refroidissement 3 → Chauffage 4 → Déshumidification 6 → Ventilation
| 1 | Z1 Operation mode (Mode de fonctionnement) | L/E | 0 → Stop 2 → Refroidissement 3 → Chauffage 4 → Déshumidification 6 → Ventilation
| 2 | Z2 Operation mode (Mode de fonctionnement) | L/E | 0 → Stop 2 → Refroidissement 3 → Chauffage 4 → Déshumidification 6 → Ventilation
| 3 | Z3 Operation mode (Mode de fonctionnement) | L/E | 0 → Stop 2 → Refroidissement 3 → Chauffage 4 → Déshumidification 6 → Ventilation
| 4 | Z4 Operation mode (Mode de fonctionnement) | L/E | 0 → Stop 2 → Refroidissement 3 → Chauffage 4 → Déshumidification 6 → Ventilation
| 5 | Z5 Operation mode (Mode de fonctionnement) | L/E | 0 → Stop 2 → Refroidissement 3 → Chauffage 4 → Déshumidification 6 → Ventilation
| 6 | Z6 Operation mode (Mode de fonctionnement) | L/E | 0 → Stop 2 → Refroidissement 3 → Chauffage 4 → Déshumidification 6 → Ventilation
| 7 | Z7 Operation mode (Mode de fonctionnement) | L/E | 0 → Stop 2 → Refroidissement 3 → Chauffage 4 → Déshumidification 6 → Ventilation
| 8 | Z8 Operation mode (Mode de fonctionnement) | L/E | 0 → Stop 2 → Refroidissement 3 → Chauffage 4 → Déshumidification 6 → Ventilation
| 9 | Z9 Operation mode (Mode de fonctionnement) | L/E | 0 → Stop 2 → Refroidissement 3 → Chauffage 4 → Déshumidification 6 → Ventilation
| 10 | Z10 Operation mode (Mode de fonctionnement) | L/E | 0 → Stop 2 → Refroidissement 3 → Chauffage 4 → Déshumidification 6 → Ventilation
| 11 | Z11 Operation mode (Mode de fonctionnement) | L/E | 0 → Stop 2 → Refroidissement 3 → Chauffage 4 → Déshumidification 6 → Ventilation
| 12 | Z12 Operation mode (Mode de fonctionnement) | L/E | 0 → Stop 2 → Refroidissement 3 → Chauffage 4 → Déshumidification 6 → Ventilation
| 13 | Z13 Operation mode (Mode de fonctionnement) | L/E | 0 → Stop 2 → Refroidissement 3 → Chauffage 4 → Déshumidification 6 → Ventilation
| 14 | Z14 Operation mode (Mode de fonctionnement) | L/E | 0 → Stop 2 → Refroidissement 3 → Chauffage 4 → Déshumidification 6 → Ventilation
| 15 | Z15 Operation mode (Mode de fonctionnement) | L/E | 0 → Stop 2 → Refroidissement 3 → Chauffage 4 → Déshumidification 6 → Ventilation
| 16 | Z16 Operation mode (Mode de fonctionnement) | L/E | 0 → Stop 2 → Refroidissement 3 → Chauffage 4 → Déshumidification 6 → Ventilation
| 17 | Z17 Operation mode (Mode de fonctionnement) | L/E | 0 → Stop 2 → Refroidissement 3 → Chauffage 4 → Déshumidification 6 → Ventilation
| 18 | Z18 Operation mode (Mode de fonctionnement) | L/E | 0 → Stop 2 → Refroidissement 3 → Chauffage 4 → Déshumidification 6 → Ventilation
| 19 | Z19 Operation mode (Mode de fonctionnement) | L/E | 0 → Stop 2 → Refroidissement 3 → Chauffage 4 → Déshumidification 6 → Ventilation
| 20 | Z20 Operation mode (Mode de fonctionnement) | L/E | 0 → Stop 2 → Refroidissement 3 → Chauffage 4 → Déshumidification 6 → Ventilation
| 21 | Z21 Operation mode (Mode de fonctionnement) | L/E | 0 → Stop 2 → Refroidissement 3 → Chauffage 4 → Déshumidification 6 → Ventilation
| 22 | Z22 Operation mode (Mode de fonctionnement) | L/E | 0 → Stop 2 → Refroidissement 3 → Chauffage 4 → Déshumidification 6 → Ventilation
| 23 | Z23 Operation mode (Mode de fonctionnement) | L/E | 0 → Stop 2 → Refroidissement 3 → Chauffage 4 → Déshumidification 6 → Ventilation
| 24 | Z24 Operation mode (Mode de fonctionnement) | L/E | 0 → Stop 2 → Refroidissement 3 → Chauffage 4 → Déshumidification 6 → Ventilation
| 25 | Z25 Operation mode (Mode de fonctionnement) | L/E | 0 → Stop 2 → Refroidissement 3 → Chauffage 4 → Déshumidification 6 → Ventilation
| 26 | Z26 Operation mode (Mode de fonctionnement) | L/E | 0 → Stop 2 → Refroidissement 3 → Chauffage 4 → Déshumidification 6 → Ventilation
| 27 | Z27 Operation mode (Mode de fonctionnement) | L/E | 0 → Stop 2 → Refroidissement 3 → Chauffage 4 → Déshumidification 6 → Ventilation
| 28 | Z28 Operation mode (Mode de fonctionnement) | L/E | 0 → Stop 2 → Refroidissement 3 → Chauffage 4 → Déshumidification 6 → Ventilation
| 29 | Z29 Operation mode (Mode de fonctionnement) | L/E | 0 → Stop 2 → Refroidissement 3 → Chauffage 4 → Déshumidification 6 → Ventilation
| 30 | Z30 Operation mode (Mode de fonctionnement) | L/E | 0 → Stop 2 → Refroidissement 3 → Chauffage 4 → Déshumidification 6 → Ventilation
| 31 | Z31 Operation mode (Mode de fonctionnement) | L/E | 0 → Stop 2 → Refroidissement 3 → Chauffage 4 → Déshumidification 6 → Ventilation
| 32 | Z32 Operation mode (Mode de fonctionnement) | L/E | 0 → Stop 2 → Refroidissement 3 → Chauffage 4 → Déshumidification 6 → Ventilation
Multi-state-value
| 0 | ZS Fancoil speed (Vitesse du ventilo-convecteur) | L/E | 0 → Automatique 1 → Vitesse 1 2 → Vitesse 2 3 → Vitesse 3
| 1 | Z1 Fancoil speed (Vitesse du ventilo-convecteur) | L/E | 0 → Automatique 1 → Vitesse 1 2 → Vitesse 2 3 → Vitesse 3
| 2 | Z2 Fancoil speed (Vitesse du ventilo-convecteur) | L/E | 0 → Automatique 1 → Vitesse 1 2 → Vitesse 2 3 → Vitesse 3
| 3 | Z3 Fancoil speed (Vitesse du ventilo-convecteur) | L/E | 0 → Automatique 1 → Vitesse 1 2 → Vitesse 2 3 → Vitesse 3
| 4 | Z4 Fancoil speed (Vitesse du ventilo-convecteur) | L/E | 0 → Automatique 1 → Vitesse 1 2 → Vitesse 2 3 → Vitesse 3
| 5 | Z5 Fancoil speed (Vitesse du ventilo-convecteur) | L/E | 0 → Automatique 1 → Vitesse 1 2 → Vitesse 2 3 → Vitesse 3
| 6 | Z6 Fancoil speed (Vitesse du ventilo-convecteur) | L/E | 0 → Automatique 1 → Vitesse 1 2 → Vitesse 2 3 → Vitesse 3
| 7 | Z7 Fancoil speed (Vitesse du ventilo-convecteur) | L/E | 0 → Automatique 1 → Vitesse 1 2 → Vitesse 2 3 → Vitesse 3
| 8 | Z8 Fancoil speed (Vitesse du ventilo-convecteur) | L/E | 0 → Automatique 1 → Vitesse 1 2 → Vitesse 2 3 → Vitesse 3
| 9 | Z9 Fancoil speed (Vitesse du ventilo-convecteur) | L/E | 0 → Automatique 1 → Vitesse 1 2 → Vitesse 2 3 → Vitesse 3
| 10 | Z10 Fancoil speed (Vitesse du ventilo-convecteur) | L/E | 0 → Automatique 1 → Vitesse 1 2 → Vitesse 2 3 → Vitesse 3
| 11 | Z11 Fancoil speed (Vitesse du ventilo-convecteur) | L/E | 0 → Automatique 1 → Vitesse 1 2 → Vitesse 2 3 → Vitesse 3
| 12 | Z12 Fancoil speed (Vitesse du ventilo-convecteur) | L/E | 0 → Automatique 1 → Vitesse 1 2 → Vitesse 2 3 → Vitesse 3
| 13 | Z13 Fancoil speed (Vitesse du ventilo-convecteur) | L/E | 0 → Automatique 1 → Vitesse 1 2 → Vitesse 2 3 → Vitesse 3
| 14 | Z14 Fancoil speed (Vitesse du ventilo-convecteur) | L/E | 0 → Automatique 1 → Vitesse 1 2 → Vitesse 2 3 → Vitesse 3
| 15 | Z15 Fancoil speed (Vitesse du ventilo-convecteur) | L/E | 0 → Automatique 1 → Vitesse 1 2 → Vitesse 2 3 → Vitesse 3
| 16 | Z16 Fancoil speed (Vitesse du ventilo-convecteur) | L/E | 0 → Automatique 1 → Vitesse 1 2 → Vitesse 2 3 → Vitesse 3
| 17 | Z17 Fancoil speed (Vitesse du ventilo-convecteur) | L/E | 0 → Automatique 1 → Vitesse 1 2 → Vitesse 2 3 → Vitesse 3
| 18 | Z18 Fancoil speed (Vitesse du ventilo-convecteur) | L/E | 0 → Automatique 1 → Vitesse 1 2 → Vitesse 2 3 → Vitesse 3
| 19 | Z19 Fancoil speed (Vitesse du ventilo-convecteur) | L/E | 0 → Automatique 1 → Vitesse 1 2 → Vitesse 2 3 → Vitesse 3
| 20 | Z20 Fancoil speed (Vitesse du ventilo-convecteur) | L/E | 0 → Automatique 1 → Vitesse 1 2 → Vitesse 2 3 → Vitesse 3
| 21 | Z21 Fancoil speed (Vitesse du ventilo-convecteur) | L/E | 0 → Automatique 1 → Vitesse 1 2 → Vitesse 2 3 → Vitesse 3
| 22 | Z22 Fancoil speed (Vitesse du ventilo-convecteur) | L/E | 0 → Automatique 1 → Vitesse 1 2 → Vitesse 2 3 → Vitesse 3
| 23 | Z23 Fancoil speed (Vitesse du ventilo-convecteur) | L/E | 0 → Automatique 1 → Vitesse 1 2 → Vitesse 2 3 → Vitesse 3
| 24 | Z24 Fancoil speed (Vitesse du ventilo-convecteur) | L/E | 0 → Automatique 1 → Vitesse 1 2 → Vitesse 2 3 → Vitesse 3
| 25 | Z25 Fancoil speed (Vitesse du ventilo-convecteur) | L/E | 0 → Automatique 1 → Vitesse 1 2 → Vitesse 2 3 → Vitesse 3
| 26 | Z26 Fancoil speed (Vitesse du ventilo-convecteur) | L/E | 0 → Automatique 1 → Vitesse 1 2 → Vitesse 2 3 → Vitesse 3
| 27 | Z27 Fancoil speed (Vitesse du ventilo-convecteur) | L/E | 0 → Automatique 1 → Vitesse 1 2 → Vitesse 2 3 → Vitesse 3
| 28 | Z28 Fancoil speed (Vitesse du ventilo-convecteur) | L/E | 0 → Automatique 1 → Vitesse 1 2 → Vitesse 2 3 → Vitesse 3
| 29 | Z29 Fancoil speed (Vitesse du ventilo-convecteur) | L/E | 0 → Automatique 1 → Vitesse 1 2 → Vitesse 2 3 → Vitesse 3
| 30 | Z30 Fancoil speed (Vitesse du ventilo-convecteur) | L/E | 0 → Automatique 1 → Vitesse 1 2 → Vitesse 2 3 → Vitesse 3
| 31 | Z31 Fancoil speed (Vitesse du ventilo-convecteur) | L/E | 0 → Automatique 1 → Vitesse 1 2 → Vitesse 2 3 → Vitesse 3
| 32 | Z32 Fancoil speed (Vitesse du ventilo-convecteur) | L/E | 0 → Automatique 1 → Vitesse 1 2 → Vitesse 2 3 → Vitesse 3
VAF / ZBS
| Registre | Nom | Lecture (L) Écriture (E) | Valeurs
Binary-input
| 0 | Z1 Alerte fenêtre | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 1 | Z1 Alerte présence | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 2 | Z2 Alerte fenêtre | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 3 | Z2 Alerte présence | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 4 | Z3 Alerte fenêtre | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 5 | Z3 Alerte présence | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 6 | Z4 Alerte fenêtre | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 7 | Z4 Alerte présence | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 8 | Z5 Alerte fenêtre | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 9 | Z5 Alerte présence | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 10 | Z6 Alerte fenêtre | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 11 | Z6 Alerte présence | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 12 | Z7 Alerte fenêtre | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 13 | Z7 Alerte présence | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 14 | Z8 Alerte fenêtre | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 15 | Z8 Alerte présence | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 16 | Z9 Alerte fenêtre | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 17 | Z9 Alerte présence | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 18 | Z10 Alerte fenêtre | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 19 | Z10 Alerte présence | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
Binary-output
| 0 | Z1 Rayonnement on/off | L | 0 → Off 1 → On
| 1 | Z2 Rayonnement on/off | L | 0 → Off 1 → On
| 2 | Z3 Rayonnement on/off | L | 0 → Off 1 → On
| 3 | Z4 Rayonnement on/off | L | 0 → Off 1 → On
| 4 | Z5 Rayonnement on/off | L | 0 → Off 1 → On
| 5 | Z6 Rayonnement on/off | L | 0 → Off 1 → On
| 6 | Z7 Rayonnement on/off | L | 0 → Off 1 → On
| 7 | Z8 Rayonnement on/off | L | 0 → Off 1 → On
| 8 | Z9 Rayonnement on/off | L | 0 → Off 1 → On
| 9 | Z10 Rayonnement on/off | L | 0 → Off 1 → On
| 10 | Demande air froid | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 11 | Demande air chaud | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 13 | Demande chauffage rayonnant | L | 0 → Désactivé 1 → Activé
| 14 | Z1 air demand (demande d'air) | L | 0 → Pas de demande 1 → Demande
| 15 | Z2 air demand (demande d'air) | L | 0 → Pas de demande 1 → Demande
| 16 | Z3 air demand (demande d'air) | L | 0 → Pas de demande 1 → Demande
| 17 | Z4 air demand (demande d'air) | L | 0 → Pas de demande 1 → Demande
| 18 | Z5 air demand (demande d'air) | L | 0 → Pas de demande 1 → Demande
| 19 | Z6 air demand (demande d'air) | L | 0 → Pas de demande 1 → Demande
| 20 | Z7 air demand (demande d'air) | L | 0 → Pas de demande 1 → Demande
| 21 | Z8 air demand (demande d'air) | L | 0 → Pas de demande 1 → Demande
| 22 | Z9 air demand (demande d'air) | L | 0 → Pas de demande 1 → Demande
| 23 | Z10 air demand (demande d'air) | L | 0 → Pas de demande 1 → Demande
Binary-value
| 0 | Z1 On/Off | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 1 | Z2 On/Off | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 2 | Z3 On/Off | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 3 | Z4 On/Off | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 4 | Z5 On/Off | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 5 | Z6 On/Off | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 6 | Z7 On/Off | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 7 | Z8 On/Off | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 8 | Z9 On/Off | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido
| 9 | Z10 On/Off | L/E | 0 → Apagado 1 → Encendido
Analog-input
| 0 | Z1 Température ambiante | L | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 1 | Z1 Humidité | L | 0 -100
| 2 | Z2 Température ambiante | L | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 3 | Z2 Humidité | L | 0 -100
| 4 | Z3 Température ambiante | L | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 5 | Z3 Humidité | L | 0 -100
| 6 | Z4 Température ambiante | L | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 7 | Z4 Humidité | L | 0 -100
| 8 | Z5 Température ambiante | L | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 9 | Z5 Humidité | L | 0 -100
| 10 | Z6 Température ambiante | L | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 11 | Z6 Humidité | L | 0 -100
| 12 | Z7 Température ambiante | L | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 13 | Z7 Humidité | L | 0 -100
| 14 | Z8 Température ambiante | L | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 15 | Z8 Humidité | L | 0 -100
| 16 | Z9 Température ambiante | L | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 17 | Z9 Humidité | L | 0 -100
| 18 | Z10 Température ambiante | L | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 19 | Z10 Humidité | L | 0 -100
Analog-value
| 0 | Z1 Température de consigne de chauffage | L/E | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 1 | Z1 Température de consigne de refroidissement | L/E | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 2 | Z2 Température de consigne de chauffage | L/E | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 3 | Z2 Température de consigne de refroidissement | L/E | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 4 | Z3 Température de consigne de chauffage | L/E | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 5 | Z3 Température de consigne de refroidissement | L/E | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 6 | Z4 Température de consigne de chauffage | L/E | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 7 | Z4 Température de consigne de refroidissement | L/E | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 8 | Z5 Température de consigne de chauffage | L/E | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 9 | Z5 Température de consigne de refroidissement | L/E | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 10 | Z6 Température de consigne de chauffage | L/E | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 11 | Z6 Température de consigne de refroidissement | L/E | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 12 | Z7 Température de consigne de chauffage | L/E | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 13 | Z7 Température de consigne de refroidissement | L/E | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 14 | Z8 Température de consigne de chauffage | L/E | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 15 | Z8 Température de consigne de refroidissement | L/E | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 16 | Z9 Température de consigne de chauffage | L/E | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 17 | Z9 Température de consigne de refroidissement | L/E | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 18 | Z10 Température de consigne de chauffage | L/E | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 19 | Z10 Température de consigne de refroidissement | L/E | 18-30 °C / 64-86 ˚F
Multi-state-Output
| 0 | ZS Mode de fonctionnement | L/E | 1 → Auto 2 → Refroidissement 3 → Chauffage 4 → Déshumidification 5 → Chaud auxiliaire
| 1 | Z1 Mode de fonctionnement | L/E | 1 → Auto 2 → Refroidissement 3 → Chauffage 4 → Déshumidification 5 → Chaud auxiliaire
| 2 | Z2 Mode de fonctionnement | L/E | 1 → Auto 2 → Refroidissement 3 → Chauffage 4 → Déshumidification 5 → Chaud auxiliaire
| 3 | Z3 Mode de fonctionnement | L/E | 1 → Auto 2 → Refroidissement 3 → Chauffage 4 → Déshumidification 5 → Chaud auxiliaire
| 4 | Z4 Mode de fonctionnement | L/E | 1 → Auto 2 → Refroidissement 3 → Chauffage 4 → Déshumidification 5 → Chaud auxiliaire
| 5 | Z5 Mode de fonctionnement | L/E | 1 → Auto 2 → Refroidissement 3 → Chauffage 4 → Déshumidification 5 → Chaud auxiliaire
| 6 | Z6 Mode de fonctionnement | L/E | 1 → Auto 2 → Refroidissement 3 → Chauffage 4 → Déshumidification 5 → Chaud auxiliaire
| 7 | Z7 Mode de fonctionnement | L/E | 1 → Auto 2 → Refroidissement 3 → Chauffage 4 → Déshumidification 5 → Chaud auxiliaire
| 8 | Z8 Mode de fonctionnement | L/E | 1 → Auto 2 → Refroidissement 3 → Chauffage 4 → Déshumidification 5 → Chaud auxiliaire
| 9 | Z9 Mode de fonctionnement | L/E | 1 → Auto 2 → Refroidissement 3 → Chauffage 4 → Déshumidification 5 → Chaud auxiliaire
| 10 | Z10 Mode de fonctionnement | L/E | 1 → Auto 2 → Refroidissement 3 → Chauffage 4 → Déshumidification 5 → Chaud auxiliaire
| 11 | Mode utilisateur | L/E | 1 → Auto 2 → Refroidissement 3 → Chauffage 4 → Déshumidification 5 → Chaud auxiliaire
Multi-state-value
| 0 | ZS Vitesse du ventilo-convecteur | L/E | 0 → Automatique 1 → Vitesse 1 2 → Vitesse 2 3 → Vitesse 3
| 1 | Z1 Vitesse du ventilo-convecteur | L/E | 0 → Automatique 1 → Vitesse 1 2 → Vitesse 2 3 → Vitesse 3
| 2 | Z2 Vitesse du ventilo-convecteur | L/E | 0 → Automatique 1 → Vitesse 1 2 → Vitesse 2 3 → Vitesse 3
| 3 | Z3 Vitesse du ventilo-convecteur | L/E | 0 → Automatique 1 → Vitesse 1 2 → Vitesse 2 3 → Vitesse 3
| 4 | Z4 Vitesse du ventilo-convecteur | L/E | 0 → Automatique 1 → Vitesse 1 2 → Vitesse 2 3 → Vitesse 3
| 5 | Z5 Vitesse du ventilo-convecteur | L/E | 0 → Automatique 1 → Vitesse 1 2 → Vitesse 2 3 → Vitesse 3
| 6 | Z6 Vitesse du ventilo-convecteur | L/E | 0 → Automatique 1 → Vitesse 1 2 → Vitesse 2 3 → Vitesse 3
| 7 | Z7 Vitesse du ventilo-convecteur | L/E | 0 → Automatique 1 → Vitesse 1 2 → Vitesse 2 3 → Vitesse 3
| 8 | Z8 Vitesse du ventilo-convecteur | L/E | 0 → Automatique 1 → Vitesse 1 2 → Vitesse 2 3 → Vitesse 3
| 9 | Z9 Vitesse du ventilo-convecteur | L/E | 0 → Automatique 1 → Vitesse 1 2 → Vitesse 2 3 → Vitesse 3
| 10 | Z10 Vitesse du ventilo-convecteur | L/E | 0 → Automatique 1 → Vitesse 1 2 → Vitesse 2 3 → Vitesse 3
Note on G48: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Uniquement avec Blueface
*Les valeurs admises peuvent être limitées en fonction du Eco-Adapt sélectionné dans le système Airzone :
Refroidissement: 18-30 °C. Chauffage: 15-30 °C.
Refroidissement: 18-30 °C. Chauffage: 15-30 °C.
Refroidissement: 24-30 °C. Chauffage: 15-22 °C.
Refroidissement: 25-30 °C. Chauffage: 15-21,5 °C.
Refroidissement: 26-30 °C. Chauffage: 15-21 °C.
*Los valores permitidos pueden estar limitados en función del Eco-Adapt seleccionado en el sistema Airzone:
Frío: 18-30 °C. Calor: 15-30 °C.
Frío: 18-30 °C. Calor: 15-30 °C.
Frío: 24-30 °C. Calor: 15-22 °C.
Frío: 25-30 °C. Calor: 15-21,5 °C.
Frío: 26-30 °C. Calor: 15-21 °C.
*Les valeurs admises peuvent être limitées en fonction du mode utilisateur sélectionné dans le système Airzone :
Confort. Chauffage : 15 a 30˚C / 59 a 86˚F. Refroidissement : 18 a 30˚C / 64 a 86 ˚F.
Eco. Chauffage : 15 a 30˚C / 59 a 86 ˚ F. Refroidissement : 18 a 30˚C / 64 a 86 ˚F.
Inoccupé. Chauffage : 15 a 22˚C / 59 a 72˚F. Refroidissement : 24 a 30˚C / 75 a 86 ˚F.
Vacances. Chauffage : 10 a 16˚C / 50 a 61˚F. Refroidissement : 29 a 35,5˚C / 84 a 96 ˚F.

## Italiano
MAPPA BACNET MS/TP AIRZONE E MAPPA BACNET IP AIRZONE
Registri disponibili per le mappe BACnet MS/TP Airzone e BACnet IP Airzone. Consigliato per installazioni che contengono sistemi Airzone e/o Aidoo Pro.
FLEXA 3.0 / INNOBUS PRO 6 | FLEXA 25 / AIDOO PRO
| Registri | Nome | Lettura (L) Scrittura (S) | Valori | Flexa 25 | Aidoo Pro
Binary-input
| 0 | Z1 Avviso finestra | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato | X | X
| 1 | Z2 Avviso finestra | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato | X
| 2 | Z3 Avviso finestra | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato | X
| 3 | Z4 Avviso finestra | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato | X
| 4 | Z5 Avviso finestra | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato | X
| 5 | Z6 Avviso finestra | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato | X
| 6 | Z7 Avviso finestra | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato | X
| 7 | Z8 Avviso finestra | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato | X
Binary-output
| 0 | Z1 Radiante acceso/spento | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato | X
| 1 | Z2 Radiante acceso/spento | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato | X
| 2 | Z3 Radiante acceso/spento | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato | X
| 3 | Z4 Radiante acceso/spento | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato | X
| 4 | Z5 Radiante acceso/spento | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato | X
| 5 | Z6 Radiante acceso/spento | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato | X
| 6 | Z7 Radiante acceso/spento | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato | X
| 7 | Z8 Radiante acceso/spento | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato | X
| 8 | Domanda freddo aria | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato | X | X
| 9 | Domanda caldo aria | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato | X | X
| 10 | Domanda caldo radiante | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato | X
| 11 | Domanda freddo radiante | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato | X
| 12 | Z1 air demand (domanda di aria) | L | 0 → Senza domanda 1 → Domanda | X | X
| 13 | Z2 air demand (domanda di aria) | L | 0 → Senza domanda 1 → Domanda | X
| 14 | Z3 air demand (domanda di aria) | L | 0 → Senza domanda 1 → Domanda | X
| 15 | Z4 air demand (domanda di aria) | L | 0 → Senza domanda 1 → Domanda | X
| 16 | Z5 air demand (domanda di aria) | L | 0 → Senza domanda 1 → Domanda | X
| 17 | Z6 air demand (domanda di aria) | L | 0 → Senza domanda 1 → Domanda | X
| 18 | Z7 air demand (domanda di aria) | L | 0 → Senza domanda 1 → Domanda | X
| 19 | Z8 air demand (domanda di aria) | L | 0 → Senza domanda 1 → Domanda | X
Binary-value
| 0 | Z1 On/Off | L/S | 0 → Disattivato 1 → Attivato | X | X
| 1 | Z2 On/Off | L/S | 0 → Disattivato 1 → Attivato | X
| 2 | Z3 On/Off | L/S | 0 → Disattivato 1 → Attivato | X
| 3 | Z4 On/Off | L/S | 0 → Disattivato 1 → Attivato | X
| 4 | Z5 On/Off | L/S | 0 → Disattivato 1 → Attivato | X
| 5 | Z6 On/Off | L/S | 0 → Disattivato 1 → Attivato | X
| 6 | Z7 On/Off | L/S | 0 → Disattivato 1 → Attivato | X
| 7 | Z8 On/Off | L/S | 0 → Disattivato 1 → Attivato | X
Analog-input
| 0 | Z1 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C | X | X
| 1 | Z1 Umidità | L | 0 -100 | X | X
| 2 | Z2 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C | X
| 3 | Z2 Umidità | L | 0 -100 | X
| 4 | Z3 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C | X
| 5 | Z3 Umidità | L | 0 -100 | X
| 6 | Z4 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C | X
| 7 | Z4 Umidità | L | 0 -100 | X
| 8 | Z5 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C | X
| 9 | Z5 Umidità | L | 0 -100 | X
| 10 | Z6 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C | X
| 11 | Z6 Umidità | L | 0 -100 | X
| 12 | Z7 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C | X
| 13 | Z7 Umidità | L | 0 -100 | X
| 14 | Z8 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C | X
| 15 | Z8 Umidità | L | 0 -100 | X
| 26 | Punteggio di qualità dell'aria | L | 0-100 | X
| 27 | Valore di lettura del sensore di CO2 | L | Valore analogico | X
| 28 | Valore di lettura del sensore di PM2,5 | L | Valore analogico | X
| 29 | Valore di lettura del sensore di PM10 | L | Valore analogico | X
| 30 | Valore di lettura del sensore di TVOC | L | Valore analogico | X
| 31 | Valore di lettura del sensore di pressione | L | 0 -100 | X
Analog-value
| 0 | Z1 Ttemperatura impostata | L/S | 15-30 °C* | X | X
| 1 | Z2 Ttemperatura impostata | L/S | 15-30 °C* | X
| 2 | Z3 Ttemperatura impostata | L/S | 15-30 °C* | X
| 3 | Z4 Ttemperatura impostata | L/S | 15-30 °C* | X
| 4 | Z5 Ttemperatura impostata | L/S | 15-30 °C* | X
| 5 | Z6 Ttemperatura impostata | L/S | 15-30 °C* | X
| 6 | Z7 Ttemperatura impostata | L/S | 15-30 °C* | X
| 7 | Z8 Ttemperatura impostata | L/S | 15-30 °C* | X
| 8 | Limite massimo forzato | L/S | 15-30 °C* | X | X
| 9 | Limite minimo forzato | L/S | 15-30 °C* | X | X
| 10 | Z1 heat setpoint (temperatura di setpoint riscaldamento) | L/S | 15-30 °C* |  | X
| 11 | Z1 cold setpoint (temperatura de consigna raffrescamento) | L/S | 15-30 °C* |  | X
| 12 | Z2 heat setpoint (temperatura di setpoint riscaldamento) | L/S | 15-30 °C*
| 13 | Z2 cold setpoint (temperatura de consigna raffrescamento) | L/S | 15-30 °C*
| 14 | Z3 heat setpoint (temperatura di setpoint riscaldamento) | L/S | 15-30 °C*
| 15 | Z3 cold setpoint (temperatura de consigna raffrescamento) | L/S | 15-30 °C*
| 16 | Z4 heat setpoint (temperatura di setpoint riscaldamento) | L/S | 15-30 °C*
| 17 | Z4 cold setpoint (temperatura de consigna raffrescamento) | L/S | 15-30 °C*
| 18 | Z5 heat setpoint (temperatura di setpoint riscaldamento) | L/S | 15-30 °C*
| 19 | Z5 cold setpoint (temperatura de consigna raffrescamento) | L/S | 15-30 °C*
| 20 | Z6 heat setpoint (temperatura di setpoint riscaldamento) | L/S | 15-30 °C*
| 21 | Z6 cold setpoint (temperatura de consigna raffrescamento) | L/S | 15-30 °C*
| 22 | Z7 heat setpoint (temperatura di setpoint riscaldamento) | L/S | 15-30 °C*
| 23 | Z7 cold setpoint (temperatura de consigna raffrescamento) | L/S | 15-30 °C*
| 24 | Z8 heat setpoint (temperatura di setpoint riscaldamento) | L/S | 15-30 °C*
| 25 | Z8 cold setpoint (temperatura de consigna raffrescamento) | L/S | 15-30 °C*
Multi-state-input
| 0 | Indice di qualità dell'aria | L | 1 → Buona 2 → Media 3 → Bassa | X
Multi-state-output
| 0 | ZS Modo di funzionamento | L/S | 0 → Stop 2 → Raffreddamento 3 → Riscaldamento 4 → Secco 6 → Ventilazione | X | X
Multi-state-value
| 0 | ZS Modo di funzionamento | L/S | 0 → Stop 2 → Raffreddamento 3 → Riscaldamento 4 → Secco 6 → Ventilazione | X | X
| 2 | ZS Velocità del fancoill | L/S | 0 → Automatica 1 → Velocità 1 2 → Velocità 2 3 → Velocità 3 | X | X
| 5 | Modo di ventilazione | L/S | 0 → Spento 1 → Acceso 2 → Auto | X
| 6 | Z1 Stato + modalità di funzionamento | L/S | 1 → Off 2 → On + Raffreddamento 3 → On + Riscaldamento 4 → On + Secco 6 → On + Ventilazione | X | X
| 7 | Z2 Stato + modalità di funzionamento | L/S | 1 → Off 2 → On + Raffreddamento 3 → On + Riscaldamento 4 → On + Secco 6 → On + Ventilazione | X
| 8 | Z3 Stato + modalità di funzionamento | L/S | 1 → Off 2 → On + Raffreddamento 3 → On + Riscaldamento 4 → On + Secco 6 → On + Ventilazione | X
| 9 | Z4 Stato + modalità di funzionamento | L/S | 1 → Off 2 → On + Raffreddamento 3 → On + Riscaldamento 4 → On + Secco 6 → On + Ventilazione | X
| 10 | Z5 Stato + modalità di funzionamento | L/S | 1 → Off 2 → On + Raffreddamento 3 → On + Riscaldamento 4 → On + Secco 6 → On + Ventilazione | X
| 11 | Z6 Stato + modalità di funzionamento | L/S | 1 → Off 2 → On + Raffreddamento 3 → On + Riscaldamento 4 → On + Secco 6 → On + Ventilazione | X
| 12 | Z7 Stato + modalità di funzionamento | L/S | 1 → Off 2 → On + Raffreddamento 3 → On + Riscaldamento 4 → On + Secco 6 → On + Ventilazione | X
| 13 | Z8 Stato + modalità di funzionamento | L/S | 1 → Off 2 → On + Raffreddamento 3 → On + Riscaldamento 4 → On + Secco 6 → On + Ventilazione | X
Character string
| 0 | Nome del dispositivo | L/S | Stringa di testo | X
| 1 | Z1 Nome della zona | L/S | Stringa di testo | X
| 2 | Z2 Nome della zona | L/S | Stringa di testo | X
| 3 | Z3 Nome della zona | L/S | Stringa di testo | X
| 4 | Z4 Nome della zona | L/S | Stringa di testo | X
| 5 | Z5 Nome della zona | L/S | Stringa di testo | X
| 6 | Z6 Nome della zona | L/S | Stringa di testo | X
| 7 | Z7 Nome della zona | L/S | Stringa di testo | X
| 8 | Z8 Nome della zona | L/S | Stringa di testo | X
AIDOO PRO VENTILAZIONE | AIDOO PRO VENTILAZIONE
| Registri | Nome | Lettura (L) Scrittura (S) | Valori
Entrata analogica
| 16 | Umidità dell’ERV | L | Numero naturale
| 17 | Posizione del bypass dell'ERV | L | %
| 18 | Sensore di CO2 dell’ERV | L | Numero naturale
| 19 | Sensore di PM2,5 dell’ERV | L | Numero naturale
| 20 | Sensore TVOC dell’ERV | L | Numero naturale
| 21 | Tempo di uso del filtro dell'ERV | L | Numero naturale
| 22 | Percentuale di uso del filtro dell'ERV | L | %
| 23 | Temperatura di aspirazione aria dell’ERV | L | Numero naturale
| 24 | Temperatura di iniezione aria dell'ERV | L | Numero naturale
| 25 | Temperatura aria immessa dall'esterno dell’ERV | L | Numero naturale
Ingresso binario
| 8 | Avviso di filtro sporco dell'ERV | L | Valore binario
Valore binario
| 8 | ON/OFF dell'ERV | L/S | Valore binario
Uscita multistato
| 1 | Modo di funzionamento dell’ERV | L | 0 → Stop 1 → Auto (solo per Sodeca) 2 → Bypass 3 → Recupero 4 → Ventilatore 5 Regolazione temperatura 6 → Purificazione 7 → Ventilazione con purificazione 8 Energia di ventilazione 9 → Freddo 10 → Caldo
Valore multistato
| 1 | Modo di funzionamento dell’ERV | L | 0 → Stop 1 → Auto (solo per Sodeca) 2 → Bypass 3 → Recupero 4 → Ventilatore 5 Regolazione temperatura 6 → Purificazione 7 → Ventilazione con purificazione 8 Energia di ventilazione 9 → Freddo 10 → Caldo
| 3 | Velocità ventilatore 1 dell’ERV | L | 1 → Auto 2 → Super bassa 3 → Bassa 4 → Bassa-Media 5 → Media 6 → Media-Alta 7 → Alta 8 → Max.
| 4 | Velocità ventilatore 2 dell’ERV | L | 1 → Auto 2 → Super bassa 3 → Bassa 4 → Bassa-Media 5 → Media 6 → Media-Alta 7 → Alta 8 → Max.
ACUAZONE / INNOBUS PRO32 | ACUAZONE / INNOBUS PRO32
| Registri | Nome | Lettura (L) Scrittura (S) | Valori
Binary-input
| 0 | Z1 Window alert (avviso finestra) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 1 | Z1 Presence alert (avviso presenza) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 2 | Z2 Window alert (avviso finestra) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 3 | Z2 Presence alert (avviso presenza) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 4 | Z3 Window alert (avviso finestra) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 5 | Z3 Presence alert (avviso presenza) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 6 | Z4 Window alert (avviso finestra) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 7 | Z4 Presence alert (avviso presenza) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 8 | Z5 Window alert (avviso finestra) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 9 | Z5 Presence alert (avviso presenza) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 10 | Z6 Window alert (avviso finestra) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 11 | Z6 Presence alert (avviso presenza) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 12 | Z7 Window alert (avviso finestra) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 13 | Z7 Presence alert (avviso presenza) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 14 | Z8 Window alert (avviso finestra) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 15 | Z8 Presence alert (avviso presenza) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 16 | Z9 Window alert (avviso finestra) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 17 | Z9 Presence alert (avviso presenza) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 18 | Z10 Window alert (avviso finestra) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 19 | Z10 Presence alert (avviso presenza) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 20 | Z11 Window alert (avviso finestra) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 21 | Z11 Presence alert (avviso presenza) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 22 | Z12 Window alert (avviso finestra) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 23 | Z12 Presence alert (avviso presenza) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 24 | Z13 Window alert (avviso finestra) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 25 | Z13 Presence alert (avviso presenza) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 26 | Z14 Window alert (avviso finestra) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 27 | Z14 Presence alert (avviso presenza) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 28 | Z15 Window alert (avviso finestra) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 29 | Z15 Presence alert (avviso presenza) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 30 | Z16 Window alert (avviso finestra) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 31 | Z16 Presence alert (avviso presenza) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 32 | Z17 Window alert (avviso finestra) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 33 | Z17 Presence alert (avviso presenza) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 34 | Z18 Window alert (avviso finestra) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 35 | Z18 Presence alert (avviso presenza) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 36 | Z19 Window alert (avviso finestra) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 37 | Z19 Presence alert (avviso presenza) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 38 | Z20 Window alert (avviso finestra) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 39 | Z20 Presence alert (avviso presenza) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 40 | Z21 Window alert (avviso finestra) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 41 | Z21 Presence alert (avviso presenza) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 42 | Z22 Window alert (avviso finestra) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 43 | Z22 Presence alert (avviso presenza) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 44 | Z23 Window alert (avviso finestra) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 45 | Z23 Presence alert (avviso presenza) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 46 | Z24 Window alert (avviso finestra) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 47 | Z24 Presence alert (avviso presenza) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 48 | Z25 Window alert (avviso finestra) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 49 | Z25 Presence alert (avviso presenza) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 50 | Z26 Window alert (avviso finestra) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 51 | Z26 Presence alert (avviso presenza) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 52 | Z27 Window alert (avviso finestra) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 53 | Z27 Presence alert (avviso presenza) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 54 | Z28 Window alert (avviso finestra) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 55 | Z28 Presence alert (avviso presenza) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 56 | Z29 Window alert (avviso finestra) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 57 | Z29 Presence alert (avviso presenza) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 58 | Z30 Window alert (avviso finestra) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 59 | Z30 Presence alert (avviso presenza) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 60 | Z31 Window alert (avviso finestra) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 61 | Z31 Presence alert (avviso presenza) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 62 | Z32 Window alert (avviso finestra) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 63 | Z32 Presence alert (avviso presenza) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
Binary-output
| 0 | Z1 Radiant On/Off (radiante acceso/spento) | L | 0 → Spento 1 → Acceso
| 1 | Z2 Radiant On/Off (radiante acceso/spento) | L | 0 → Spento 1 → Acceso
| 2 | Z3 Radiant On/Off (radiante acceso/spento) | L | 0 → Spento 1 → Acceso
| 3 | Z4 Radiant On/Off (radiante acceso/spento) | L | 0 → Spento 1 → Acceso
| 4 | Z5 Radiant On/Off (radiante acceso/spento) | L | 0 → Spento 1 → Acceso
| 5 | Z6 Radiant On/Off (radiante acceso/spento) | L | 0 → Spento 1 → Acceso
| 6 | Z7 Radiant On/Off (radiante acceso/spento) | L | 0 → Spento 1 → Acceso
| 7 | Z8 Radiant On/Off (radiante acceso/spento) | L | 0 → Spento 1 → Acceso
| 8 | Z9 Radiant On/Off (radiante acceso/spento) | L | 0 → Spento 1 → Acceso
| 9 | Z10 Radiant On/Off (radiante acceso/spento) | L | 0 → Spento 1 → Acceso
| 10 | Z11 Radiant On/Off (radiante acceso/spento) | L | 0 → Spento 1 → Acceso
| 11 | Z12 Radiant On/Off (radiante acceso/spento) | L | 0 → Spento 1 → Acceso
| 12 | Z13 Radiant On/Off (radiante acceso/spento) | L | 0 → Spento 1 → Acceso
| 13 | Z14 Radiant On/Off (radiante acceso/spento) | L | 0 → Spento 1 → Acceso
| 14 | Z15 Radiant On/Off (radiante acceso/spento) | L | 0 → Spento 1 → Acceso
| 15 | Z16 Radiant On/Off (radiante acceso/spento) | L | 0 → Spento 1 → Acceso
| 16 | Z17 Radiant On/Off (radiante acceso/spento) | L | 0 → Spento 1 → Acceso
| 17 | Z18 Radiant On/Off (radiante acceso/spento) | L | 0 → Spento 1 → Acceso
| 18 | Z19 Radiant On/Off (radiante acceso/spento) | L | 0 → Spento 1 → Acceso
| 19 | Z20 Radiant On/Off (radiante acceso/spento) | L | 0 → Spento 1 → Acceso
| 20 | Z21 Radiant On/Off (radiante acceso/spento) | L | 0 → Spento 1 → Acceso
| 21 | Z22 Radiant On/Off (radiante acceso/spento) | L | 0 → Spento 1 → Acceso
| 22 | Z23 Radiant On/Off (radiante acceso/spento) | L | 0 → Spento 1 → Acceso
| 23 | Z24 Radiant On/Off (radiante acceso/spento) | L | 0 → Spento 1 → Acceso
| 24 | Z25 Radiant On/Off (radiante acceso/spento) | L | 0 → Spento 1 → Acceso
| 25 | Z26 Radiant On/Off (radiante acceso/spento) | L | 0 → Spento 1 → Acceso
| 26 | Z27 Radiant On/Off (radiante acceso/spento) | L | 0 → Spento 1 → Acceso
| 27 | Z28 Radiant On/Off (radiante acceso/spento) | L | 0 → Spento 1 → Acceso
| 28 | Z29 Radiant On/Off (radiante acceso/spento) | L | 0 → Spento 1 → Acceso
| 29 | Z30 Radiant On/Off (radiante acceso/spento) | L | 0 → Spento 1 → Acceso
| 30 | Z31 Radiant On/Off (radiante acceso/spento) | L | 0 → Spento 1 → Acceso
| 31 | Z32 Radiant On/Off (radiante acceso/spento) | L | 0 → Spento 1 → Acceso
| 32 | Cooling air demand (domanda freddo aria) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 33 | Heating air demand (domanda caldo aria) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 34 | Cooling radiant demand (domanda freddo radiante) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 35 | Heating radiant demand (domanda caldo radiante) | L | 0 → Disattivato 1 → Attivato
| 36 | Z1 air demand (domanda di aria) | L | 0 → Senza domanda 1 → Domanda
| 37 | Z2 air demand (domanda di aria) | L | 0 → Senza domanda 1 → Domanda
| 38 | Z3 air demand (domanda di aria) | L | 0 → Senza domanda 1 → Domanda
| 39 | Z4 air demand (domanda di aria) | L | 0 → Senza domanda 1 → Domanda
| 40 | Z5 air demand (domanda di aria) | L | 0 → Senza domanda 1 → Domanda
| 41 | Z6 air demand (domanda di aria) | L | 0 → Senza domanda 1 → Domanda
| 42 | Z7 air demand (domanda di aria) | L | 0 → Senza domanda 1 → Domanda
| 43 | Z8 air demand (domanda di aria) | L | 0 → Senza domanda 1 → Domanda
| 44 | Z9 air demand (domanda di aria) | L | 0 → Senza domanda 1 → Domanda
| 45 | Z10 air demand (domanda di aria) | L | 0 → Senza domanda 1 → Domanda
| 46 | Z11 air demand (domanda di aria) | L | 0 → Senza domanda 1 → Domanda
| 47 | Z12 air demand (domanda di aria) | L | 0 → Senza domanda 1 → Domanda
| 48 | Z13 air demand (domanda di aria) | L | 0 → Senza domanda 1 → Domanda
| 49 | Z14 air demand (domanda di aria) | L | 0 → Senza domanda 1 → Domanda
| 50 | Z15 air demand (domanda di aria) | L | 0 → Senza domanda 1 → Domanda
| 51 | Z16 air demand (domanda di aria) | L | 0 → Senza domanda 1 → Domanda
| 52 | Z17 air demand (domanda di aria) | L | 0 → Senza domanda 1 → Domanda
| 53 | Z18 air demand (domanda di aria) | L | 0 → Senza domanda 1 → Domanda
| 54 | Z19 air demand (domanda di aria) | L | 0 → Senza domanda 1 → Domanda
| 55 | Z20 air demand (domanda di aria) | L | 0 → Senza domanda 1 → Domanda
| 56 | Z21 air demand (domanda di aria) | L | 0 → Senza domanda 1 → Domanda
| 57 | Z22 air demand (domanda di aria) | L | 0 → Senza domanda 1 → Domanda
| 58 | Z23 air demand (domanda di aria) | L | 0 → Senza domanda 1 → Domanda
| 59 | Z24 air demand (domanda di aria) | L | 0 → Senza domanda 1 → Domanda
| 60 | Z25 air demand (domanda di aria) | L | 0 → Senza domanda 1 → Domanda
| 61 | Z26 air demand (domanda di aria) | L | 0 → Senza domanda 1 → Domanda
| 62 | Z27 air demand (domanda di aria) | L | 0 → Senza domanda 1 → Domanda
| 63 | Z28 air demand (domanda di aria) | L | 0 → Senza domanda 1 → Domanda
| 64 | Z29 air demand (domanda di aria) | L | 0 → Senza domanda 1 → Domanda
| 65 | Z30 air demand (domanda di aria) | L | 0 → Senza domanda 1 → Domanda
| 66 | Z31 air demand (domanda di aria) | L | 0 → Senza domanda 1 → Domanda
| 67 | Z32 air demand (domanda di aria) | L | 0 → Senza domanda 1 → Domanda
Binary-value
| 0 | Z1 On/Off | L/S | 0 → Spento 1 → Acceso
| 1 | Z2 On/Off | L/S | 0 → Spento 1 → Acceso
| 2 | Z3 On/Off | L/S | 0 → Spento 1 → Acceso
| 3 | Z4 On/Off | L/S | 0 → Spento 1 → Acceso
| 4 | Z5 On/Off | L/S | 0 → Spento 1 → Acceso
| 5 | Z6 On/Off | L/S | 0 → Spento 1 → Acceso
| 6 | Z7 On/Off | L/S | 0 → Spento 1 → Acceso
| 7 | Z8 On/Off | L/S | 0 → Spento 1 → Acceso
| 8 | Z9 On/Off | L/S | 0 → Spento 1 → Acceso
| 9 | Z10 On/Off | L/S | 0 → Spento 1 → Acceso
| 10 | Z11 On/Off | L/S | 0 → Spento 1 → Acceso
| 11 | Z12 On/Off | L/S | 0 → Spento 1 → Acceso
| 12 | Z13 On/Off | L/S | 0 → Spento 1 → Acceso
| 13 | Z14 On/Off | L/S | 0 → Spento 1 → Acceso
| 14 | Z15 On/Off | L/S | 0 → Spento 1 → Acceso
| 15 | Z16 On/Off | L/S | 0 → Spento 1 → Acceso
| 16 | Z17 On/Off | L/S | 0 → Spento 1 → Acceso
| 17 | Z18 On/Off | L/S | 0 → Spento 1 → Acceso
| 18 | Z19 On/Off | L/S | 0 → Spento 1 → Acceso
| 19 | Z20 On/Off | L/S | 0 → Spento 1 → Acceso
| 20 | Z21 On/Off | L/S | 0 → Spento 1 → Acceso
| 21 | Z22 On/Off | L/S | 0 → Spento 1 → Acceso
| 22 | Z23 On/Off | L/S | 0 → Spento 1 → Acceso
| 23 | Z24 On/Off | L/S | 0 → Spento 1 → Acceso
| 24 | Z25 On/Off | L/S | 0 → Spento 1 → Acceso
| 25 | Z26 On/Off | L/S | 0 → Spento 1 → Acceso
| 26 | Z27 On/Off | L/S | 0 → Spento 1 → Acceso
| 27 | Z28 On/Off | L/S | 0 → Spento 1 → Acceso
| 28 | Z29 On/Off | L/S | 0 → Spento 1 → Acceso
| 29 | Z30 On/Off | L/S | 0 → Spento 1 → Acceso
| 30 | Z31 On/Off | L/S | 0 → Spento 1 → Acceso
| 31 | Z32 On/Off | L/S | 0 → Spento 1 → Acceso
Analog-Input
| 0 | Z1 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 1 | Z1 Humidity (umidità) | L | 0 -100
| 2 | Z2 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 3 | Z2 Humidity (umidità) | L | 0 -100
| 4 | Z3 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 5 | Z3 Humidity (umidità) | L | 0 -100
| 6 | Z4 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 7 | Z4 Humidity (umidità) | L | 0 -100
| 8 | Z5 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 9 | Z5 Humidity (umidità) | L | 0 -100
| 10 | Z6 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 11 | Z6 Humidity (umidità) | L | 0 -100
| 12 | Z7 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 13 | Z7 Humidity (umidità) | L | 0 -100
| 14 | Z8 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 15 | Z8 Humidity (umidità) | L | 0 -100
| 16 | Z9 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 17 | Z9 Humidity (umidità) | L | 0 -100
| 18 | Z10 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 19 | Z10 Humidity (umidità) | L | 0 -100
| 20 | Z11 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 21 | Z11 Humidity (umidità) | L | 0 -100
| 22 | Z12 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 23 | Z12 Humidity (umidità) | L | 0 -100
| 24 | Z13 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 25 | Z13 Humidity (umidità) | L | 0 -100
| 26 | Z14 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 27 | Z14 Humidity (umidità) | L | 0 -100
| 28 | Z15 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 29 | Z15 Humidity (umidità) | L | 0 -100
| 30 | Z16 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 31 | Z16 Humidity (umidità) | L | 0 -100
| 32 | Z17 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 33 | Z17 Humidity (umidità) | L | 0 -100
| 34 | Z18 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 35 | Z18 Humidity (umidità) | L | 0 -100
| 36 | Z19 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 37 | Z19 Humidity (umidità) | L | 0 -100
| 38 | Z20 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 39 | Z20 Humidity (umidità) | L | 0 -100
| 40 | Z21 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 41 | Z21 Humidity (umidità) | L | 0 -100
| 42 | Z22 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 43 | Z22 Humidity (umidità) | L | 0 -100
| 44 | Z23 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 45 | Z23 Humidity (umidità) | L | 0 -100
| 46 | Z24 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 47 | Z24 Humidity (umidità) | L | 0 -100
| 48 | Z25 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 49 | Z25 Humidity (umidità) | L | 0 -100
| 50 | Z26 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 51 | Z26 Humidity (umidità) | L | 0 -100
| 52 | Z27 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 53 | Z27 Humidity (umidità) | L | 0 -100
| 54 | Z28 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 55 | Z28 Humidity (umidità) | L | 0 -100
| 56 | Z29 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 57 | Z29 Humidity (umidità) | L | 0 -100
| 58 | Z30 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 59 | Z30 Humidity (umidità) | L | 0 -100
| 60 | Z31 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 61 | Z31 Humidity (umidità) | L | 0 -100
| 62 | Z32 Ambient temperature (temperatura ambiente) | L | 10 -35 °C
| 63 | Z32 Humidity (umidità) | L | 0 -100
Analog-value
| 0 | Z1 Set point (temperatura impostata) | L/S | 15 -30 °C
| 1 | Z2 Set point (temperatura impostata) | L/S | 15 -30 °C
| 2 | Z3 Set point (temperatura impostata) | L/S | 15 -30 °C
| 3 | Z4 Set point (temperatura impostata) | L/S | 15 -30 °C
| 4 | Z5 Set point (temperatura impostata) | L/S | 15 -30 °C
| 5 | Z6 Set point (temperatura impostata) | L/S | 15 -30 °C
| 6 | Z7 Set point (temperatura impostata) | L/S | 15 -30 °C
| 7 | Z8 Set point (temperatura impostata) | L/S | 15 -30 °C
| 8 | Z9 Set point (temperatura impostata) | L/S | 15 -30 °C
| 9 | Z10 Set point (temperatura impostata) | L/S | 15 -30 °C
| 10 | Z11 Set point (temperatura impostata) | L/S | 15 -30 °C
| 11 | Z12 Set point (temperatura impostata) | L/S | 15 -30 °C
| 12 | Z13 Set point (temperatura impostata) | L/S | 15 -30 °C
| 13 | Z14 Set point (temperatura impostata) | L/S | 15 -30 °C
| 14 | Z15 Set point (temperatura impostata) | L/S | 15 -30 °C
| 15 | Z16 Set point (temperatura impostata) | L/S | 15 -30 °C
| 16 | Z17 Set point (temperatura impostata) | L/S | 15 -30 °C
| 17 | Z18 Set point (temperatura impostata) | L/S | 15 -30 °C
| 18 | Z19 Set point (temperatura impostata) | L/S | 15 -30 °C
| 19 | Z20 Set point (temperatura impostata) | L/S | 15 -30 °C
| 20 | Z21 Set point (temperatura impostata) | L/S | 15 -30 °C
| 21 | Z22 Set point (temperatura impostata) | L/S | 15 -30 °C
| 22 | Z23 Set point (temperatura impostata) | L/S | 15 -30 °C
| 23 | Z24 Set point (temperatura impostata) | L/S | 15 -30 °C
| 24 | Z25 Set point (temperatura impostata) | L/S | 15 -30 °C
| 25 | Z26 Set point (temperatura impostata) | L/S | 15 -30 °C
| 26 | Z27 Set point (temperatura impostata) | L/S | 15 -30 °C
| 27 | Z28 Set point (temperatura impostata) | L/S | 15 -30 °C
| 28 | Z29 Set point (temperatura impostata) | L/S | 15 -30 °C
| 29 | Z30 Set point (temperatura impostata) | L/S | 15 -30 °C
| 30 | Z31 Set point (temperatura impostata) | L/S | 15 -30 °C
| 31 | Z32 Set point (temperatura impostata) | L/S | 15 -30 °C
Multi-state-output
| 0 | ZS Operation mode (modo di funzionamento) | L/S | 0 → Stop 2 → Freddo 3 → Caldo 4 → Deumidificazione 6 → Ventilazione
| 1 | Z1 Operation mode (modo di funzionamento) | L/S | 0 → Stop 2 → Freddo 3 → Caldo 4 → Deumidificazione 6 → Ventilazione
| 2 | Z2 Operation mode (modo di funzionamento) | L/S | 0 → Stop 2 → Freddo 3 → Caldo 4 → Deumidificazione 6 → Ventilazione
| 3 | Z3 Operation mode (modo di funzionamento) | L/S | 0 → Stop 2 → Freddo 3 → Caldo 4 → Deumidificazione 6 → Ventilazione
| 4 | Z4 Operation mode (modo di funzionamento) | L/S | 0 → Stop 2 → Freddo 3 → Caldo 4 → Deumidificazione 6 → Ventilazione
| 5 | Z5 Operation mode (modo di funzionamento) | L/S | 0 → Stop 2 → Freddo 3 → Caldo 4 → Deumidificazione 6 → Ventilazione
| 6 | Z6 Operation mode (modo di funzionamento) | L/S | 0 → Stop 2 → Freddo 3 → Caldo 4 → Deumidificazione 6 → Ventilazione
| 7 | Z7 Operation mode (modo di funzionamento) | L/S | 0 → Stop 2 → Freddo 3 → Caldo 4 → Deumidificazione 6 → Ventilazione
| 8 | Z8 Operation mode (modo di funzionamento) | L/S | 0 → Stop 2 → Freddo 3 → Caldo 4 → Deumidificazione 6 → Ventilazione
| 9 | Z9 Operation mode (modo di funzionamento) | L/S | 0 → Stop 2 → Freddo 3 → Caldo 4 → Deumidificazione 6 → Ventilazione
| 10 | Z10 Operation mode (modo di funzionamento) | L/S | 0 → Stop 2 → Freddo 3 → Caldo 4 → Deumidificazione 6 → Ventilazione
| 11 | Z11 Operation mode (modo di funzionamento) | L/S | 0 → Stop 2 → Freddo 3 → Caldo 4 → Deumidificazione 6 → Ventilazione
| 12 | Z12 Operation mode (modo di funzionamento) | L/S | 0 → Stop 2 → Freddo 3 → Caldo 4 → Deumidificazione 6 → Ventilazione
| 13 | Z13 Operation mode (modo di funzionamento) | L/S | 0 → Stop 2 → Freddo 3 → Caldo 4 → Deumidificazione 6 → Ventilazione
| 14 | Z14 Operation mode (modo di funzionamento) | L/S | 0 → Stop 2 → Freddo 3 → Caldo 4 → Deumidificazione 6 → Ventilazione
| 15 | Z15 Operation mode (modo di funzionamento) | L/S | 0 → Stop 2 → Freddo 3 → Caldo 4 → Deumidificazione 6 → Ventilazione
| 16 | Z16 Operation mode (modo di funzionamento) | L/S | 0 → Stop 2 → Freddo 3 → Caldo 4 → Deumidificazione 6 → Ventilazione
| 17 | Z17 Operation mode (modo di funzionamento) | L/S | 0 → Stop 2 → Freddo 3 → Caldo 4 → Deumidificazione 6 → Ventilazione
| 18 | Z18 Operation mode (modo di funzionamento) | L/S | 0 → Stop 2 → Freddo 3 → Caldo 4 → Deumidificazione 6 → Ventilazione
| 19 | Z19 Operation mode (modo di funzionamento) | L/S | 0 → Stop 2 → Freddo 3 → Caldo 4 → Deumidificazione 6 → Ventilazione
| 20 | Z20 Operation mode (modo di funzionamento) | L/S | 0 → Stop 2 → Freddo 3 → Caldo 4 → Deumidificazione 6 → Ventilazione
| 21 | Z21 Operation mode (modo di funzionamento) | L/S | 0 → Stop 2 → Freddo 3 → Caldo 4 → Deumidificazione 6 → Ventilazione
| 22 | Z22 Operation mode (modo di funzionamento) | L/S | 0 → Stop 2 → Freddo 3 → Caldo 4 → Deumidificazione 6 → Ventilazione
| 23 | Z23 Operation mode (modo di funzionamento) | L/S | 0 → Stop 2 → Freddo 3 → Caldo 4 → Deumidificazione 6 → Ventilazione
| 24 | Z24 Operation mode (modo di funzionamento) | L/S | 0 → Stop 2 → Freddo 3 → Caldo 4 → Deumidificazione 6 → Ventilazione
| 25 | Z25 Operation mode (modo di funzionamento) | L/S | 0 → Stop 2 → Freddo 3 → Caldo 4 → Deumidificazione 6 → Ventilazione
| 26 | Z26 Operation mode (modo di funzionamento) | L/S | 0 → Stop 2 → Freddo 3 → Caldo 4 → Deumidificazione 6 → Ventilazione
| 27 | Z27 Operation mode (modo di funzionamento) | L/S | 0 → Stop 2 → Freddo 3 → Caldo 4 → Deumidificazione 6 → Ventilazione
| 28 | Z28 Operation mode (modo di funzionamento) | L/S | 0 → Stop 2 → Freddo 3 → Caldo 4 → Deumidificazione 6 → Ventilazione
| 29 | Z29 Operation mode (modo di funzionamento) | L/S | 0 → Stop 2 → Freddo 3 → Caldo 4 → Deumidificazione 6 → Ventilazione
| 30 | Z30 Operation mode (modo di funzionamento) | L/S | 0 → Stop 2 → Freddo 3 → Caldo 4 → Deumidificazione 6 → Ventilazione
| 31 | Z31 Operation mode (modo di funzionamento) | L/S | 0 → Stop 2 → Freddo 3 → Caldo 4 → Deumidificazione 6 → Ventilazione
| 32 | Z32 Operation mode (modo di funzionamento) | L/S | 0 → Stop 2 → Freddo 3 → Caldo 4 → Deumidificazione 6 → Ventilazione
Multi-state-value
| 0 | ZS Fancoil speed (velocità fancoil) | L/S | 0 → Automatica 1 → Velocità 1 2 → Velocità 2 3 → Velocità 3
| 1 | Z1 Fancoil speed (velocità fancoil) | L/S | 0 → Automatica 1 → Velocità 1 2 → Velocità 2 3 → Velocità 3
| 2 | Z2 Fancoil speed (velocità fancoil) | L/S | 0 → Automatica 1 → Velocità 1 2 → Velocità 2 3 → Velocità 3
| 3 | Z3 Fancoil speed (velocità fancoil) | L/S | 0 → Automatica 1 → Velocità 1 2 → Velocità 2 3 → Velocità 3
| 4 | Z4 Fancoil speed (velocità fancoil) | L/S | 0 → Automatica 1 → Velocità 1 2 → Velocità 2 3 → Velocità 3
| 5 | Z5 Fancoil speed (velocità fancoil) | L/S | 0 → Automatica 1 → Velocità 1 2 → Velocità 2 3 → Velocità 3
| 6 | Z6 Fancoil speed (velocità fancoil) | L/S | 0 → Automatica 1 → Velocità 1 2 → Velocità 2 3 → Velocità 3
| 7 | Z7 Fancoil speed (velocità fancoil) | L/S | 0 → Automatica 1 → Velocità 1 2 → Velocità 2 3 → Velocità 3
| 8 | Z8 Fancoil speed (velocità fancoil) | L/S | 0 → Automatica 1 → Velocità 1 2 → Velocità 2 3 → Velocità 3
| 9 | Z9 Fancoil speed (velocità fancoil) | L/S | 0 → Automatica 1 → Velocità 1 2 → Velocità 2 3 → Velocità 3
| 10 | Z10 Fancoil speed (velocità fancoil) | L/S | 0 → Automatica 1 → Velocità 1 2 → Velocità 2 3 → Velocità 3
| 11 | Z11 Fancoil speed (velocità fancoil) | L/S | 0 → Automatica 1 → Velocità 1 2 → Velocità 2 3 → Velocità 3
| 12 | Z12 Fancoil speed (velocità fancoil) | L/S | 0 → Automatica 1 → Velocità 1 2 → Velocità 2 3 → Velocità 3
| 13 | Z13 Fancoil speed (velocità fancoil) | L/S | 0 → Automatica 1 → Velocità 1 2 → Velocità 2 3 → Velocità 3
| 14 | Z14 Fancoil speed (velocità fancoil) | L/S | 0 → Automatica 1 → Velocità 1 2 → Velocità 2 3 → Velocità 3
| 15 | Z15 Fancoil speed (velocità fancoil) | L/S | 0 → Automatica 1 → Velocità 1 2 → Velocità 2 3 → Velocità 3
| 16 | Z16 Fancoil speed (velocità fancoil) | L/S | 0 → Automatica 1 → Velocità 1 2 → Velocità 2 3 → Velocità 3
| 17 | Z17 Fancoil speed (velocità fancoil) | L/S | 0 → Automatica 1 → Velocità 1 2 → Velocità 2 3 → Velocità 3
| 18 | Z18 Fancoil speed (velocità fancoil) | L/S | 0 → Automatica 1 → Velocità 1 2 → Velocità 2 3 → Velocità 3
| 19 | Z19 Fancoil speed (velocità fancoil) | L/S | 0 → Automatica 1 → Velocità 1 2 → Velocità 2 3 → Velocità 3
| 20 | Z20 Fancoil speed (velocità fancoil) | L/S | 0 → Automatica 1 → Velocità 1 2 → Velocità 2 3 → Velocità 3
| 21 | Z21 Fancoil speed (velocità fancoil) | L/S | 0 → Automatica 1 → Velocità 1 2 → Velocità 2 3 → Velocità 3
| 22 | Z22 Fancoil speed (velocità fancoil) | L/S | 0 → Automatica 1 → Velocità 1 2 → Velocità 2 3 → Velocità 3
| 23 | Z23 Fancoil speed (velocità fancoil) | L/S | 0 → Automatica 1 → Velocità 1 2 → Velocità 2 3 → Velocità 3
| 24 | Z24 Fancoil speed (velocità fancoil) | L/S | 0 → Automatica 1 → Velocità 1 2 → Velocità 2 3 → Velocità 3
| 25 | Z25 Fancoil speed (velocità fancoil) | L/S | 0 → Automatica 1 → Velocità 1 2 → Velocità 2 3 → Velocità 3
| 26 | Z26 Fancoil speed (velocità fancoil) | L/S | 0 → Automatica 1 → Velocità 1 2 → Velocità 2 3 → Velocità 3
| 27 | Z27 Fancoil speed (velocità fancoil) | L/S | 0 → Automatica 1 → Velocità 1 2 → Velocità 2 3 → Velocità 3
| 28 | Z28 Fancoil speed (velocità fancoil) | L/S | 0 → Automatica 1 → Velocità 1 2 → Velocità 2 3 → Velocità 3
| 29 | Z29 Fancoil speed (velocità fancoil) | L/S | 0 → Automatica 1 → Velocità 1 2 → Velocità 2 3 → Velocità 3
| 30 | Z30 Fancoil speed (velocità fancoil) | L/S | 0 → Automatica 1 → Velocità 1 2 → Velocità 2 3 → Velocità 3
| 31 | Z31 Fancoil speed (velocità fancoil) | L/S | 0 → Automatica 1 → Velocità 1 2 → Velocità 2 3 → Velocità 3
| 32 | Z32 Fancoil speed (velocità fancoil) | L/S | 0 → Automatica 1 → Velocità 1 2 → Velocità 2 3 → Velocità 3
VAF / ZBS
| Registri | Nome | Lettura (L) Scrittura (S) | Valori
Binary-input
| 0 | Z1 Avviso finestra | L | 0 → Disattivato 1 → Acceso
| 1 | Z1 Avviso presenza | L | 0 → Disattivato 1 → Acceso
| 2 | Z2 Avviso finestra | L | 0 → Disattivato 1 → Acceso
| 3 | Z2 Avviso presenza | L | 0 → Disattivato 1 → Acceso
| 4 | Z3 Avviso finestra | L | 0 → Disattivato 1 → Acceso
| 5 | Z3 Avviso presenza | L | 0 → Disattivato 1 → Acceso
| 6 | Z4 Avviso finestra | L | 0 → Disattivato 1 → Acceso
| 7 | Z4 Avviso presenza | L | 0 → Disattivato 1 → Acceso
| 8 | Z5 Avviso finestra | L | 0 → Disattivato 1 → Acceso
| 9 | Z5 Avviso presenza | L | 0 → Disattivato 1 → Acceso
| 10 | Z6 Avviso finestra | L | 0 → Disattivato 1 → Acceso
| 11 | Z6 Avviso presenza | L | 0 → Disattivato 1 → Acceso
| 12 | Z7 Avviso finestra | L | 0 → Disattivato 1 → Acceso
| 13 | Z7 Avviso presenza | L | 0 → Disattivato 1 → Acceso
| 14 | Z8 Avviso finestra | L | 0 → Disattivato 1 → Acceso
| 15 | Z8 Avviso presenza | L | 0 → Disattivato 1 → Acceso
| 16 | Z9 Avviso finestra | L | 0 → Disattivato 1 → Acceso
| 17 | Z9 Avviso presenza | L | 0 → Disattivato 1 → Acceso
| 18 | Z10 Avviso finestra | L | 0 → Disattivato 1 → Acceso
| 19 | Z10 Avviso presenza | L | 0 → Disattivato 1 → Acceso
Binary-output
| 0 | Z1 Radiante acceso/spento | L | 0 → Spento 1 → Acceso
| 1 | Z2 Radiante acceso/spento | L | 0 → Spento 1 → Acceso
| 2 | Z3 Radiante acceso/spento | L | 0 → Spento 1 → Acceso
| 3 | Z4 Radiante acceso/spento | L | 0 → Spento 1 → Acceso
| 4 | Z5 Radiante acceso/spento | L | 0 → Spento 1 → Acceso
| 5 | Z6 Radiante acceso/spento | L | 0 → Spento 1 → Acceso
| 6 | Z7 Radiante acceso/spento | L | 0 → Spento 1 → Acceso
| 7 | Z8 Radiante acceso/spento | L | 0 → Spento 1 → Acceso
| 8 | Z9 Radiante acceso/spento | L | 0 → Spento 1 → Acceso
| 9 | Z10 Radiante acceso/spento | L | 0 → Spento 1 → Acceso
| 10 | Domanda freddo aria | L | 0 → Disattivato 1 → Acceso
| 11 | Domanda caldo aria | L | 0 → Disattivato 1 → Acceso
| 13 | Domanda caldo radiante | L | 0 → Disattivato 1 → Acceso
| 14 | Z1 air demand (domanda di aria) | L | 0 → Senza domanda 1 → Domanda
| 15 | Z2 air demand (domanda di aria) | L | 0 → Senza domanda 1 → Domanda
| 16 | Z3 air demand (domanda di aria) | L | 0 → Senza domanda 1 → Domanda
| 17 | Z4 air demand (domanda di aria) | L | 0 → Senza domanda 1 → Domanda
| 18 | Z5 air demand (domanda di aria) | L | 0 → Senza domanda 1 → Domanda
| 19 | Z6 air demand (domanda di aria) | L | 0 → Senza domanda 1 → Domanda
| 20 | Z7 air demand (domanda di aria) | L | 0 → Senza domanda 1 → Domanda
| 21 | Z8 air demand (domanda di aria) | L | 0 → Senza domanda 1 → Domanda
| 22 | Z9 air demand (domanda di aria) | L | 0 → Senza domanda 1 → Domanda
| 23 | Z10 air demand (domanda di aria) | L | 0 → Senza domanda 1 → Domanda
Binary-value
| 0 | Z1 Accensione/spegnimento | L/S | 0 → Spento 1 → Acceso
| 1 | Z2 Accensione/spegnimento | L/S | 0 → Spento 1 → Acceso
| 2 | Z3 Accensione/spegnimento | L/S | 0 → Spento 1 → Acceso
| 3 | Z4 Accensione/spegnimento | L/S | 0 → Spento 1 → Acceso
| 4 | Z5 Accensione/spegnimento | L/S | 0 → Spento 1 → Acceso
| 5 | Z6 Accensione/spegnimento | L/S | 0 → Spento 1 → Acceso
| 6 | Z7 Accensione/spegnimento | L/S | 0 → Spento 1 → Acceso
| 7 | Z8 Accensione/spegnimento | L/S | 0 → Spento 1 → Acceso
| 8 | Z9 Accensione/spegnimento | L/S | 0 → Spento 1 → Acceso
| 9 | Z10 Accensione/spegnimento | L/S | 0 → Spento 1 → Acceso
Analog-input
| 0 | Z1 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 1 | Z1 Umidità | L | 0 -100
| 2 | Z2 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 3 | Z2 Umidità | L | 0 -100
| 4 | Z3 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 5 | Z3 Umidità | L | 0 -100
| 6 | Z4 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 7 | Z4 Umidità | L | 0 -100
| 8 | Z5 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 9 | Z5 Umidità | L | 0 -100
| 10 | Z6 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 11 | Z6 Umidità | L | 0 -100
| 12 | Z7 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 13 | Z7 Umidità | L | 0 -100
| 14 | Z8 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 15 | Z8 Umidità | L | 0 -100
| 16 | Z9 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 17 | Z9 Umidità | L | 0 -100
| 18 | Z10 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 19 | Z10 Umidità | L | 0 -100
Analog-value
| 0 | Z1 Temperatura impostata caldo | L/S | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 1 | Z1 Temperatura impostata freddo | L/S | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 2 | Z2 Temperatura impostata caldo | L/S | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 3 | Z2 Temperatura impostata freddo | L/S | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 4 | Z3 Temperatura impostata caldo | L/S | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 5 | Z3 Temperatura impostata freddo | L/S | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 6 | Z4 Temperatura impostata caldo | L/S | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 7 | Z4 Temperatura impostata freddo | L/S | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 8 | Z5 Temperatura impostata caldo | L/S | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 9 | Z5 Temperatura impostata freddo | L/S | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 10 | Z6 Temperatura impostata caldo | L/S | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 11 | Z6 Temperatura impostata freddo | L/S | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 12 | Z7 Temperatura impostata caldo | L/S | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 13 | Z7 Temperatura impostata freddo | L/S | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 14 | Z8 Temperatura impostata caldo | L/S | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 15 | Z8 Temperatura impostata freddo | L/S | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 16 | Z9 Temperatura impostata caldo | L/S | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 17 | Z9 Temperatura impostata freddo | L/S | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 18 | Z10 Temperatura impostata caldo | L/S | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 19 | Z10 Temperatura impostata freddo | L/S | 18-30 °C / 64-86 ˚F
Multi-state-Output
| 0 | ZS Modo di funzionamento | L/S | 1 → Auto 2 → Freddo 3 → Caldo 4 → Deumidificazione 5 → Caldo emergenza
| 1 | Z1 Modo di funzionamento | L/S | 1 → Auto 2 → Freddo 3 → Caldo 4 → Deumidificazione 5 → Caldo emergenza
| 2 | Z2 Modo di funzionamento | L/S | 1 → Auto 2 → Freddo 3 → Caldo 4 → Deumidificazione 5 → Caldo emergenza
| 3 | Z3 Modo di funzionamento | L/S | 1 → Auto 2 → Freddo 3 → Caldo 4 → Deumidificazione 5 → Caldo emergenza
| 4 | Z4 Modo di funzionamento | L/S | 1 → Auto 2 → Freddo 3 → Caldo 4 → Deumidificazione 5 → Caldo emergenza
| 5 | Z5 Modo di funzionamento | L/S | 1 → Auto 2 → Freddo 3 → Caldo 4 → Deumidificazione 5 → Caldo emergenza
| 6 | Z6 Modo di funzionamento | L/S | 1 → Auto 2 → Freddo 3 → Caldo 4 → Deumidificazione 5 → Caldo emergenza
| 7 | Z7 Modo di funzionamento | L/S | 1 → Auto 2 → Freddo 3 → Caldo 4 → Deumidificazione 5 → Caldo emergenza
| 8 | Z8 Modo di funzionamento | L/S | 1 → Auto 2 → Freddo 3 → Caldo 4 → Deumidificazione 5 → Caldo emergenza
| 9 | Z9 Modo di funzionamento | L/S | 1 → Auto 2 → Freddo 3 → Caldo 4 → Deumidificazione 5 → Caldo emergenza
| 10 | Z10 Modo di funzionamento | L/S | 1 → Auto 2 → Freddo 3 → Caldo 4 → Deumidificazione 5 → Caldo emergenza
| 11 | Modo dell’utente | L/S | 1 → Auto 2 → Freddo 3 → Caldo 4 → Deumidificazione 5 → Caldo emergenza
Multi-state-value
| 0 | ZS Velocità fancoil | L/S | 0 → Automatica 1 → Velocità 1 2 → Velocità 2 3 → Velocità 3
| 1 | Z1 Velocità fancoil | L/S | 0 → Automatica 1 → Velocità 1 2 → Velocità 2 3 → Velocità 3
| 2 | Z2 Velocità fancoil | L/S | 0 → Automatica 1 → Velocità 1 2 → Velocità 2 3 → Velocità 3
| 3 | Z3 Velocità fancoil | L/S | 0 → Automatica 1 → Velocità 1 2 → Velocità 2 3 → Velocità 3
| 4 | Z4 Velocità fancoil | L/S | 0 → Automatica 1 → Velocità 1 2 → Velocità 2 3 → Velocità 3
| 5 | Z5 Velocità fancoil | L/S | 0 → Automatica 1 → Velocità 1 2 → Velocità 2 3 → Velocità 3
| 6 | Z6 Velocità fancoil | L/S | 0 → Automatica 1 → Velocità 1 2 → Velocità 2 3 → Velocità 3
| 7 | Z7 Velocità fancoil | L/S | 0 → Automatica 1 → Velocità 1 2 → Velocità 2 3 → Velocità 3
| 8 | Z8 Velocità fancoil | L/S | 0 → Automatica 1 → Velocità 1 2 → Velocità 2 3 → Velocità 3
| 9 | Z9 Velocità fancoil | L/S | 0 → Automatica 1 → Velocità 1 2 → Velocità 2 3 → Velocità 3
| 10 | Z10 Velocità fancoil | L/S | 0 → Automatica 1 → Velocità 1 2 → Velocità 2 3 → Velocità 3
Note on G48: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Solo con Blueface
*I valori consentiti possono essere limitati in base all’Eco-Adapt selezionato nel sistema Airzone:
Freddo: 18-30 °C. Caldo: 15-30 °C.
Freddo: 18-30 °C. Caldo: 15-30 °C.
Freddo: 24-30 °C. Caldo: 15-22 °C.
Freddo: 25-30 °C. Caldo: 15-21,5 °C.
Freddo: 26-30 °C. Caldo: 15-21 °C.
*I valori consentiti possono essere limitati in base all’Eco-Adapt selezionato nel sistema Airzone:
Freddo: 18-30 °C. Caldo: 15-30 °C.
Freddo: 18-30 °C. Caldo: 15-30 °C.
Freddo: 24-30 °C. Caldo: 15-22 °C.
Freddo: 25-30 °C. Caldo: 15-21,5 °C.
Freddo: 26-30 °C. Caldo: 15-21 °C.
*I valori consentiti possono essere limitati in base al modo dell’utente selezionato nel sistema Airzone:
Confort. Caldo: 15 a 30˚C / 59 a 86˚F. Freddo: 18 a 30˚C / 64 a 86 ˚F.
Eco. Caldo: 15 a 30˚C / 59 a 86 ˚ F. Freddo: 18 a 30˚C / 64 a 86 ˚F.
Libero. Caldo: 15 a 22˚C / 59 a 72˚F. Freddo: 24 a 30˚C / 75 a 86 ˚F.
Vacanze. Caldo: 10 a 16˚C / 50 a 61˚F. Freddo: 29 a 35,5˚C / 84 a 96 ˚F.

## Português
MAPA BACNET MS/TP AIRZONE E MAPA BACNET IP AIRZONE
Registros disponíveis para mapas BACnet MS/TP Airzone e BACnet IP Airzone. Recomendado para instalações que contenham sistemas Airzone e/ou Aidoo Pro.
FLEXA 3.0 / INNOBUS PRO 6 | FLEXA 25 / AIDOO PRO
| Registo | Nome | Leitura (L) Escrita (E) | Valores | Flexa 25 | Aidoo Pro
Binary-input
| 0 | Z1 Alerta janela | L | 0 → Desativado 1 → Ativado | X | X
| 1 | Z2 Alerta janela | L | 0 → Desativado 1 → Ativado | X
| 2 | Z3 Alerta janela | L | 0 → Desativado 1 → Ativado | X
| 3 | Z4 Alerta janela | L | 0 → Desativado 1 → Ativado | X
| 4 | Z5 Alerta janela | L | 0 → Desativado 1 → Ativado | X
| 5 | Z6 Alerta janela | L | 0 → Desativado 1 → Ativado | X
| 6 | Z7 Alerta janela | L | 0 → Desativado 1 → Ativado | X
| 7 | Z8 Alerta janela | L | 0 → Desativado 1 → Ativado | X
Binary-output
| 0 | Z1 Radiante ligado/desligado | L | 0 → Desativado 1 → Ativado | X
| 1 | Z2 Radiante ligado/desligado | L | 0 → Desativado 1 → Ativado | X
| 2 | Z3 Radiante ligado/desligado | L | 0 → Desativado 1 → Ativado | X
| 3 | Z4 Radiante ligado/desligado | L | 0 → Desativado 1 → Ativado | X
| 4 | Z5 Radiante ligado/desligado | L | 0 → Desativado 1 → Ativado | X
| 5 | Z6 Radiante ligado/desligado | L | 0 → Desativado 1 → Ativado | X
| 6 | Z7 Radiante ligado/desligado | L | 0 → Desativado 1 → Ativado | X
| 7 | Z8 Radiante ligado/desligado | L | 0 → Desativado 1 → Ativado | X
| 8 | Solicitação frio ar | L | 0 → Desativado 1 → Ativado | X | X
| 9 | Solicitação calor ar | L | 0 → Desativado 1 → Ativado | X | X
| 10 | Solicitação calor radiante | L | 0 → Desativado 1 → Ativado | X
| 11 | Demanda frio radiante | L | 0 → Desativado 1 → Ativado | X
| 12 | Z1 air demand (demanda de ar) | L | 0 → Sem demanda 1 → Demanda | X | X
| 13 | Z2 air demand (demanda de ar) | L | 0 → Sem demanda 1 → Demanda | X
| 14 | Z3 air demand (demanda de ar) | L | 0 → Sem demanda 1 → Demanda | X
| 15 | Z4 air demand (demanda de ar) | L | 0 → Sem demanda 1 → Demanda | X
| 16 | Z5 air demand (demanda de ar) | L | 0 → Sem demanda 1 → Demanda | X
| 17 | Z6 air demand (demanda de ar) | L | 0 → Sem demanda 1 → Demanda | X
| 18 | Z7 air demand (demanda de ar) | L | 0 → Sem demanda 1 → Demanda | X
| 19 | Z8 air demand (demanda de ar) | L | 0 → Sem demanda 1 → Demanda | X
Binary-value
| 0 | Z1 On/Off | L/E | 0 → Desativado 1 → Ativado | X | X
| 1 | Z2 On/Off | L/E | 0 → Desativado 1 → Ativado | X
| 2 | Z3 On/Off | L/E | 0 → Desativado 1 → Ativado | X
| 3 | Z4 On/Off | L/E | 0 → Desativado 1 → Ativado | X
| 4 | Z5 On/Off | L/E | 0 → Desativado 1 → Ativado | X
| 5 | Z6 On/Off | L/E | 0 → Desativado 1 → Ativado | X
| 6 | Z7 On/Off | L/E | 0 → Desativado 1 → Ativado | X
| 7 | Z8 On/Off | L/E | 0 → Desativado 1 → Ativado | X
Analog-input
| 0 | Z1 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C | X | X
| 1 | Z1 Humidade | L | 0 -100 | X | X
| 2 | Z2 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C | X
| 3 | Z2 Humidade | L | 0 -100 | X
| 4 | Z3 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C | X
| 5 | Z3 Humidade | L | 0 -100 | X
| 6 | Z4 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C | X
| 7 | Z4 Humidade | L | 0 -100 | X
| 8 | Z5 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C | X
| 9 | Z5 Humidade | L | 0 -100 | X
| 10 | Z6 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C | X
| 11 | Z6 Humidade | L | 0 -100 | X
| 12 | Z7 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C | X
| 13 | Z7 Humidade | L | 0 -100 | X
| 14 | Z8 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C | X
| 15 | Z8 Humidade | L | 0 -100 | X
| 26 | Pontuação da qualidade do ar | L | 0-100 | X
| 27 | Valor de leitura do sensor de CO2 | L | Valor analógico | X
| 28 | Valor de leitura do sensor de PM2,5 | L | Valor analógico | X
| 29 | Valor de leitura do sensor de PM10 | L | Valor analógico | X
| 30 | Valor de leitura do sensor de TVOC | L | Valor analógico | X
| 31 | Valor de leitura do sensor de pressão | L | 0 -100 | X
Analog-value
| 0 | Z1 Temperatura de referência | L/E | 15-30 °C* | X | X
| 1 | Z2 Temperatura de referência | L/E | 15-30 °C* | X
| 2 | Z3 Temperatura de referência | L/E | 15-30 °C* | X
| 3 | Z4 Temperatura de referência | L/E | 15-30 °C* | X
| 4 | Z5 Temperatura de referência | L/E | 15-30 °C* | X
| 5 | Z6 Temperatura de referência | L/E | 15-30 °C* | X
| 6 | Z7 Temperatura de referência | L/E | 15-30 °C* | X
| 7 | Z8 Temperatura de referência | L/E | 15-30 °C* | X
| 8 | Limite máximo forçado | L/E | 15-30 °C* | X | X
| 9 | Limite mínimo forçado | L/E | 15-30 °C* | X | X
| 10 | Z1 heat setpoint (temperatura de consigna de aquecimento) | L/E | 15-30 °C* |  | X
| 11 | Z1 cold setpoint (temperatura de consigna de arrefecimento) | L/E | 15-30 °C* |  | X
| 12 | Z2 heat setpoint (temperatura de consigna de aquecimento) | L/E | 15-30 °C*
| 13 | Z2 cold setpoint (temperatura de consigna de arrefecimento) | L/E | 15-30 °C*
| 14 | Z3 heat setpoint (temperatura de consigna de aquecimento) | L/E | 15-30 °C*
| 15 | Z3 cold setpoint (temperatura de consigna de arrefecimento) | L/E | 15-30 °C*
| 16 | Z4 heat setpoint (temperatura de consigna de aquecimento) | L/E | 15-30 °C*
| 17 | Z4 cold setpoint (temperatura de consigna de arrefecimento) | L/E | 15-30 °C*
| 18 | Z5 heat setpoint (temperatura de consigna de aquecimento) | L/E | 15-30 °C*
| 19 | Z5 cold setpoint (temperatura de consigna de arrefecimento) | L/E | 15-30 °C*
| 20 | Z6 heat setpoint (temperatura de consigna de aquecimento) | L/E | 15-30 °C*
| 21 | Z6 cold setpoint (temperatura de consigna de arrefecimento) | L/E | 15-30 °C*
| 22 | Z7 heat setpoint (temperatura de consigna de aquecimento) | L/E | 15-30 °C*
| 23 | Z7 cold setpoint (temperatura de consigna de arrefecimento) | L/E | 15-30 °C*
| 24 | Z8 heat setpoint (temperatura de consigna de aquecimento) | L/E | 15-30 °C*
| 25 | Z8 cold setpoint (temperatura de consigna de arrefecimento) | L/E | 15-30 °C*
Multi-state-input
| 0 | Índice de qualidade do ar | L | 1 → Boa 2 → Média 3 → Baixa | X
Multi-state-output
| 0 | ZS Modo de funcionamento | L/E | 0 → Stop 2 → Frio 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilação | X | X
Multi-state-value
| 0 | ZS Modo de funcionamento | L/E | 0 → Stop 2 → Frio 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilação | X | X
| 2 | Velocidade do ventiloconvector | L/E | 0 → Automatica 1 → Velocidade 1 2 → Velocidade 2 3 → Velocidade 3 | X | X
| 5 | Modo de ventilação | L/E | 0 → Ligado 1 → Desligado 2 → Auto | X
| 6 | Z1 Estado + modo de funcionamento | L/E | 1 → Off 2 → On + Frio 3 → On + Calor 4 → On + Seco 6 → On + Ventilação | X | X
| 7 | Z2 Estado + modo de funcionamento | L/E | 1 → Off 2 → On + Frio 3 → On + Calor 4 → On + Seco 6 → On + Ventilação | X
| 8 | Z3 Estado + modo de funcionamento | L/E | 1 → Off 2 → On + Frio 3 → On + Calor 4 → On + Seco 6 → On + Ventilação | X
| 9 | Z4 Estado + modo de funcionamento | L/E | 1 → Off 2 → On + Frio 3 → On + Calor 4 → On + Seco 6 → On + Ventilação | X
| 10 | Z5 Estado + modo de funcionamento | L/E | 1 → Off 2 → On + Frio 3 → On + Calor 4 → On + Seco 6 → On + Ventilação | X
| 11 | Z6 Estado + modo de funcionamento | L/E | 1 → Off 2 → On + Frio 3 → On + Calor 4 → On + Seco 6 → On + Ventilação | X
| 12 | Z7 Estado + modo de funcionamento | L/E | 1 → Off 2 → On + Frio 3 → On + Calor 4 → On + Seco 6 → On + Ventilação | X
| 13 | Z8 Estado + modo de funcionamento | L/E | 1 → Off 2 → On + Frio 3 → On + Calor 4 → On + Seco 6 → On + Ventilação | X
Character string
| 0 | Nome do dispositivo | L/E | Cadeia de texto | X
| 1 | Z1 Nome da zona | L/E | Cadeia de texto | X
| 2 | Z2 Nome da zona | L/E | Cadeia de texto | X
| 3 | Z3 Nome da zona | L/E | Cadeia de texto | X
| 4 | Z4 Nome da zona | L/E | Cadeia de texto | X
| 5 | Z5 Nome da zona | L/E | Cadeia de texto | X
| 6 | Z6 Nome da zona | L/E | Cadeia de texto | X
| 7 | Z7 Nome da zona | L/E | Cadeia de texto | X
| 8 | Z8 Nome da zona | L/E | Cadeia de texto | X
AIDOO PRO VENTILAÇÃO | AIDOO PRO VENTILAÇÃO
| Registos | Nome | Leitura (L) Escrita € | Valores
Entrada analógica
| 16 | Humidade do ERV | L | Número natural
| 17 | Posição do bypass do ERV | L | %
| 18 | Sensor de CO2 do ERV | L | Número natural
| 19 | Sensor de PM2,5 do ERV | L | Número natural
| 20 | Sensor de TVOC do ERV | L | Número natural
| 21 | Tempo de utilização do filtro do ERV | L | Número natural
| 22 | Percentagem de utilização do filtro ERV | L | %
| 23 | Temperatura de extração do ar do ERV | L | Número natural
| 24 | Temperatura de injeção do ar do ERV | L | Número natural
| 25 | Temperatura do ar introduzido do exterior do ERV | L | Número natural
Entrada binária
| 8 | Aviso de filtro do ERV sujo | L | Valor binário
Valor binário
| 8 | ON/OFF do ERV | L/E | Valor binário
Saída multiestado
| 1 | Modo de funcionamento do ERV | L | 0 → Stop 1 → Auto (apenas para Sodeca) 2 → Bypass 3 → Recuperação 4 → Ventilador 5 → Regulação de temperatura 6 → Purificação 7 → Ventilação com purificação 8 → Energia de ventilação 9 → Frio 10 → Calor
Saída multiestado
| 1 | Modo de funcionamento do ERV | L | 0 → Stop 1 → Auto (apenas para Sodeca) 2 → Bypass 3 → Recuperação 4 → Ventilador 5 → Regulação de temperatura 6 → Purificação 7 → Ventilação com purificação 8 → Energia de ventilação 9 → Frio 10 → Calor
| 3 | Velocidade do ventilador 1 do ERV | L | 1 → Auto 2 → Superbaixa 3 → Baixa 4 → Média-Baixa 5 → Média 6 → Média-Alta 7 → Alta 8 → Máx.
| 4 | Velocidade do ventilador 2 do ERV | L | 1 → Auto 2 → Superbaixa 3 → Baixa 4 → Média-Baixa 5 → Média 6 → Média-Alta 7 → Alta 8 → Máx.
ACUAZONE / INNOBUS PRO32 | ACUAZONE / INNOBUS PRO32
| Registo | Nome | Leitura (L) Escrita € | Valores
Binary-input
| 0 | Z1 Window alert (alerta janela) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 1 | Z1 Presence alert (alerta presença) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 2 | Z2 Window alert (alerta janela) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 3 | Z2 Presence alert (alerta presença) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 4 | Z3 Window alert (alerta janela) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 5 | Z3 Presence alert (alerta presença) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 6 | Z4 Window alert (alerta janela) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 7 | Z4 Presence alert (alerta presença) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 8 | Z5 Window alert (alerta janela) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 9 | Z5 Presence alert (alerta presença) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 10 | Z6 Window alert (alerta janela) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 11 | Z6 Presence alert (alerta presença) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 12 | Z7 Window alert (alerta janela) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 13 | Z7 Presence alert (alerta presença) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 14 | Z8 Window alert (alerta janela) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 15 | Z8 Presence alert (alerta presença) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 16 | Z9 Window alert (alerta janela) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 17 | Z9 Presence alert (alerta presença) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 18 | Z10 Window alert (alerta janela) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 19 | Z10 Presence alert (alerta presença) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 20 | Z11 Window alert (alerta janela) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 21 | Z11 Presence alert (alerta presença) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 22 | Z12 Window alert (alerta janela) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 23 | Z12 Presence alert (alerta presença) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 24 | Z13 Window alert (alerta janela) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 25 | Z13 Presence alert (alerta presença) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 26 | Z14 Window alert (alerta janela) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 27 | Z14 Presence alert (alerta presença) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 28 | Z15 Window alert (alerta janela) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 29 | Z15 Presence alert (alerta presença) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 30 | Z16 Window alert (alerta janela) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 31 | Z16 Presence alert (alerta presença) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 32 | Z17 Window alert (alerta janela) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 33 | Z17 Presence alert (alerta presença) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 34 | Z18 Window alert (alerta janela) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 35 | Z18 Presence alert (alerta presença) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 36 | Z19 Window alert (alerta janela) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 37 | Z19 Presence alert (alerta presença) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 38 | Z20 Window alert (alerta janela) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 39 | Z20 Presence alert (alerta presença) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 40 | Z21 Window alert (alerta janela) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 41 | Z21 Presence alert (alerta presença) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 42 | Z22 Window alert (alerta janela) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 43 | Z22 Presence alert (alerta presença) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 44 | Z23 Window alert (alerta janela) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 45 | Z23 Presence alert (alerta presença) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 46 | Z24 Window alert (alerta janela) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 47 | Z24 Presence alert (alerta presença) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 48 | Z25 Window alert (alerta janela) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 49 | Z25 Presence alert (alerta presença) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 50 | Z26 Window alert (alerta janela) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 51 | Z26 Presence alert (alerta presença) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 52 | Z27 Window alert (alerta janela) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 53 | Z27 Presence alert (alerta presença) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 54 | Z28 Window alert (alerta janela) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 55 | Z28 Presence alert (alerta presença) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 56 | Z29 Window alert (alerta janela) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 57 | Z29 Presence alert (alerta presença) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 58 | Z30 Window alert (alerta janela) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 59 | Z30 Presence alert (alerta presença) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 60 | Z31 Window alert (alerta janela) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 61 | Z31 Presence alert (alerta presença) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 62 | Z32 Window alert (alerta janela) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 63 | Z32 Presence alert (alerta presença) | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
Binary-output
| 0 | Z1 Radiante ligado/desligado | L | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 1 | Z2 Radiante ligado/desligado | L | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 2 | Z3 Radiante ligado/desligado | L | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 3 | Z4 Radiante ligado/desligado | L | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 4 | Z5 Radiante ligado/desligado | L | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 5 | Z6 Radiante ligado/desligado | L | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 6 | Z7 Radiante ligado/desligado | L | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 7 | Z8 Radiante ligado/desligado | L | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 8 | Z9 Radiante ligado/desligado | L | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 9 | Z10 Radiante ligado/desligado | L | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 10 | Z11 Radiante ligado/desligado | L | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 11 | Z12 Radiante ligado/desligado | L | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 12 | Z13 Radiante ligado/desligado | L | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 13 | Z14 Radiante ligado/desligado | L | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 14 | Z15 Radiante ligado/desligado | L | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 15 | Z16 Radiante ligado/desligado | L | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 16 | Z17 Radiante ligado/desligado | L | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 17 | Z18 Radiante ligado/desligado | L | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 18 | Z19 Radiante ligado/desligado | L | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 19 | Z20 Radiante ligado/desligado | L | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 20 | Z21 Radiante ligado/desligado | L | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 21 | Z22 Radiante ligado/desligado | L | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 22 | Z23 Radiante ligado/desligado | L | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 23 | Z24 Radiante ligado/desligado | L | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 24 | Z25 Radiante ligado/desligado | L | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 25 | Z26 Radiante ligado/desligado | L | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 26 | Z27 Radiante ligado/desligado | L | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 27 | Z28 Radiante ligado/desligado | L | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 28 | Z29 Radiante ligado/desligado | L | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 29 | Z30 Radiante ligado/desligado | L | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 30 | Z31 Radiante ligado/desligado | L | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 31 | Z32 Radiante ligado/desligado | L | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 32 | Cooling air demand (demanda frío aire) | L | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 33 | Heating air demand (demanda calor aire) | L | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 34 | Cooling radiant demand (demanda frío radiante) | L | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 35 | Heating radiant demand (demanda calor radiante) | L | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 36 | Z1 air demand (demanda de ar) | L | 0 → Sem demanda 1 → Demanda
| 37 | Z2 air demand (demanda de ar) | L | 0 → Sem demanda 1 → Demanda
| 38 | Z3 air demand (demanda de ar) | L | 0 → Sem demanda 1 → Demanda
| 39 | Z4 air demand (demanda de ar) | L | 0 → Sem demanda 1 → Demanda
| 40 | Z5 air demand (demanda de ar) | L | 0 → Sem demanda 1 → Demanda
| 41 | Z6 air demand (demanda de ar) | L | 0 → Sem demanda 1 → Demanda
| 42 | Z7 air demand (demanda de ar) | L | 0 → Sem demanda 1 → Demanda
| 43 | Z8 air demand (demanda de ar) | L | 0 → Sem demanda 1 → Demanda
| 44 | Z9 air demand (demanda de ar) | L | 0 → Sem demanda 1 → Demanda
| 45 | Z10 air demand (demanda de ar) | L | 0 → Sem demanda 1 → Demanda
| 46 | Z11 air demand (demanda de ar) | L | 0 → Sem demanda 1 → Demanda
| 47 | Z12 air demand (demanda de ar) | L | 0 → Sem demanda 1 → Demanda
| 48 | Z13 air demand (demanda de ar) | L | 0 → Sem demanda 1 → Demanda
| 49 | Z14 air demand (demanda de ar) | L | 0 → Sem demanda 1 → Demanda
| 50 | Z15 air demand (demanda de ar) | L | 0 → Sem demanda 1 → Demanda
| 51 | Z16 air demand (demanda de ar) | L | 0 → Sem demanda 1 → Demanda
| 52 | Z17 air demand (demanda de ar) | L | 0 → Sem demanda 1 → Demanda
| 53 | Z18 air demand (demanda de ar) | L | 0 → Sem demanda 1 → Demanda
| 54 | Z19 air demand (demanda de ar) | L | 0 → Sem demanda 1 → Demanda
| 55 | Z20 air demand (demanda de ar) | L | 0 → Sem demanda 1 → Demanda
| 56 | Z21 air demand (demanda de ar) | L | 0 → Sem demanda 1 → Demanda
| 57 | Z22 air demand (demanda de ar) | L | 0 → Sem demanda 1 → Demanda
| 58 | Z23 air demand (demanda de ar) | L | 0 → Sem demanda 1 → Demanda
| 59 | Z24 air demand (demanda de ar) | L | 0 → Sem demanda 1 → Demanda
| 60 | Z25 air demand (demanda de ar) | L | 0 → Sem demanda 1 → Demanda
| 61 | Z26 air demand (demanda de ar) | L | 0 → Sem demanda 1 → Demanda
| 62 | Z27 air demand (demanda de ar) | L | 0 → Sem demanda 1 → Demanda
| 63 | Z28 air demand (demanda de ar) | L | 0 → Sem demanda 1 → Demanda
| 64 | Z29 air demand (demanda de ar) | L | 0 → Sem demanda 1 → Demanda
| 65 | Z30 air demand (demanda de ar) | L | 0 → Sem demanda 1 → Demanda
| 66 | Z31 air demand (demanda de ar) | L | 0 → Sem demanda 1 → Demanda
| 67 | Z32 air demand (demanda de ar) | L | 0 → Sem demanda 1 → Demanda
Binary-value
| 0 | Z1 On/Off | L/E | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 1 | Z2 On/Off | L/E | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 2 | Z3 On/Off | L/E | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 3 | Z4 On/Off | L/E | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 4 | Z5 On/Off | L/E | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 5 | Z6 On/Off | L/E | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 6 | Z7 On/Off | L/E | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 7 | Z8 On/Off | L/E | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 8 | Z9 On/Off | L/E | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 9 | Z10 On/Off | L/E | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 10 | Z11 On/Off | L/E | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 11 | Z12 On/Off | L/E | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 12 | Z13 On/Off | L/E | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 13 | Z14 On/Off | L/E | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 14 | Z15 On/Off | L/E | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 15 | Z16 On/Off | L/E | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 16 | Z17 On/Off | L/E | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 17 | Z18 On/Off | L/E | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 18 | Z19 On/Off | L/E | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 19 | Z20 On/Off | L/E | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 20 | Z21 On/Off | L/E | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 21 | Z22 On/Off | L/E | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 22 | Z23 On/Off | L/E | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 23 | Z24 On/Off | L/E | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 24 | Z25 On/Off | L/E | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 25 | Z26 On/Off | L/E | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 26 | Z27 On/Off | L/E | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 27 | Z28 On/Off | L/E | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 28 | Z29 On/Off | L/E | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 29 | Z30 On/Off | L/E | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 30 | Z31 On/Off | L/E | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 31 | Z32 On/Off | L/E | 0 → Desligado 1 → Ligado
Analog-Input
| 0 | Z1 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C
| 1 | Z1 Humidade | L | 0 -100
| 2 | Z2 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C
| 3 | Z2 Humidade | L | 0 -100
| 4 | Z3 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C
| 5 | Z3 Humidade | L | 0 -100
| 6 | Z4 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C
| 7 | Z4 Humidade | L | 0 -100
| 8 | Z5 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C
| 9 | Z5 Humidade | L | 0 -100
| 10 | Z6 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C
| 11 | Z6 Humidade | L | 0 -100
| 12 | Z7 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C
| 13 | Z7 Humidade | L | 0 -100
| 14 | Z8 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C
| 15 | Z8 Humidade | L | 0 -100
| 16 | Z9 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C
| 17 | Z9 Humidade | L | 0 -100
| 18 | Z10 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C
| 19 | Z10 Humidade | L | 0 -100
| 20 | Z11 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C
| 21 | Z11 Humidade | L | 0 -100
| 22 | Z12 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C
| 23 | Z12 Humidade | L | 0 -100
| 24 | Z13 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C
| 25 | Z13 Humidade | L | 0 -100
| 26 | Z14 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C
| 27 | Z14 Humidade | L | 0 -100
| 28 | Z15 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C
| 29 | Z15 Humidade | L | 0 -100
| 30 | Z16 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C
| 31 | Z16 Humidade | L | 0 -100
| 32 | Z17 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C
| 33 | Z17 Humidade | L | 0 -100
| 34 | Z18 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C
| 35 | Z18 Humidade | L | 0 -100
| 36 | Z19 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C
| 37 | Z19 Humidade | L | 0 -100
| 38 | Z20 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C
| 39 | Z20 Humidade | L | 0 -100
| 40 | Z21 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C
| 41 | Z21 Humidade | L | 0 -100
| 42 | Z22 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C
| 43 | Z22 Humidade | L | 0 -100
| 44 | Z23 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C
| 45 | Z23 Humidade | L | 0 -100
| 46 | Z24 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C
| 47 | Z24 Humidade | L | 0 -100
| 48 | Z25 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C
| 49 | Z25 Humidade | L | 0 -100
| 50 | Z26 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C
| 51 | Z26 Humidade | L | 0 -100
| 52 | Z27 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C
| 53 | Z27 Humidade | L | 0 -100
| 54 | Z28 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C
| 55 | Z28 Humidade | L | 0 -100
| 56 | Z29 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C
| 57 | Z29 Humidade | L | 0 -100
| 58 | Z30 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C
| 59 | Z30 Humidade | L | 0 -100
| 60 | Z31 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C
| 61 | Z31 Humidade | L | 0 -100
| 62 | Z32 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C
| 63 | Z32 Humidade | L | 0 -100
Analog-value
| 0 | Z1 Set point (temperatura de referência) | L/E | 15 -30 °C
| 1 | Z2 Set point (temperatura de referência) | L/E | 15 -30 °C
| 2 | Z3 Set point (temperatura de referência) | L/E | 15 -30 °C
| 3 | Z4 Set point (temperatura de referência) | L/E | 15 -30 °C
| 4 | Z5 Set point (temperatura de referência) | L/E | 15 -30 °C
| 5 | Z6 Set point (temperatura de referência) | L/E | 15 -30 °C
| 6 | Z7 Set point (temperatura de referência) | L/E | 15 -30 °C
| 7 | Z8 Set point (temperatura de referência) | L/E | 15 -30 °C
| 8 | Z9 Set point (temperatura de referência) | L/E | 15 -30 °C
| 9 | Z10 Set point (temperatura de referência) | L/E | 15 -30 °C
| 10 | Z11 Set point (temperatura de referência) | L/E | 15 -30 °C
| 11 | Z12 Set point (temperatura de referência) | L/E | 15 -30 °C
| 12 | Z13 Set point (temperatura de referência) | L/E | 15 -30 °C
| 13 | Z14 Set point (temperatura de referência) | L/E | 15 -30 °C
| 14 | Z15 Set point (temperatura de referência) | L/E | 15 -30 °C
| 15 | Z16 Set point (temperatura de referência) | L/E | 15 -30 °C
| 16 | Z17 Set point (temperatura de referência) | L/E | 15 -30 °C
| 17 | Z18 Set point (temperatura de referência) | L/E | 15 -30 °C
| 18 | Z19 Set point (temperatura de referência) | L/E | 15 -30 °C
| 19 | Z20 Set point (temperatura de referência) | L/E | 15 -30 °C
| 20 | Z21 Set point (temperatura de referência) | L/E | 15 -30 °C
| 21 | Z22 Set point (temperatura de referência) | L/E | 15 -30 °C
| 22 | Z23 Set point (temperatura de referência) | L/E | 15 -30 °C
| 23 | Z24 Set point (temperatura de referência) | L/E | 15 -30 °C
| 24 | Z25 Set point (temperatura de referência) | L/E | 15 -30 °C
| 25 | Z26 Set point (temperatura de referência) | L/E | 15 -30 °C
| 26 | Z27 Set point (temperatura de referência) | L/E | 15 -30 °C
| 27 | Z28 Set point (temperatura de referência) | L/E | 15 -30 °C
| 28 | Z29 Set point (temperatura de referência) | L/E | 15 -30 °C
| 29 | Z30 Set point (temperatura de referência) | L/E | 15 -30 °C
| 30 | Z31 Set point (temperatura de referência) | L/E | 15 -30 °C
| 31 | Z32 Set point (temperatura de referência) | L/E | 15 -30 °C
Multi-state-output
| 0 | ZS Operation mode (modo de funcionamento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frio 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilação
| 1 | Z1 Operation mode (modo de funcionamento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frio 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilação
| 2 | Z2 Operation mode (modo de funcionamento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frio 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilação
| 3 | Z3 Operation mode (modo de funcionamento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frio 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilação
| 4 | Z4 Operation mode (modo de funcionamento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frio 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilação
| 5 | Z5 Operation mode (modo de funcionamento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frio 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilação
| 6 | Z6 Operation mode (modo de funcionamento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frio 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilação
| 7 | Z7 Operation mode (modo de funcionamento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frio 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilação
| 8 | Z8 Operation mode (modo de funcionamento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frio 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilação
| 9 | Z9 Operation mode (modo de funcionamento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frio 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilação
| 10 | Z10 Operation mode (modo de funcionamento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frio 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilação
| 11 | Z11 Operation mode (modo de funcionamento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frio 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilação
| 12 | Z12 Operation mode (modo de funcionamento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frio 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilação
| 13 | Z13 Operation mode (modo de funcionamento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frio 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilação
| 14 | Z14 Operation mode (modo de funcionamento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frio 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilação
| 15 | Z15 Operation mode (modo de funcionamento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frio 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilação
| 16 | Z16 Operation mode (modo de funcionamento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frio 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilação
| 17 | Z17 Operation mode (modo de funcionamento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frio 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilação
| 18 | Z18 Operation mode (modo de funcionamento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frio 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilação
| 19 | Z19 Operation mode (modo de funcionamento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frio 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilação
| 20 | Z20 Operation mode (modo de funcionamento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frio 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilação
| 21 | Z21 Operation mode (modo de funcionamento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frio 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilação
| 22 | Z22 Operation mode (modo de funcionamento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frio 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilação
| 23 | Z23 Operation mode (modo de funcionamento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frio 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilação
| 24 | Z24 Operation mode (modo de funcionamento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frio 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilação
| 25 | Z25 Operation mode (modo de funcionamento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frio 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilação
| 26 | Z26 Operation mode (modo de funcionamento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frio 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilação
| 27 | Z27 Operation mode (modo de funcionamento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frio 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilação
| 28 | Z28 Operation mode (modo de funcionamento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frio 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilação
| 29 | Z29 Operation mode (modo de funcionamento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frio 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilação
| 30 | Z30 Operation mode (modo de funcionamento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frio 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilação
| 31 | Z31 Operation mode (modo de funcionamento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frio 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilação
| 32 | Z32 Operation mode (modo de funcionamento) | L/E | 0 → Stop 2 → Frio 3 → Calor 4 → Seco 6 → Ventilação
Multi-state-value
| 0 | ZS Fancoil speed (velocidade ventiloconvector) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidade 1 2 → Velocidade 2 3 → Velocidade 3
| 1 | Z1 Fancoil speed (velocidade ventiloconvector) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidade 1 2 → Velocidade 2 3 → Velocidade 3
| 2 | Z2 Fancoil speed (velocidade ventiloconvector) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidade 1 2 → Velocidade 2 3 → Velocidade 3
| 3 | Z3 Fancoil speed (velocidade ventiloconvector) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidade 1 2 → Velocidade 2 3 → Velocidade 3
| 4 | Z4 Fancoil speed (velocidade ventiloconvector) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidade 1 2 → Velocidade 2 3 → Velocidade 3
| 5 | Z5 Fancoil speed (velocidade ventiloconvector) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidade 1 2 → Velocidade 2 3 → Velocidade 3
| 6 | Z6 Fancoil speed (velocidade ventiloconvector) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidade 1 2 → Velocidade 2 3 → Velocidade 3
| 7 | Z7 Fancoil speed (velocidade ventiloconvector) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidade 1 2 → Velocidade 2 3 → Velocidade 3
| 8 | Z8 Fancoil speed (velocidade ventiloconvector) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidade 1 2 → Velocidade 2 3 → Velocidade 3
| 9 | Z9 Fancoil speed (velocidade ventiloconvector) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidade 1 2 → Velocidade 2 3 → Velocidade 3
| 10 | Z10 Fancoil speed (velocidade ventiloconvector) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidade 1 2 → Velocidade 2 3 → Velocidade 3
| 11 | Z11 Fancoil speed (velocidade ventiloconvector) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidade 1 2 → Velocidade 2 3 → Velocidade 3
| 12 | Z12 Fancoil speed (velocidade ventiloconvector) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidade 1 2 → Velocidade 2 3 → Velocidade 3
| 13 | Z13 Fancoil speed (velocidade ventiloconvector) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidade 1 2 → Velocidade 2 3 → Velocidade 3
| 14 | Z14 Fancoil speed (velocidade ventiloconvector) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidade 1 2 → Velocidade 2 3 → Velocidade 3
| 15 | Z15 Fancoil speed (velocidade ventiloconvector) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidade 1 2 → Velocidade 2 3 → Velocidade 3
| 16 | Z16 Fancoil speed (velocidade ventiloconvector) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidade 1 2 → Velocidade 2 3 → Velocidade 3
| 17 | Z17 Fancoil speed (velocidade ventiloconvector) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidade 1 2 → Velocidade 2 3 → Velocidade 3
| 18 | Z18 Fancoil speed (velocidade ventiloconvector) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidade 1 2 → Velocidade 2 3 → Velocidade 3
| 19 | Z19 Fancoil speed (velocidade ventiloconvector) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidade 1 2 → Velocidade 2 3 → Velocidade 3
| 20 | Z20 Fancoil speed (velocidade ventiloconvector) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidade 1 2 → Velocidade 2 3 → Velocidade 3
| 21 | Z21 Fancoil speed (velocidade ventiloconvector) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidade 1 2 → Velocidade 2 3 → Velocidade 3
| 22 | Z22 Fancoil speed (velocidade ventiloconvector) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidade 1 2 → Velocidade 2 3 → Velocidade 3
| 23 | Z23 Fancoil speed (velocidade ventiloconvector) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidade 1 2 → Velocidade 2 3 → Velocidade 3
| 24 | Z24 Fancoil speed (velocidade ventiloconvector) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidade 1 2 → Velocidade 2 3 → Velocidade 3
| 25 | Z25 Fancoil speed (velocidade ventiloconvector) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidade 1 2 → Velocidade 2 3 → Velocidade 3
| 26 | Z26 Fancoil speed (velocidade ventiloconvector) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidade 1 2 → Velocidade 2 3 → Velocidade 3
| 27 | Z27 Fancoil speed (velocidade ventiloconvector) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidade 1 2 → Velocidade 2 3 → Velocidade 3
| 28 | Z28 Fancoil speed (velocidade ventiloconvector) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidade 1 2 → Velocidade 2 3 → Velocidade 3
| 29 | Z29 Fancoil speed (velocidade ventiloconvector) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidade 1 2 → Velocidade 2 3 → Velocidade 3
| 30 | Z30 Fancoil speed (velocidade ventiloconvector) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidade 1 2 → Velocidade 2 3 → Velocidade 3
| 31 | Z31 Fancoil speed (velocidade ventiloconvector) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidade 1 2 → Velocidade 2 3 → Velocidade 3
| 32 | Z32 Fancoil speed (velocidade ventiloconvector) | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidade 1 2 → Velocidade 2 3 → Velocidade 3
VAF / ZBS | VAF / ZBS
| Registo | Nome | Leitura (L) Escrita (E) | Valores
Binary-input
| 0 | Z1 Alerta janela | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 1 | Z1 Alerta presença | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 2 | Z2 Alerta janela | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 3 | Z2 Alerta presença | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 4 | Z3 Alerta janela | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 5 | Z3 Alerta presença | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 6 | Z4 Alerta janela | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 7 | Z4 Alerta presença | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 8 | Z5 Alerta janela | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 9 | Z5 Alerta presença | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 10 | Z6 Alerta janela | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 11 | Z6 Alerta presença | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 12 | Z7 Alerta janela | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 13 | Z7 Alerta presença | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 14 | Z8 Alerta janela | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 15 | Z8 Alerta presença | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 16 | Z9 Alerta janela | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 17 | Z9 Alerta presença | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 18 | Z10 Alerta janela | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 19 | Z10 Alerta presença | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
Binary-output
| 0 | Z1 Radiante ligado/desligado | L | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 1 | Z2 Radiante ligado/desligado | L | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 2 | Z3 Radiante ligado/desligado | L | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 3 | Z4 Radiante ligado/desligado | L | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 4 | Z5 Radiante ligado/desligado | L | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 5 | Z6 Radiante ligado/desligado | L | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 6 | Z7 Radiante ligado/desligado | L | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 7 | Z8 Radiante ligado/desligado | L | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 8 | Z9 Radiante ligado/desligado | L | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 9 | Z10 Radiante ligado/desligado | L | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 10 | Demanda frío aire | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 11 | Demanda calor aire | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 13 | Demanda calor radiante | L | 0 → Desativado 1 → Ativado
| 14 | Z1 air demand (demanda de ar) | L | 0 → Sem demanda 1 → Demanda
| 15 | Z2 air demand (demanda de ar) | L | 0 → Sem demanda 1 → Demanda
| 16 | Z3 air demand (demanda de ar) | L | 0 → Sem demanda 1 → Demanda
| 17 | Z4 air demand (demanda de ar) | L | 0 → Sem demanda 1 → Demanda
| 18 | Z5 air demand (demanda de ar) | L | 0 → Sem demanda 1 → Demanda
| 19 | Z6 air demand (demanda de ar) | L | 0 → Sem demanda 1 → Demanda
| 20 | Z7 air demand (demanda de ar) | L | 0 → Sem demanda 1 → Demanda
| 21 | Z8 air demand (demanda de ar) | L | 0 → Sem demanda 1 → Demanda
| 22 | Z9 air demand (demanda de ar) | L | 0 → Sem demanda 1 → Demanda
| 23 | Z10 air demand (demanda de ar) | L | 0 → Sem demanda 1 → Demanda
Binary-value
| 0 | Z1 Ligação/desligamento | L/G | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 1 | Z2 Ligação/desligamento | L/G | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 2 | Z3 Ligação/desligamento | L/G | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 3 | Z4 Ligação/desligamento | L/G | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 4 | Z5 Ligação/desligamento | L/G | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 5 | Z6 Ligação/desligamento | L/G | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 6 | Z7 Ligação/desligamento | L/G | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 7 | Z8 Ligação/desligamento | L/G | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 8 | Z9 Ligação/desligamento | L/G | 0 → Desligado 1 → Ligado
| 9 | Z10 Ligação/desligamento | L/G | 0 → Desligado 1 → Ligado
Analog-input
| 0 | Z1 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 1 | Z1 Humidade | L | 0 -100
| 2 | Z2 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 3 | Z2 Humidade | L | 0 -100
| 4 | Z3 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 5 | Z3 Humidade | L | 0 -100
| 6 | Z4 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 7 | Z4 Humidade | L | 0 -100
| 8 | Z5 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 9 | Z5 Humidade | L | 0 -100
| 10 | Z6 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 11 | Z6 Humidade | L | 0 -100
| 12 | Z7 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 13 | Z7 Humidade | L | 0 -100
| 14 | Z8 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 15 | Z8 Humidade | L | 0 -100
| 16 | Z9 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 17 | Z9 Humidade | L | 0 -100
| 18 | Z10 Temperatura ambiente | L | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 19 | Z10 Humidade | L | 0 -100
Analog-value
| 0 | Z1 Temperatura de referência calor | L/G | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 1 | Z1 Temperatura de referência frio | L/G | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 2 | Z2 Temperatura de referência calor | L/G | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 3 | Z2 Temperatura de referência frio | L/G | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 4 | Z3 Temperatura de referência calor | L/G | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 5 | Z3 Temperatura de referência frio | L/G | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 6 | Z4 Temperatura de referência calor | L/G | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 7 | Z4 Temperatura de referência frio | L/G | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 8 | Z5 Temperatura de referência calor | L/G | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 9 | Z5 Temperatura de referência frio | L/G | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 10 | Z6 Temperatura de referência calor | L/G | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 11 | Z6 Temperatura de referência frio | L/G | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 12 | Z7 Temperatura de referência calor | L/G | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 13 | Z7 Temperatura de referência frio | L/G | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 14 | Z8 Temperatura de referência calor | L/G | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 15 | Z8 Temperatura de referência frio | L/G | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 16 | Z9 Temperatura de referência calor | L/G | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 17 | Z9 Temperatura de referência frio | L/G | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 18 | Z10 Temperatura de referência calor | L/G | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 19 | Z10 Temperatura de referência frio | L/G | 18-30 °C / 64-86 ˚F
Multi-state-Output
| 0 | ZS Modo de funcionamiento | L/E | 1 → Auto 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 5 → Calor emergência
| 1 | Z1 Modo de funcionamiento | L/E | 1 → Auto 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 5 → Calor emergência
| 2 | Z2 Modo de funcionamiento | L/E | 1 → Auto 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 5 → Calor emergência
| 3 | Z3 Modo de funcionamiento | L/E | 1 → Auto 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 5 → Calor emergência
| 4 | Z4 Modo de funcionamiento | L/E | 1 → Auto 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 5 → Calor emergência
| 5 | Z5 Modo de funcionamiento | L/E | 1 → Auto 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 5 → Calor emergência
| 6 | Z6 Modo de funcionamiento | L/E | 1 → Auto 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 5 → Calor emergência
| 7 | Z7 Modo de funcionamiento | L/E | 1 → Auto 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 5 → Calor emergência
| 8 | Z8 Modo de funcionamiento | L/E | 1 → Auto 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 5 → Calor emergência
| 9 | Z9 Modo de funcionamiento | L/E | 1 → Auto 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 5 → Calor emergência
| 10 | Z10 Modo de funcionamiento | L/E | 1 → Auto 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 5 → Calor emergência
| 11 | Modo de usuario | L/E | 1 → Auto 2 → Frío 3 → Calor 4 → Seco 5 → Calor emergência
Multi-state-value
| 0 | ZS Velocidad Fancoil | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
| 1 | Z1 Velocidad Fancoil | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
| 2 | Z2 Velocidad Fancoil | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
| 3 | Z3 Velocidad Fancoil | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
| 4 | Z4 Velocidad Fancoil | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
| 5 | Z5 Velocidad Fancoil | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
| 6 | Z6 Velocidad Fancoil | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
| 7 | Z7 Velocidad Fancoil | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
| 8 | Z8 Velocidad Fancoil | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
| 9 | Z9 Velocidad Fancoil | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
| 10 | Z10 Velocidad Fancoil | L/E | 0 → Automática 1 → Velocidad 1 2 → Velocidad 2 3 → Velocidad 3
Note on G48: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Apenas com Blueface
*Os valores possíveis podem ser limitados, dependendo do Eco-Adapt selecionado no sistema Airzone:
Frio: 18-30 °C. Calor: 15-30 °C.
Frio: 18-30 °C. Calor: 15-30 °C.
Frio: 24-30 °C. Calor: 15-22 °C.
Frio: 25-30 °C. Calor: 15-21,5 °C.
Frio: 26-30 °C. Calor: 15-21 °C.
*Os valores possíveis podem ser limitados, dependendo do Eco-Adapt selecionado no sistema Airzone:
Frio: 18-30 °C. Calor: 15-30 °C.
Frio: 18-30 °C. Calor: 15-30 °C.
Frio: 24-30 °C. Calor: 15-22 °C.
Frio: 25-30 °C. Calor: 15-21,5 °C.
Frio: 26-30 °C. Calor: 15-21 °C.
*Os valores possíveis podem ser limitados, dependendo do modo de utilizador selecionado no sistema Airzone:
Confort. Calor: 15 a 30˚C / 59 a 86˚F. Frio: 18 a 30˚C / 64 a 86 ˚F.
Eco. Calor: 15 a 30˚C / 59 a 86 ˚ F. Frio: 18 a 30˚C / 64 a 86 ˚F.
Desocupado. Calor: 15 a 22˚C / 59 a 72˚F. Frio: 24 a 30˚C / 75 a 86 ˚F.
Férias. Calor: 10 a 16˚C / 50 a 61˚F. Frio: 29 a 35,5˚C / 84 a 96 ˚F.

## Deutsch
BACNET MS/TP AIRZONE-KARTE UND BACNET IP AIRZONE-KARTE
Registrierungen verfügbar für BACnet MS/TP Airzone-Karten und BACnet IP Airzone. Empfohlen für Installationen, die Airzone- und/oder Aidoo Pro-Systeme enthalten.
FLEXA 3.0 / INNOBUS PRO 6 | FLEXA 25 / AIDOO PRO
| Register | Name | Lesen (L) Schreiben (S) | Werte | Flexa 25 | Aidoo Pro
Binary-input
| 0 | Z1 Fensteralarm | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert | X | X
| 1 | Z2 Fensteralarm | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert | X
| 2 | Z3 Fensteralarm | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert | X
| 3 | Z4 Fensteralarm | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert | X
| 4 | Z5 Fensteralarm | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert | X
| 5 | Z6 Fensteralarm | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert | X
| 6 | Z7 Fensteralarm | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert | X
| 7 | Z8 Fensteralarm | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert | X
Binary-output
| 0 | Z1 Strahlungstemperierung ein/aus | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert | X
| 1 | Z2 Strahlungstemperierung ein/aus | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert | X
| 2 | Z3 Strahlungstemperierung ein/aus | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert | X
| 3 | Z4 Strahlungstemperierung ein/aus | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert | X
| 4 | Z5 Strahlungstemperierung ein/aus | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert | X
| 5 | Z6 Strahlungstemperierung ein/aus | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert | X
| 6 | Z7 Strahlungstemperierung ein/aus | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert | X
| 7 | Z8 Strahlungstemperierung ein/aus | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert | X
| 8 | Luftkältebedarf | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert | X | X
| 9 | Luftwärmebedarf | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert | X | X
| 10 | Strahlungswärmebedarf | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert | X
| 11 | Strahlungskältebedarf | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert | X
| 12 | Z1 air demand (luftbedarf) | L | 0 → Keine Anforderung 1 → Abruf | X | X
| 13 | Z2 air demand (luftbedarf) | L | 0 → Keine Anforderung 1 → Abruf | X
| 14 | Z3 air demand (luftbedarf) | L | 0 → Keine Anforderung 1 → Abruf | X
| 15 | Z4 air demand (luftbedarf) | L | 0 → Keine Anforderung 1 → Abruf | X
| 16 | Z5 air demand (luftbedarf) | L | 0 → Keine Anforderung 1 → Abruf | X
| 17 | Z6 air demand (luftbedarf) | L | 0 → Keine Anforderung 1 → Abruf | X
| 18 | Z7 air demand (luftbedarf) | L | 0 → Keine Anforderung 1 → Abruf | X
| 19 | Z8 air demand (luftbedarf) | L | 0 → Keine Anforderung 1 → Abruf | X
Binary-value
| 0 | Z1 On/Off | L/S | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert | X | X
| 1 | Z2 On/Off | L/S | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert | X
| 2 | Z3 On/Off | L/S | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert | X
| 3 | Z4 On/Off | L/S | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert | X
| 4 | Z5 On/Off | L/S | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert | X
| 5 | Z6 On/Off | L/S | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert | X
| 6 | Z7 On/Off | L/S | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert | X
| 7 | Z8 On/Off | L/S | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert | X
Analog-input
| 0 | Z1 Raumtemperatur | L | 10 -35 °C | X | X
| 1 | Z1 Feuchtigkeit | L | 0 -100 | X | X
| 2 | Z2 Raumtemperatur | L | 10 -35 °C | X
| 3 | Z2 Feuchtigkeit | L | 0 -100 | X
| 4 | Z3 Raumtemperatur | L | 10 -35 °C | X
| 5 | Z3 Feuchtigkeit | L | 0 -100 | X
| 6 | Z4 Raumtemperatur | L | 10 -35 °C | X
| 7 | Z4 Feuchtigkeit | L | 0 -100 | X
| 8 | Z5 Raumtemperatur | L | 10 -35 °C | X
| 9 | Z5 Feuchtigkeit | L | 0 -100 | X
| 10 | Z6 Raumtemperatur | L | 10 -35 °C | X
| 11 | Z6 Feuchtigkeit | L | 0 -100 | X
| 12 | Z7 Raumtemperatur | L | 10 -35 °C | X
| 13 | Z7 Feuchtigkeit | L | 0 -100 | X
| 14 | Z8 Raumtemperatur | L | 10 -35 °C | X
| 15 | Z8 Feuchtigkeit | L | 0 -100 | X
| 26 | Bewertung der Luftqualität | L | 0-100 | X
| 27 | Messwert des CO2-Sensors | L | Analogwert | X
| 28 | Messwert des PM2.5-Sensors | L | Analogwert | X
| 29 | Messwert des PM10-Sensors | L | Analogwert | X
| 30 | Messwert des TVOC-Sensors | L | Analogwert | X
| 31 | Messwert des Drucksensors | L | 0 -100 | X
Analog-value
| 0 | Z1 Solltemperatur | L/S | 15-30 °C* | X | X
| 1 | Z2 Solltemperatur | L/S | 15-30 °C* | X
| 2 | Z3 Solltemperatur | L/S | 15-30 °C* | X
| 3 | Z4 Solltemperatur | L/S | 15-30 °C* | X
| 4 | Z5 Solltemperatur | L/S | 15-30 °C* | X
| 5 | Z6 Solltemperatur | L/S | 15-30 °C* | X
| 6 | Z7 Solltemperatur | L/S | 15-30 °C* | X
| 7 | Z8 Solltemperatur | L/S | 15-30 °C* | X
| 8 | Erzwungenes Maximal-Limit | L/S | 15-30 °C* | X | X
| 9 | Erzwungenes Minimal-Limit | L/S | 15-30 °C* | X | X
| 10 | Z1 heat setpoint (Solltemperatur Heizen) | L/S | 15-30 °C* |  | X
| 11 | Z1 cold setpoint (Solltemperatur Kühlung) | L/S | 15-30 °C* |  | X
| 12 | Z2 heat setpoint (Solltemperatur Heizen) | L/S | 15-30 °C*
| 13 | Z2 cold setpoint (Solltemperatur Kühlung) | L/S | 15-30 °C*
| 14 | Z3 heat setpoint (Solltemperatur Heizen) | L/S | 15-30 °C*
| 15 | Z3 cold setpoint (Solltemperatur Kühlung) | L/S | 15-30 °C*
| 16 | Z4 heat setpoint (Solltemperatur Heizen) | L/S | 15-30 °C*
| 17 | Z4 cold setpoint (Solltemperatur Kühlung) | L/S | 15-30 °C*
| 18 | Z5 heat setpoint (Solltemperatur Heizen) | L/S | 15-30 °C*
| 19 | Z5 cold setpoint (Solltemperatur Kühlung) | L/S | 15-30 °C*
| 20 | Z6 heat setpoint (Solltemperatur Heizen) | L/S | 15-30 °C*
| 21 | Z6 cold setpoint (Solltemperatur Kühlung) | L/S | 15-30 °C*
| 22 | Z7 heat setpoint (Solltemperatur Heizen) | L/S | 15-30 °C*
| 23 | Z7 cold setpoint (Solltemperatur Kühlung) | L/S | 15-30 °C*
| 24 | Z8 heat setpoint (Solltemperatur Heizen) | L/S | 15-30 °C*
| 25 | Z8 cold setpoint (Solltemperatur Kühlung) | L/S | 15-30 °C*
Multi-state-input
| 0 | Luftqualitätsindex | L | 1 → Gut 2 → Mittel 3 → Schlecht | X
Multi-state-output
| 0 | ZS Betriebmodus | L/S | 0 → Stopp 2 → Kühlen 3 → Heizen 4 → Trocken 6 → Belüftung | X | X
Multi-state-value
| 0 | ZS Betriebmodus | L/S | 0 → Stopp 2 → Kühlen 3 → Heizen 4 → Trocken 6 → Belüftung | X | X
| 2 | ZS Gebläsedrehzahl | L/S | 0 → Automatisch 1 → Drehzahl 1 2 → Drehzahl 2 3 → Drehzahl 3 | X | X
| 5 | Lüftungsmodus | L/S | 0 → Ein 1 → Aus 2 → Auto | X
| 6 | Z1 Status + Betriebsart | L/S | 1 → Off 2 → On + Kühlen 3 → On + Heizen 4 → On + Trocken 6 → On + Belüftung | X | X
| 7 | Z2 Status + Betriebsart | L/S | 1 → Off 2 → On + Kühlen 3 → On + Heizen 4 → On + Trocken 6 → On + Belüftung | X
| 8 | Z3 Status + Betriebsart | L/S | 1 → Off 2 → On + Kühlen 3 → On + Heizen 4 → On + Trocken 6 → On + Belüftung | X
| 9 | Z4 Status + Betriebsart | L/S | 1 → Off 2 → On + Kühlen 3 → On + Heizen 4 → On + Trocken 6 → On + Belüftung | X
| 10 | Z5 Status + Betriebsart | L/S | 1 → Off 2 → On + Kühlen 3 → On + Heizen 4 → On + Trocken 6 → On + Belüftung | X
| 11 | Z6 Status + Betriebsart | L/S | 1 → Off 2 → On + Kühlen 3 → On + Heizen 4 → On + Trocken 6 → On + Belüftung | X
| 12 | Z7 Status + Betriebsart | L/S | 1 → Off 2 → On + Kühlen 3 → On + Heizen 4 → On + Trocken 6 → On + Belüftung | X
| 13 | Z8 Status + Betriebsart | L/S | 1 → Off 2 → On + Kühlen 3 → On + Heizen 4 → On + Trocken 6 → On + Belüftung | X
Character string
| 0 | Name des Geräts | L/S | Textstring | X
| 1 | Z1 Name der Zone | L/S | Textstring | X
| 2 | Z2 Name der Zone | L/S | Textstring | X
| 3 | Z3 Name der Zone | L/S | Textstring | X
| 4 | Z4 Name der Zone | L/S | Textstring | X
| 5 | Z5 Name der Zone | L/S | Textstring | X
| 6 | Z6 Name der Zone | L/S | Textstring | X
| 7 | Z7 Name der Zone | L/S | Textstring | X
| 8 | Z8 Name der Zone | L/S | Textstring | X
AIDOO PRO LÜFTUNG | AIDOO PRO LÜFTUNG
| Register | Name | Lesen (L) Schreiben (S) | Werte
Analogeingang
| 16 | Luftfeuchtigkeit Rekuperatorgebläse | L | Natürliche Zahl
| 17 | Bypass-Stellung Rekuperatorgebläse | L | %
| 18 | CO2-Sensor Rekuperatorgebläse | L | Natürliche Zahl
| 19 | PM25-Sensor Rekuperatorgebläse | L | Natürliche Zahl
| 20 | TVOC-Sensor Rekuperatorgebläse | L | Natürliche Zahl
| 21 | Filterzeit Rekuperatorgebläse | L | Natürliche Zahl
| 22 | Filter-Prozentanteil Rekuperatorgebläse | L | %
| 23 | Ablufttemperatur Rekuperatorgebläse | L | Natürliche Zahl
| 24 | Zulufttemperatur Rekuperatorgebläse | L | Natürliche Zahl
| 25 | Außenzulufttemperatur Rekuperatorgebläse | L | Natürliche Zahl
Binäreingang
| 8 | Filterwechselhinweis Rekuperatorgebläse | L | Binärwert
Binärwert
| 8 | Rekuperatorgebläse EIN/AUS | L/S | Binärwert
Multistate-Ausgang
| 1 | Betriebsmodus Rekuperatorgebläse | L | 0 → Stop 1 → Auto (nur für Sodeca) 2 → Bypass 3 → Rekuperation 4 → Lüften 5 → Temperaturregelung 6 → Luftreinigung 7 → Gebläse Luftreinigung 8 → Energie Gebläse 9 → Heizen 10 → Kühlen
Multistate-Wert
| 1 | Betriebsmodus Rekuperatorgebläse | L | 0 → Stop 1 → Auto (nur für Sodeca) 2 → Bypass 3 → Rekuperation 4 → Lüften 5 → Temperaturregelung 6 → Luftreinigung 7 → Gebläse Luftreinigung 8 → Energie Gebläse 9 → Heizen 10 → Kühlen
| 3 | Drehzahl Rekuperatorgebläse 1 | L | 1 → Auto 2 → Langsam 3 → Niedrig 4 → Mittel-Niedrig 5 → Mittel 6 → Mittel-Hoch 7 → Hoch 8 → Maximum
| 4 | Drehzahl Rekuperatorgebläse 2 | L | 1 → Auto 2 → Langsam 3 → Niedrig 4 → Mittel-Niedrig 5 → Mittel 6 → Mittel-Hoch 7 → Hoch 8 → Maximum
ACUAZONE / INNOBUS PRO32 | ACUAZONE / INNOBUS PRO32
| Register | Name | Lesen (L) Schreiben (S) | Werte
Binary-input
| 0 | Z1 Window alert (Fensteralarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 1 | Z1 Presence alert (Präsenzalarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 2 | Z2 Window alert (Fensteralarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 3 | Z2 Presence alert (Präsenzalarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 4 | Z3 Window alert (Fensteralarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 5 | Z3 Presence alert (Präsenzalarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 6 | Z4 Window alert (Fensteralarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 7 | Z4 Presence alert (Präsenzalarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 8 | Z5 Window alert (Fensteralarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 9 | Z5 Presence alert (Präsenzalarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 10 | Z6 Window alert (Fensteralarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 11 | Z6 Presence alert (Präsenzalarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 12 | Z7 Window alert (Fensteralarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 13 | Z7 Presence alert (Präsenzalarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 14 | Z8 Window alert (Fensteralarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 15 | Z8 Presence alert (Präsenzalarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 16 | Z9 Window alert (Fensteralarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 17 | Z9 Presence alert (Präsenzalarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 18 | Z10 Window alert (Fensteralarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 19 | Z10 Presence alert (Präsenzalarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 20 | Z11 Window alert (Fensteralarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 21 | Z11 Presence alert (Präsenzalarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 22 | Z12 Window alert (Fensteralarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 23 | Z12 Presence alert (Präsenzalarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 24 | Z13 Window alert (Fensteralarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 25 | Z13 Presence alert (Präsenzalarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 26 | Z14 Window alert (Fensteralarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 27 | Z14 Presence alert (Präsenzalarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 28 | Z15 Window alert (Fensteralarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 29 | Z15 Presence alert (Präsenzalarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 30 | Z16 Window alert (Fensteralarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 31 | Z16 Presence alert (Präsenzalarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 32 | Z17 Window alert (Fensteralarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 33 | Z17 Presence alert (Präsenzalarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 34 | Z18 Window alert (Fensteralarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 35 | Z18 Presence alert (Präsenzalarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 36 | Z19 Window alert (Fensteralarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 37 | Z19 Presence alert (Präsenzalarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 38 | Z20 Window alert (Fensteralarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 39 | Z20 Presence alert (Präsenzalarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 40 | Z21 Window alert (Fensteralarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 41 | Z21 Presence alert (Präsenzalarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 42 | Z22 Window alert (Fensteralarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 43 | Z22 Presence alert (Präsenzalarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 44 | Z23 Window alert (Fensteralarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 45 | Z23 Presence alert (Präsenzalarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 46 | Z24 Window alert (Fensteralarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 47 | Z24 Presence alert (Präsenzalarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 48 | Z25 Window alert (Fensteralarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 49 | Z25 Presence alert (Präsenzalarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 50 | Z26 Window alert (Fensteralarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 51 | Z26 Presence alert (Präsenzalarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 52 | Z27 Window alert (Fensteralarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 53 | Z27 Presence alert (Präsenzalarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 54 | Z28 Window alert (Fensteralarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 55 | Z28 Presence alert (Präsenzalarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 56 | Z29 Window alert (Fensteralarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 57 | Z29 Presence alert (Präsenzalarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 58 | Z30 Window alert (Fensteralarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 59 | Z30 Presence alert (Präsenzalarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 60 | Z31 Window alert (Fensteralarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 61 | Z31 Presence alert (Präsenzalarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 62 | Z32 Window alert (Fensteralarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 63 | Z32 Presence alert (Präsenzalarm) | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
Binary-output
| 0 | Z1 Radiant On/Off (Strahlungstemperierung ein/aus) | L | 0 → Aus 1 → Ein
| 1 | Z2 Radiant On/Off (Strahlungstemperierung ein/aus) | L | 0 → Aus 1 → Ein
| 2 | Z3 Radiant On/Off (Strahlungstemperierung ein/aus) | L | 0 → Aus 1 → Ein
| 3 | Z4 Radiant On/Off (Strahlungstemperierung ein/aus) | L | 0 → Aus 1 → Ein
| 4 | Z5 Radiant On/Off (Strahlungstemperierung ein/aus) | L | 0 → Aus 1 → Ein
| 5 | Z6 Radiant On/Off (Strahlungstemperierung ein/aus) | L | 0 → Aus 1 → Ein
| 6 | Z7 Radiant On/Off (Strahlungstemperierung ein/aus) | L | 0 → Aus 1 → Ein
| 7 | Z8 Radiant On/Off (Strahlungstemperierung ein/aus) | L | 0 → Aus 1 → Ein
| 8 | Z9 Radiant On/Off (Strahlungstemperierung ein/aus) | L | 0 → Aus 1 → Ein
| 9 | Z10 Radiant On/Off (Strahlungstemperierung ein/aus) | L | 0 → Aus 1 → Ein
| 10 | Z11 Radiant On/Off (Strahlungstemperierung ein/aus) | L | 0 → Aus 1 → Ein
| 11 | Z12 Radiant On/Off (Strahlungstemperierung ein/aus) | L | 0 → Aus 1 → Ein
| 12 | Z13 Radiant On/Off (Strahlungstemperierung ein/aus) | L | 0 → Aus 1 → Ein
| 13 | Z14 Radiant On/Off (Strahlungstemperierung ein/aus) | L | 0 → Aus 1 → Ein
| 14 | Z15 Radiant On/Off (Strahlungstemperierung ein/aus) | L | 0 → Aus 1 → Ein
| 15 | Z16 Radiant On/Off (Strahlungstemperierung ein/aus) | L | 0 → Aus 1 → Ein
| 16 | Z17 Radiant On/Off (Strahlungstemperierung ein/aus) | L | 0 → Aus 1 → Ein
| 17 | Z18 Radiant On/Off (Strahlungstemperierung ein/aus) | L | 0 → Aus 1 → Ein
| 18 | Z19 Radiant On/Off (Strahlungstemperierung ein/aus) | L | 0 → Aus 1 → Ein
| 19 | Z20 Radiant On/Off (Strahlungstemperierung ein/aus) | L | 0 → Aus 1 → Ein
| 20 | Z21 Radiant On/Off (Strahlungstemperierung ein/aus) | L | 0 → Aus 1 → Ein
| 21 | Z22 Radiant On/Off (Strahlungstemperierung ein/aus) | L | 0 → Aus 1 → Ein
| 22 | Z23 Radiant On/Off (Strahlungstemperierung ein/aus) | L | 0 → Aus 1 → Ein
| 23 | Z24 Radiant On/Off (Strahlungstemperierung ein/aus) | L | 0 → Aus 1 → Ein
| 24 | Z25 Radiant On/Off (Strahlungstemperierung ein/aus) | L | 0 → Aus 1 → Ein
| 25 | Z26 Radiant On/Off (Strahlungstemperierung ein/aus) | L | 0 → Aus 1 → Ein
| 26 | Z27 Radiant On/Off (Strahlungstemperierung ein/aus) | L | 0 → Aus 1 → Ein
| 27 | Z28 Radiant On/Off (Strahlungstemperierung ein/aus) | L | 0 → Aus 1 → Ein
| 28 | Z29 Radiant On/Off (Strahlungstemperierung ein/aus) | L | 0 → Aus 1 → Ein
| 29 | Z30 Radiant On/Off (Strahlungstemperierung ein/aus) | L | 0 → Aus 1 → Ein
| 30 | Z31 Radiant On/Off (Strahlungstemperierung ein/aus) | L | 0 → Aus 1 → Ein
| 31 | Z32 Radiant On/Off (Strahlungstemperierung ein/aus) | L | 0 → Aus 1 → Ein
| 32 | Cooling air demand (Luftkältebedarf) | L | 0 → Aus 1 → Ein
| 33 | Heating air demand (Luftwärmebedarf) | L | 0 → Aus 1 → Ein
| 34 | Cooling radiant demand (Strahlungskältebedarf) | L | 0 → Aus 1 → Ein
| 35 | Heating radiant demand (Strahlungswärmebedarf) | L | 0 → Aus 1 → Ein
| 36 | Z1 air demand (luftbedarf) | L | 0 → Keine Anforderung 1 → Abruf
| 37 | Z2 air demand (luftbedarf) | L | 0 → Keine Anforderung 1 → Abruf
| 38 | Z3 air demand (luftbedarf) | L | 0 → Keine Anforderung 1 → Abruf
| 39 | Z4 air demand (luftbedarf) | L | 0 → Keine Anforderung 1 → Abruf
| 40 | Z5 air demand (luftbedarf) | L | 0 → Keine Anforderung 1 → Abruf
| 41 | Z6 air demand (luftbedarf) | L | 0 → Keine Anforderung 1 → Abruf
| 42 | Z7 air demand (luftbedarf) | L | 0 → Keine Anforderung 1 → Abruf
| 43 | Z8 air demand (luftbedarf) | L | 0 → Keine Anforderung 1 → Abruf
| 44 | Z9 air demand (luftbedarf) | L | 0 → Keine Anforderung 1 → Abruf
| 45 | Z10 air demand (luftbedarf) | L | 0 → Keine Anforderung 1 → Abruf
| 46 | Z11 air demand (luftbedarf) | L | 0 → Keine Anforderung 1 → Abruf
| 47 | Z12 air demand (luftbedarf) | L | 0 → Keine Anforderung 1 → Abruf
| 48 | Z13 air demand (luftbedarf) | L | 0 → Keine Anforderung 1 → Abruf
| 49 | Z14 air demand (luftbedarf) | L | 0 → Keine Anforderung 1 → Abruf
| 50 | Z15 air demand (luftbedarf) | L | 0 → Keine Anforderung 1 → Abruf
| 51 | Z16 air demand (luftbedarf) | L | 0 → Keine Anforderung 1 → Abruf
| 52 | Z17 air demand (luftbedarf) | L | 0 → Keine Anforderung 1 → Abruf
| 53 | Z18 air demand (luftbedarf) | L | 0 → Keine Anforderung 1 → Abruf
| 54 | Z19 air demand (luftbedarf) | L | 0 → Keine Anforderung 1 → Abruf
| 55 | Z20 air demand (luftbedarf) | L | 0 → Keine Anforderung 1 → Abruf
| 56 | Z21 air demand (luftbedarf) | L | 0 → Keine Anforderung 1 → Abruf
| 57 | Z22 air demand (luftbedarf) | L | 0 → Keine Anforderung 1 → Abruf
| 58 | Z23 air demand (luftbedarf) | L | 0 → Keine Anforderung 1 → Abruf
| 59 | Z24 air demand (luftbedarf) | L | 0 → Keine Anforderung 1 → Abruf
| 60 | Z25 air demand (luftbedarf) | L | 0 → Keine Anforderung 1 → Abruf
| 61 | Z26 air demand (luftbedarf) | L | 0 → Keine Anforderung 1 → Abruf
| 62 | Z27 air demand (luftbedarf) | L | 0 → Keine Anforderung 1 → Abruf
| 63 | Z28 air demand (luftbedarf) | L | 0 → Keine Anforderung 1 → Abruf
| 64 | Z29 air demand (luftbedarf) | L | 0 → Keine Anforderung 1 → Abruf
| 65 | Z30 air demand (luftbedarf) | L | 0 → Keine Anforderung 1 → Abruf
| 66 | Z31 air demand (luftbedarf) | L | 0 → Keine Anforderung 1 → Abruf
| 67 | Z32 air demand (luftbedarf) | L | 0 → Keine Anforderung 1 → Abruf
Binary-value
| 0 | Z1 On/Off | L/S | 0 → Aus 1 → Ein
| 1 | Z2 On/Off | L/S | 0 → Aus 1 → Ein
| 2 | Z3 On/Off | L/S | 0 → Aus 1 → Ein
| 3 | Z4 On/Off | L/S | 0 → Aus 1 → Ein
| 4 | Z5 On/Off | L/S | 0 → Aus 1 → Ein
| 5 | Z6 On/Off | L/S | 0 → Aus 1 → Ein
| 6 | Z7 On/Off | L/S | 0 → Aus 1 → Ein
| 7 | Z8 On/Off | L/S | 0 → Aus 1 → Ein
| 8 | Z9 On/Off | L/S | 0 → Aus 1 → Ein
| 9 | Z10 On/Off | L/S | 0 → Aus 1 → Ein
| 10 | Z11 On/Off | L/S | 0 → Aus 1 → Ein
| 11 | Z12 On/Off | L/S | 0 → Aus 1 → Ein
| 12 | Z13 On/Off | L/S | 0 → Aus 1 → Ein
| 13 | Z14 On/Off | L/S | 0 → Aus 1 → Ein
| 14 | Z15 On/Off | L/S | 0 → Aus 1 → Ein
| 15 | Z16 On/Off | L/S | 0 → Aus 1 → Ein
| 16 | Z17 On/Off | L/S | 0 → Aus 1 → Ein
| 17 | Z18 On/Off | L/S | 0 → Aus 1 → Ein
| 18 | Z19 On/Off | L/S | 0 → Aus 1 → Ein
| 19 | Z20 On/Off | L/S | 0 → Aus 1 → Ein
| 20 | Z21 On/Off | L/S | 0 → Aus 1 → Ein
| 21 | Z22 On/Off | L/S | 0 → Aus 1 → Ein
| 22 | Z23 On/Off | L/S | 0 → Aus 1 → Ein
| 23 | Z24 On/Off | L/S | 0 → Aus 1 → Ein
| 24 | Z25 On/Off | L/S | 0 → Aus 1 → Ein
| 25 | Z26 On/Off | L/S | 0 → Aus 1 → Ein
| 26 | Z27 On/Off | L/S | 0 → Aus 1 → Ein
| 27 | Z28 On/Off | L/S | 0 → Aus 1 → Ein
| 28 | Z29 On/Off | L/S | 0 → Aus 1 → Ein
| 29 | Z30 On/Off | L/S | 0 → Aus 1 → Ein
| 30 | Z31 On/Off | L/S | 0 → Aus 1 → Ein
| 31 | Z32 On/Off | L/S | 0 → Aus 1 → Ein
Analog-Input
| 0 | Z1 Ambient temperature (Raumtemperatur) | L | 10 -35 °C
| 1 | Z1 Humidity (Feuchtigkeit) | L | 0 -100
| 2 | Z2 Ambient temperature (Raumtemperatur) | L | 10 -35 °C
| 3 | Z2 Humidity (Feuchtigkeit) | L | 0 -100
| 4 | Z3 Ambient temperature (Raumtemperatur) | L | 10 -35 °C
| 5 | Z3 Humidity (Feuchtigkeit) | L | 0 -100
| 6 | Z4 Ambient temperature (Raumtemperatur) | L | 10 -35 °C
| 7 | Z4 Humidity (Feuchtigkeit) | L | 0 -100
| 8 | Z5 Ambient temperature (Raumtemperatur) | L | 10 -35 °C
| 9 | Z5 Humidity (Feuchtigkeit) | L | 0 -100
| 10 | Z6 Ambient temperature (Raumtemperatur) | L | 10 -35 °C
| 11 | Z6 Humidity (Feuchtigkeit) | L | 0 -100
| 12 | Z7 Ambient temperature (Raumtemperatur) | L | 10 -35 °C
| 13 | Z7 Humidity (Feuchtigkeit) | L | 0 -100
| 14 | Z8 Ambient temperature (Raumtemperatur) | L | 10 -35 °C
| 15 | Z8 Humidity (Feuchtigkeit) | L | 0 -100
| 16 | Z9 Ambient temperature (Raumtemperatur) | L | 10 -35 °C
| 17 | Z9 Humidity (Feuchtigkeit) | L | 0 -100
| 18 | Z10 Ambient temperature (Raumtemperatur) | L | 10 -35 °C
| 19 | Z10 Humidity (Feuchtigkeit) | L | 0 -100
| 20 | Z11 Ambient temperature (Raumtemperatur) | L | 10 -35 °C
| 21 | Z11 Humidity (Feuchtigkeit) | L | 0 -100
| 22 | Z12 Ambient temperature (Raumtemperatur) | L | 10 -35 °C
| 23 | Z12 Humidity (Feuchtigkeit) | L | 0 -100
| 24 | Z13 Ambient temperature (Raumtemperatur) | L | 10 -35 °C
| 25 | Z13 Humidity (Feuchtigkeit) | L | 0 -100
| 26 | Z14 Ambient temperature (Raumtemperatur) | L | 10 -35 °C
| 27 | Z14 Humidity (Feuchtigkeit) | L | 0 -100
| 28 | Z15 Ambient temperature (Raumtemperatur) | L | 10 -35 °C
| 29 | Z15 Humidity (Feuchtigkeit) | L | 0 -100
| 30 | Z16 Ambient temperature (Raumtemperatur) | L | 10 -35 °C
| 31 | Z16 Humidity (Feuchtigkeit) | L | 0 -100
| 32 | Z17 Ambient temperature (Raumtemperatur) | L | 10 -35 °C
| 33 | Z17 Humidity (Feuchtigkeit) | L | 0 -100
| 34 | Z18 Ambient temperature (Raumtemperatur) | L | 10 -35 °C
| 35 | Z18 Humidity (Feuchtigkeit) | L | 0 -100
| 36 | Z19 Ambient temperature (Raumtemperatur) | L | 10 -35 °C
| 37 | Z19 Humidity (Feuchtigkeit) | L | 0 -100
| 38 | Z20 Ambient temperature (Raumtemperatur) | L | 10 -35 °C
| 39 | Z20 Humidity (Feuchtigkeit) | L | 0 -100
| 40 | Z21 Ambient temperature (Raumtemperatur) | L | 10 -35 °C
| 41 | Z21 Humidity (Feuchtigkeit) | L | 0 -100
| 42 | Z22 Ambient temperature (Raumtemperatur) | L | 10 -35 °C
| 43 | Z22 Humidity (Feuchtigkeit) | L | 0 -100
| 44 | Z23 Ambient temperature (Raumtemperatur) | L | 10 -35 °C
| 45 | Z23 Humidity (Feuchtigkeit) | L | 0 -100
| 46 | Z24 Ambient temperature (Raumtemperatur) | L | 10 -35 °C
| 47 | Z24 Humidity (Feuchtigkeit) | L | 0 -100
| 48 | Z25 Ambient temperature (Raumtemperatur) | L | 10 -35 °C
| 49 | Z25 Humidity (Feuchtigkeit) | L | 0 -100
| 50 | Z26 Ambient temperature (Raumtemperatur) | L | 10 -35 °C
| 51 | Z26 Humidity (Feuchtigkeit) | L | 0 -100
| 52 | Z27 Ambient temperature (Raumtemperatur) | L | 10 -35 °C
| 53 | Z27 Humidity (Feuchtigkeit) | L | 0 -100
| 54 | Z28 Ambient temperature (Raumtemperatur) | L | 10 -35 °C
| 55 | Z28 Humidity (Feuchtigkeit) | L | 0 -100
| 56 | Z29 Ambient temperature (Raumtemperatur) | L | 10 -35 °C
| 57 | Z29 Humidity (Feuchtigkeit) | L | 0 -100
| 58 | Z30 Ambient temperature (Raumtemperatur) | L | 10 -35 °C
| 59 | Z30 Humidity (Feuchtigkeit) | L | 0 -100
| 60 | Z31 Ambient temperature (Raumtemperatur) | L | 10 -35 °C
| 61 | Z31 Humidity (Feuchtigkeit) | L | 0 -100
| 62 | Z32 Ambient temperature (Raumtemperatur) | L | 10 -35 °C
| 63 | Z32 Humidity (Feuchtigkeit) | L | 0 -100
Analog-value
| 0 | Z1 Set point (Solltemperatur) | L/S | 15 -30 °C
| 1 | Z2 Set point (Solltemperatur) | L/S | 15 -30 °C
| 2 | Z3 Set point (Solltemperatur) | L/S | 15 -30 °C
| 3 | Z4 Set point (Solltemperatur) | L/S | 15 -30 °C
| 4 | Z5 Set point (Solltemperatur) | L/S | 15 -30 °C
| 5 | Z6 Set point (Solltemperatur) | L/S | 15 -30 °C
| 6 | Z7 Set point (Solltemperatur) | L/S | 15 -30 °C
| 7 | Z8 Set point (Solltemperatur) | L/S | 15 -30 °C
| 8 | Z9 Set point (Solltemperatur) | L/S | 15 -30 °C
| 9 | Z10 Set point (Solltemperatur) | L/S | 15 -30 °C
| 10 | Z11 Set point (Solltemperatur) | L/S | 15 -30 °C
| 11 | Z12 Set point (Solltemperatur) | L/S | 15 -30 °C
| 12 | Z13 Set point (Solltemperatur) | L/S | 15 -30 °C
| 13 | Z14 Set point (Solltemperatur) | L/S | 15 -30 °C
| 14 | Z15 Set point (Solltemperatur) | L/S | 15 -30 °C
| 15 | Z16 Set point (Solltemperatur) | L/S | 15 -30 °C
| 16 | Z17 Set point (Solltemperatur) | L/S | 15 -30 °C
| 17 | Z18 Set point (Solltemperatur) | L/S | 15 -30 °C
| 18 | Z19 Set point (Solltemperatur) | L/S | 15 -30 °C
| 19 | Z20 Set point (Solltemperatur) | L/S | 15 -30 °C
| 20 | Z21 Set point (Solltemperatur) | L/S | 15 -30 °C
| 21 | Z22 Set point (Solltemperatur) | L/S | 15 -30 °C
| 22 | Z23 Set point (Solltemperatur) | L/S | 15 -30 °C
| 23 | Z24 Set point (Solltemperatur) | L/S | 15 -30 °C
| 24 | Z25 Set point (Solltemperatur) | L/S | 15 -30 °C
| 25 | Z26 Set point (Solltemperatur) | L/S | 15 -30 °C
| 26 | Z27 Set point (Solltemperatur) | L/S | 15 -30 °C
| 27 | Z28 Set point (Solltemperatur) | L/S | 15 -30 °C
| 28 | Z29 Set point (Solltemperatur) | L/S | 15 -30 °C
| 29 | Z30 Set point (Solltemperatur) | L/S | 15 -30 °C
| 30 | Z31 Set point (Solltemperatur) | L/S | 15 -30 °C
| 31 | Z32 Set point (Solltemperatur) | L/S | 15 -30 °C
Multi-state-output
| 0 | ZS Operation mode (Betriebsmodus) | L/S | 0 → Stop 2 → Kälte 3 → Wärme 4 → Trocknung 6 → Lüftung
| 1 | Z1 Operation mode (Betriebsmodus) | L/S | 0 → Stop 2 → Kälte 3 → Wärme 4 → Trocknung 6 → Lüftung
| 2 | Z2 Operation mode (Betriebsmodus) | L/S | 0 → Stop 2 → Kälte 3 → Wärme 4 → Trocknung 6 → Lüftung
| 3 | Z3 Operation mode (Betriebsmodus) | L/S | 0 → Stop 2 → Kälte 3 → Wärme 4 → Trocknung 6 → Lüftung
| 4 | Z4 Operation mode (Betriebsmodus) | L/S | 0 → Stop 2 → Kälte 3 → Wärme 4 → Trocknung 6 → Lüftung
| 5 | Z5 Operation mode (Betriebsmodus) | L/S | 0 → Stop 2 → Kälte 3 → Wärme 4 → Trocknung 6 → Lüftung
| 6 | Z6 Operation mode (Betriebsmodus) | L/S | 0 → Stop 2 → Kälte 3 → Wärme 4 → Trocknung 6 → Lüftung
| 7 | Z7 Operation mode (Betriebsmodus) | L/S | 0 → Stop 2 → Kälte 3 → Wärme 4 → Trocknung 6 → Lüftung
| 8 | Z8 Operation mode (Betriebsmodus) | L/S | 0 → Stop 2 → Kälte 3 → Wärme 4 → Trocknung 6 → Lüftung
| 9 | Z9 Operation mode (Betriebsmodus) | L/S | 0 → Stop 2 → Kälte 3 → Wärme 4 → Trocknung 6 → Lüftung
| 10 | Z10 Operation mode (Betriebsmodus) | L/S | 0 → Stop 2 → Kälte 3 → Wärme 4 → Trocknung 6 → Lüftung
| 11 | Z11 Operation mode (Betriebsmodus) | L/S | 0 → Stop 2 → Kälte 3 → Wärme 4 → Trocknung 6 → Lüftung
| 12 | Z12 Operation mode (Betriebsmodus) | L/S | 0 → Stop 2 → Kälte 3 → Wärme 4 → Trocknung 6 → Lüftung
| 13 | Z13 Operation mode (Betriebsmodus) | L/S | 0 → Stop 2 → Kälte 3 → Wärme 4 → Trocknung 6 → Lüftung
| 14 | Z14 Operation mode (Betriebsmodus) | L/S | 0 → Stop 2 → Kälte 3 → Wärme 4 → Trocknung 6 → Lüftung
| 15 | Z15 Operation mode (Betriebsmodus) | L/S | 0 → Stop 2 → Kälte 3 → Wärme 4 → Trocknung 6 → Lüftung
| 16 | Z16 Operation mode (Betriebsmodus) | L/S | 0 → Stop 2 → Kälte 3 → Wärme 4 → Trocknung 6 → Lüftung
| 17 | Z17 Operation mode (Betriebsmodus) | L/S | 0 → Stop 2 → Kälte 3 → Wärme 4 → Trocknung 6 → Lüftung
| 18 | Z18 Operation mode (Betriebsmodus) | L/S | 0 → Stop 2 → Kälte 3 → Wärme 4 → Trocknung 6 → Lüftung
| 19 | Z19 Operation mode (Betriebsmodus) | L/S | 0 → Stop 2 → Kälte 3 → Wärme 4 → Trocknung 6 → Lüftung
| 20 | Z20 Operation mode (Betriebsmodus) | L/S | 0 → Stop 2 → Kälte 3 → Wärme 4 → Trocknung 6 → Lüftung
| 21 | Z21 Operation mode (Betriebsmodus) | L/S | 0 → Stop 2 → Kälte 3 → Wärme 4 → Trocknung 6 → Lüftung
| 22 | Z22 Operation mode (Betriebsmodus) | L/S | 0 → Stop 2 → Kälte 3 → Wärme 4 → Trocknung 6 → Lüftung
| 23 | Z23 Operation mode (Betriebsmodus) | L/S | 0 → Stop 2 → Kälte 3 → Wärme 4 → Trocknung 6 → Lüftung
| 24 | Z24 Operation mode (Betriebsmodus) | L/S | 0 → Stop 2 → Kälte 3 → Wärme 4 → Trocknung 6 → Lüftung
| 25 | Z25 Operation mode (Betriebsmodus) | L/S | 0 → Stop 2 → Kälte 3 → Wärme 4 → Trocknung 6 → Lüftung
| 26 | Z26 Operation mode (Betriebsmodus) | L/S | 0 → Stop 2 → Kälte 3 → Wärme 4 → Trocknung 6 → Lüftung
| 27 | Z27 Operation mode (Betriebsmodus) | L/S | 0 → Stop 2 → Kälte 3 → Wärme 4 → Trocknung 6 → Lüftung
| 28 | Z28 Operation mode (Betriebsmodus) | L/S | 0 → Stop 2 → Kälte 3 → Wärme 4 → Trocknung 6 → Lüftung
| 29 | Z29 Operation mode (Betriebsmodus) | L/S | 0 → Stop 2 → Kälte 3 → Wärme 4 → Trocknung 6 → Lüftung
| 30 | Z30 Operation mode (Betriebsmodus) | L/S | 0 → Stop 2 → Kälte 3 → Wärme 4 → Trocknung 6 → Lüftung
| 31 | Z31 Operation mode (Betriebsmodus) | L/S | 0 → Stop 2 → Kälte 3 → Wärme 4 → Trocknung 6 → Lüftung
| 32 | Z32 Operation mode (Betriebsmodus) | L/S | 0 → Stop 2 → Kälte 3 → Wärme 4 → Trocknung 6 → Lüftung
Multi-state-value
| 0 | ZS Fancoil speed (Gebläsedrehzahl) | L/S | 0 → Automatisch 1 → Drehzahl 1 2 → Drehzahl 2 3 → Drehzahl 3
| 1 | Z1 Fancoil speed (Gebläsedrehzahl) | L/S | 0 → Automatisch 1 → Drehzahl 1 2 → Drehzahl 2 3 → Drehzahl 3
| 2 | Z2 Fancoil speed (Gebläsedrehzahl) | L/S | 0 → Automatisch 1 → Drehzahl 1 2 → Drehzahl 2 3 → Drehzahl 3
| 3 | Z3 Fancoil speed (Gebläsedrehzahl) | L/S | 0 → Automatisch 1 → Drehzahl 1 2 → Drehzahl 2 3 → Drehzahl 3
| 4 | Z4 Fancoil speed (Gebläsedrehzahl) | L/S | 0 → Automatisch 1 → Drehzahl 1 2 → Drehzahl 2 3 → Drehzahl 3
| 5 | Z5 Fancoil speed (Gebläsedrehzahl) | L/S | 0 → Automatisch 1 → Drehzahl 1 2 → Drehzahl 2 3 → Drehzahl 3
| 6 | Z6 Fancoil speed (Gebläsedrehzahl) | L/S | 0 → Automatisch 1 → Drehzahl 1 2 → Drehzahl 2 3 → Drehzahl 3
| 7 | Z7 Fancoil speed (Gebläsedrehzahl) | L/S | 0 → Automatisch 1 → Drehzahl 1 2 → Drehzahl 2 3 → Drehzahl 3
| 8 | Z8 Fancoil speed (Gebläsedrehzahl) | L/S | 0 → Automatisch 1 → Drehzahl 1 2 → Drehzahl 2 3 → Drehzahl 3
| 9 | Z9 Fancoil speed (Gebläsedrehzahl) | L/S | 0 → Automatisch 1 → Drehzahl 1 2 → Drehzahl 2 3 → Drehzahl 3
| 10 | Z10 Fancoil speed (Gebläsedrehzahl) | L/S | 0 → Automatisch 1 → Drehzahl 1 2 → Drehzahl 2 3 → Drehzahl 3
| 11 | Z11 Fancoil speed (Gebläsedrehzahl) | L/S | 0 → Automatisch 1 → Drehzahl 1 2 → Drehzahl 2 3 → Drehzahl 3
| 12 | Z12 Fancoil speed (Gebläsedrehzahl) | L/S | 0 → Automatisch 1 → Drehzahl 1 2 → Drehzahl 2 3 → Drehzahl 3
| 13 | Z13 Fancoil speed (Gebläsedrehzahl) | L/S | 0 → Automatisch 1 → Drehzahl 1 2 → Drehzahl 2 3 → Drehzahl 3
| 14 | Z14 Fancoil speed (Gebläsedrehzahl) | L/S | 0 → Automatisch 1 → Drehzahl 1 2 → Drehzahl 2 3 → Drehzahl 3
| 15 | Z15 Fancoil speed (Gebläsedrehzahl) | L/S | 0 → Automatisch 1 → Drehzahl 1 2 → Drehzahl 2 3 → Drehzahl 3
| 16 | Z16 Fancoil speed (Gebläsedrehzahl) | L/S | 0 → Automatisch 1 → Drehzahl 1 2 → Drehzahl 2 3 → Drehzahl 3
| 17 | Z17 Fancoil speed (Gebläsedrehzahl) | L/S | 0 → Automatisch 1 → Drehzahl 1 2 → Drehzahl 2 3 → Drehzahl 3
| 18 | Z18 Fancoil speed (Gebläsedrehzahl) | L/S | 0 → Automatisch 1 → Drehzahl 1 2 → Drehzahl 2 3 → Drehzahl 3
| 19 | Z19 Fancoil speed (Gebläsedrehzahl) | L/S | 0 → Automatisch 1 → Drehzahl 1 2 → Drehzahl 2 3 → Drehzahl 3
| 20 | Z20 Fancoil speed (Gebläsedrehzahl) | L/S | 0 → Automatisch 1 → Drehzahl 1 2 → Drehzahl 2 3 → Drehzahl 3
| 21 | Z21 Fancoil speed (Gebläsedrehzahl) | L/S | 0 → Automatisch 1 → Drehzahl 1 2 → Drehzahl 2 3 → Drehzahl 3
| 22 | Z22 Fancoil speed (Gebläsedrehzahl) | L/S | 0 → Automatisch 1 → Drehzahl 1 2 → Drehzahl 2 3 → Drehzahl 3
| 23 | Z23 Fancoil speed (Gebläsedrehzahl) | L/S | 0 → Automatisch 1 → Drehzahl 1 2 → Drehzahl 2 3 → Drehzahl 3
| 24 | Z24 Fancoil speed (Gebläsedrehzahl) | L/S | 0 → Automatisch 1 → Drehzahl 1 2 → Drehzahl 2 3 → Drehzahl 3
| 25 | Z25 Fancoil speed (Gebläsedrehzahl) | L/S | 0 → Automatisch 1 → Drehzahl 1 2 → Drehzahl 2 3 → Drehzahl 3
| 26 | Z26 Fancoil speed (Gebläsedrehzahl) | L/S | 0 → Automatisch 1 → Drehzahl 1 2 → Drehzahl 2 3 → Drehzahl 3
| 27 | Z27 Fancoil speed (Gebläsedrehzahl) | L/S | 0 → Automatisch 1 → Drehzahl 1 2 → Drehzahl 2 3 → Drehzahl 3
| 28 | Z28 Fancoil speed (Gebläsedrehzahl) | L/S | 0 → Automatisch 1 → Drehzahl 1 2 → Drehzahl 2 3 → Drehzahl 3
| 29 | Z29 Fancoil speed (Gebläsedrehzahl) | L/S | 0 → Automatisch 1 → Drehzahl 1 2 → Drehzahl 2 3 → Drehzahl 3
| 30 | Z30 Fancoil speed (Gebläsedrehzahl) | L/S | 0 → Automatisch 1 → Drehzahl 1 2 → Drehzahl 2 3 → Drehzahl 3
| 31 | Z31 Fancoil speed (Gebläsedrehzahl) | L/S | 0 → Automatisch 1 → Drehzahl 1 2 → Drehzahl 2 3 → Drehzahl 3
| 32 | Z32 Fancoil speed (Gebläsedrehzahl) | L/S | 0 → Automatisch 1 → Drehzahl 1 2 → Drehzahl 2 3 → Drehzahl 3
VAF / ZBS
| Register | Name | Lesen (L) Schreiben (S) | Werte
Binary-input
| 0 | Z1 Fensteralarm | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 1 | Z1 Präsenzalarm | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 2 | Z2 Fensteralarm | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 3 | Z2 Präsenzalarm | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 4 | Z3 Fensteralarm | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 5 | Z3 Präsenzalarm | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 6 | Z4 Fensteralarm | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 7 | Z4 Präsenzalarm | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 8 | Z5 Fensteralarm | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 9 | Z5 Präsenzalarm | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 10 | Z6 Fensteralarm | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 11 | Z6 Präsenzalarm | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 12 | Z7 Fensteralarm | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 13 | Z7 Präsenzalarm | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 14 | Z8 Fensteralarm | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 15 | Z8 Präsenzalarm | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 16 | Z9 Fensteralarm | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 17 | Z9 Präsenzalarm | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 18 | Z10 Fensteralarm | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 19 | Z10 Präsenzalarm | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
Binary-output
| 0 | Z1 Strahlungstemperierung ein/aus | L | 0 → Aus 1 → Ein
| 1 | Z2 Strahlungstemperierung ein/aus | L | 0 → Aus 1 → Ein
| 2 | Z3 Strahlungstemperierung ein/aus | L | 0 → Aus 1 → Ein
| 3 | Z4 Strahlungstemperierung ein/aus | L | 0 → Aus 1 → Ein
| 4 | Z5 Strahlungstemperierung ein/aus | L | 0 → Aus 1 → Ein
| 5 | Z6 Strahlungstemperierung ein/aus | L | 0 → Aus 1 → Ein
| 6 | Z7 Strahlungstemperierung ein/aus | L | 0 → Aus 1 → Ein
| 7 | Z8 Strahlungstemperierung ein/aus | L | 0 → Aus 1 → Ein
| 8 | Z9 Strahlungstemperierung ein/aus | L | 0 → Aus 1 → Ein
| 9 | Z10 Strahlungstemperierung ein/aus | L | 0 → Aus 1 → Ein
| 10 | Luftkältebedarf | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 11 | Luftwärmebedarf | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 13 | Strahlungswärmebedarf | L | 0 → Deaktiviert 1 → Aktiviert
| 14 | Z1 air demand (luftbedarf) | L | 0 → Keine Anforderung 1 → Abruf
| 15 | Z2 air demand (luftbedarf) | L | 0 → Keine Anforderung 1 → Abruf
| 16 | Z3 air demand (luftbedarf) | L | 0 → Keine Anforderung 1 → Abruf
| 17 | Z4 air demand (luftbedarf) | L | 0 → Keine Anforderung 1 → Abruf
| 18 | Z5 air demand (luftbedarf) | L | 0 → Keine Anforderung 1 → Abruf
| 19 | Z6 air demand (luftbedarf) | L | 0 → Keine Anforderung 1 → Abruf
| 20 | Z7 air demand (luftbedarf) | L | 0 → Keine Anforderung 1 → Abruf
| 21 | Z8 air demand (luftbedarf) | L | 0 → Keine Anforderung 1 → Abruf
| 22 | Z9 air demand (luftbedarf) | L | 0 → Keine Anforderung 1 → Abruf
| 23 | Z10 air demand (luftbedarf) | L | 0 → Keine Anforderung 1 → Abruf
Binary-value
| 0 | Z1 Ein/Aus | L/S | 0 → Aus 1 → Ein
| 1 | Z2 Ein/Aus | L/S | 0 → Aus 1 → Ein
| 2 | Z3 Ein/Aus | L/S | 0 → Aus 1 → Ein
| 3 | Z4 Ein/Aus | L/S | 0 → Aus 1 → Ein
| 4 | Z5 Ein/Aus | L/S | 0 → Aus 1 → Ein
| 5 | Z6 Ein/Aus | L/S | 0 → Aus 1 → Ein
| 6 | Z7 Ein/Aus | L/S | 0 → Aus 1 → Ein
| 7 | Z8 Ein/Aus | L/S | 0 → Aus 1 → Ein
| 8 | Z9 Ein/Aus | L/S | 0 → Aus 1 → Ein
| 9 | Z10 Ein/Aus | L/S | 0 → Aus 1 → Ein
Analog-input
| 0 | Z1 Raumtemperatur | L | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 1 | Z1 Feuchtigkeit | L | 0 -100
| 2 | Z2 Raumtemperatur | L | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 3 | Z2 Feuchtigkeit | L | 0 -100
| 4 | Z3 Raumtemperatur | L | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 5 | Z3 Feuchtigkeit | L | 0 -100
| 6 | Z4 Raumtemperatur | L | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 7 | Z4 Feuchtigkeit | L | 0 -100
| 8 | Z5 Raumtemperatur | L | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 9 | Z5 Feuchtigkeit | L | 0 -100
| 10 | Z6 Raumtemperatur | L | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 11 | Z6 Feuchtigkeit | L | 0 -100
| 12 | Z7 Raumtemperatur | L | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 13 | Z7 Feuchtigkeit | L | 0 -100
| 14 | Z8 Raumtemperatur | L | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 15 | Z8 Feuchtigkeit | L | 0 -100
| 16 | Z9 Raumtemperatur | L | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 17 | Z9 Feuchtigkeit | L | 0 -100
| 18 | Z10 Raumtemperatur | L | 10 -35 °C / 50-95 ˚F
| 19 | Z10 Feuchtigkeit | L | 0 -100
Analog-value
| 0 | Z1 Solltemperatur Heizen | L/S | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 1 | Z1 Solltemperatur Kühlen | L/S | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 2 | Z2 Solltemperatur Heizen | L/S | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 3 | Z2 Solltemperatur Kühlen | L/S | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 4 | Z3 Solltemperatur Heizen | L/S | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 5 | Z3 Solltemperatur Kühlen | L/S | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 6 | Z4 Solltemperatur Heizen | L/S | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 7 | Z4 Solltemperatur Kühlen | L/S | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 8 | Z5 Solltemperatur Heizen | L/S | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 9 | Z5 Solltemperatur Kühlen | L/S | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 10 | Z6 Solltemperatur Heizen | L/S | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 11 | Z6 Solltemperatur Kühlen | L/S | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 12 | Z7 Solltemperatur Heizen | L/S | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 13 | Z7 Solltemperatur Kühlen | L/S | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 14 | Z8 Solltemperatur Heizen | L/S | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 15 | Z8 Solltemperatur Kühlen | L/S | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 16 | Z9 Solltemperatur Heizen | L/S | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 17 | Z9 Solltemperatur Kühlen | L/S | 18-30 °C / 64-86 ˚F
| 18 | Z10 Solltemperatur Heizen | L/S | 15-30 °C / 59-86 ˚F
| 19 | Z10 Solltemperatur Kühlen | L/S | 18-30 °C / 64-86 ˚F
Multi-state-Output
| 0 | ZS (Betriebsmodus) | L/S | 1 → Auto 2 → Kühlen 3 → Heizen 4 → Trocknung 5 → Notheizung
| 1 | Z1 (Betriebsmodus) | L/S | 1 → Auto 2 → Kühlen 3 → Heizen 4 → Trocknung 5 → Notheizung
| 2 | Z2 (Betriebsmodus) | L/S | 1 → Auto 2 → Kühlen 3 → Heizen 4 → Trocknung 5 → Notheizung
| 3 | Z3 (Betriebsmodus) | L/S | 1 → Auto 2 → Kühlen 3 → Heizen 4 → Trocknung 5 → Notheizung
| 4 | Z4 (Betriebsmodus) | L/S | 1 → Auto 2 → Kühlen 3 → Heizen 4 → Trocknung 5 → Notheizung
| 5 | Z5 (Betriebsmodus) | L/S | 1 → Auto 2 → Kühlen 3 → Heizen 4 → Trocknung 5 → Notheizung
| 6 | Z6 (Betriebsmodus) | L/S | 1 → Auto 2 → Kühlen 3 → Heizen 4 → Trocknung 5 → Notheizung
| 7 | Z7 (Betriebsmodus) | L/S | 1 → Auto 2 → Kühlen 3 → Heizen 4 → Trocknung 5 → Notheizung
| 8 | Z8 (Betriebsmodus) | L/S | 1 → Auto 2 → Kühlen 3 → Heizen 4 → Trocknung 5 → Notheizung
| 9 | Z9 (Betriebsmodus) | L/S | 1 → Auto 2 → Kühlen 3 → Heizen 4 → Trocknung 5 → Notheizung
| 10 | Z10 (Betriebsmodus) | L/S | 1 → Auto 2 → Kühlen 3 → Heizen 4 → Trocknung 5 → Notheizung
| 11 | Modo de usuario | L/S | 1 → Auto 2 → Kühlen 3 → Heizen 4 → Trocknung 5 → Notheizung
Multi-state-value
| 0 | ZS Gebläsedrehzahl | L/S | 0 → Automatisch 1 → Drehzahl 1 2 → Drehzahl 2 3 → Drehzahl 3
| 1 | Z1 Gebläsedrehzahl | L/S | 0 → Automatisch 1 → Drehzahl 1 2 → Drehzahl 2 3 → Drehzahl 3
| 2 | Z2 Gebläsedrehzahl | L/S | 0 → Automatisch 1 → Drehzahl 1 2 → Drehzahl 2 3 → Drehzahl 3
| 3 | Z3 Gebläsedrehzahl | L/S | 0 → Automatisch 1 → Drehzahl 1 2 → Drehzahl 2 3 → Drehzahl 3
| 4 | Z4 Gebläsedrehzahl | L/S | 0 → Automatisch 1 → Drehzahl 1 2 → Drehzahl 2 3 → Drehzahl 3
| 5 | Z5 Gebläsedrehzahl | L/S | 0 → Automatisch 1 → Drehzahl 1 2 → Drehzahl 2 3 → Drehzahl 3
| 6 | Z6 Gebläsedrehzahl | L/S | 0 → Automatisch 1 → Drehzahl 1 2 → Drehzahl 2 3 → Drehzahl 3
| 7 | Z7 Gebläsedrehzahl | L/S | 0 → Automatisch 1 → Drehzahl 1 2 → Drehzahl 2 3 → Drehzahl 3
| 8 | Z8 Gebläsedrehzahl | L/S | 0 → Automatisch 1 → Drehzahl 1 2 → Drehzahl 2 3 → Drehzahl 3
| 9 | Z9 Gebläsedrehzahl | L/S | 0 → Automatisch 1 → Drehzahl 1 2 → Drehzahl 2 3 → Drehzahl 3
| 10 | Z10 Gebläsedrehzahl | L/S | 0 → Automatisch 1 → Drehzahl 1 2 → Drehzahl 2 3 → Drehzahl 3
Note on G48: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Sólo con Blueface
*Die zulässigen Werte können je nach Eco-Adapt-Einstellung des Airzone-Systems eingeschränkt sein:
Kälte: 18-30 °C. Wärme: 15-30 °C.
Kälte: 18-30 °C. Wärme: 15-30 °C.
Kälte: 24-30 °C. Wärme: 15-22 °C.
Kälte: 25-30 °C. Wärme: 15-21,5 °C.
Kälte: 26-30 °C. Wärme: 15-21 °C.
*Die zulässigen Werte können je nach Eco-Adapt-Einstellung des Airzone-Systems eingeschränkt sein:
Kälte: 18-30 °C. Wärme: 15-30 °C.
Kälte: 18-30 °C. Wärme: 15-30 °C..
Kälte: 24-30 °C. Wärme: 15-22 °C.
Kälte: 25-30 °C. Wärme: 15-21,5 °C.
Kälte: 26-30 °C. Wärme: 15-21 °C.