## ES
MAPA MODBUS TCP AIRZONE Y MODBUS RTU AIRZONE
Registros disponibles para mapa Modbus RTU Airzone y Modbus TCP Airzone. Indicado para instalaciones que contengan sistemas Airzone y/o Aidoo Pro. La disponibilidad de los objetos va ligada a los parámetros de la unidad interior.
Registros de sistema
Dirección | Nombre | Lectura (L) Escritura (E) | Códigos función | Descripción |  |  | Airzone | Aidoo Pro DX/Fancoil | Aidoo Pro Aerotermia | Aidoo Pro Ventilación
0 | Modo operación y Velocidad de máquina | L/E | 3,4,6,16,22 | Registro de control de operación de la máquina | Bits 0-8: Modo de operación | 0 → Stop | X
[6 empty] | 1 → Frío | X | X | X
[6 empty] | 2 → Calor radiante | X
[6 empty] | 3 → Ventilación | X | X | X
[6 empty] | 4 → Calor aire | X
[6 empty] | 5/258 → Calor | X | X | X
[6 empty] | 6 → Deshumidificación | X | X | X
[6 empty] | 7¹ → Calor de emergencia | X
[6 empty] | 8 → Frío radiante | X
[6 empty] | 9 → Frío | X
[5 empty] | Bits 9-10: Velocidad del fancoil | 0 → Automático 1 → Velocidad baja 2 → Velocidad Media 3 → Velocidad Alta | X | X | X
[5 empty] | Bit 11: A.C.S activo |  | X
[5 empty] | Bit 12: CCP conectada |  | X
[5 empty] | Bit 13¹: Modo Auto |  | X | X | X
[5 empty] | Bit 14¹: Reservado |  | X
[5 empty] | Bit 15¹: Calor auxiliar activado |  | X
3 | Configuración unidad HVAC | L | 3, 4 | Bit 12: 0 → 0ºC, 1 → ºF |  |  |  | X | X
4 | Día /Hora | L/E | 3,4,6,16,22 | Registro de configuración del día y la hora | Bits 0, 1 y 2: Día | 000 → Sin hora 001 → Lunes … 111 → Domingo | X
Bits 3, 4, 5, 6 y 7: Hora
Bits 8, 9, 10, 11, 12 y 13: Minutos
Bit 15: Cambio de hora automático
7 | Registros adicionales | L/E | 3,4,16,22 | Bit 17: Aviso sonoro R32 |  | 0 → Sin error 1 → Error sonoro | X | X
|  |  |  | Bit 27: Aviso no sonoro R32 |  | 0 → Sin error 1 → Error no sonoro | X | X
9 | Zonas del sistema (bajas) | L | 3.4 | Zonas presentes en el sistema [1, 16] | Bit 1: Zona 2 |  | X | X | X
Bit 0: Zona 1
…
Bit 15: Zona 16
10 | Zonas del sistema (Altas) | L | 3.4 | Zonas presentes en el sistema [17, 32] | Bit 0: Zona 17 |  | X
Bit 1: Zona 18
…
Bit 15: Zona 32
12 | Entradas digitales y sondas | L | 3.4 | Bit 0: Alarma de incendio |  |  | X | X
Bit 1: Módulo radio conectado
Bit 2: Sonda de retorno en corto
Bit 3: Sonda de retorno no encontrada
Bit 4: Sonda caldera en corto
Bit 5: Sonda caldera no encontrada
Bit 9: Sistema de calefacción
Bit 10: Modo plenum
Bit 11-12: Reservados
Bit 13: Aviso de sonda de batería Solo disponible en Aidoo Pro Fancoil.
|  |  |  | Bit 14: Configuración relé O1 |  | 0 → Demanda aire (Control Central) 1 → ACS (Control Cloud)
|  |  |  | Bit 15: Estado relé O1 (Demanda) Solo disponible con ACS |  | 0 → Encendido 1 → Apagado
14 | Estado de los relés de la placa 2 de control de suelo | L | 3, 4 | Bit 13: Estado Relé O2 (VMC) |  | 0 → Apagado 1 → Encendido | X
25 | Valor mínimo de consigna | L/E | 3,4,6,16 | Valor mínimo de la temperatura de consigna | Centígrados: Formato entero/10 (Fahrenheit: Formato entero) ¹ Rango: 15–26ºC, paso: 1ºC (Rango: 64-72ºF, paso: 1ºF) ¹ (Si se hace un Broadcast de zona en el registro 1, el valor escrito también se escribirá aquí) Desactivación frío = 170 |  | X
26 | Valor máximo de consigna | L/E | 3,4,6,16 | Valor máximo de la temperatura de consigna | Centígrados: Formato entero/10 (Fahrenheit: Formato entero) ¹ Rango: 21–30ºC, paso: 1ºC. (Rango: 64-72ºF, paso: 1ºF) ¹ (Si se hace un Broadcast de zona en el registro 2, el valor escrito también se escribirá aquí) Desactivación calor = 80 |  | X
29 | Características de la pasarela de máquina | L | 3, 4 | Bit 0: Comunicación con unidad interior |  | 0 → No existe comunicación 1 → Comunicación correcta | X | X
|  | E | 6, 16 | Bit 9: Relé O2 |  | 0 → Relé VMC (Manual) 1 → Relé Caldera (Demanda Radiante) | X
30 | Error pasarela máquina | L | 3.4 | Bit 3 Error comunicaciones pasarela máquina |  |  | X
50 | Errores y Fabricantes de máquina | L | 3.4 | Bits 0-7: Errores de máquina |  |  | X
|  |  |  | Bits 8-11: Fabricante de máquina² |  | Daikin → 1 Mitsubishi Electric → 2 Mitsubishi Heavy → 3 Hitachi → 4 Fujitsu General → 5 LG → 6 Panasonic → 7 Samsung → 8 Hitachi RAD → 9 Daikin FDX → 10 Toshiba → 11 Kaysun → 12 Tango → 13 Haier →14 Samsung NASA → 15 Gree U-Match → 16 Baxi → 17 Gree VRV → 18 Hisense → 19
|  |  |  | Bit 12: Modelo máquina Daikin |  | 0 → VRV 1 → SkyAir
Bit 13-15: Velocidades de la máquina
60 | Configuración del sistema | L | 3.4 | Bit 13⁷: Alarma fuga R32 activa |  | 0 → En silencio 1 → Sonando | X | X
|  |  |  | Bit 14: Control del contacto de ventana desde un sistema externo Disponible para centrales Flexa a partir de la v3.6.5 |  | 0 → Control desde Airzone 1 → Control externo | X
62 | Errores máquina ampliación | L | 3.4 | Bit 0 al 15: Errores de máquina con códigos de error superior a 1 Byte |  |  | X | X | X
96 | Modo | L/E | 3,4,6,16 | 0 → Stop 1 → Comfort 2 → Desocupado 3 → Noche 4 → Eco 5 → Vacaciones |  |  | X
99 | Calor auxiliar | L/E | 3, 4 | Bit 0: On/Off |  |  | X
Bits 1-2: Número de estapas (0, 1, 2)
|  |  |  | Bit 3: Primera etapa |  | 0 → Bomba de calor 1 → Calor auxiliar
Bit 4: Ventilador On/Off
|  |  |  | Bits 5-7: Retraso del ventilador (s) |  | 0 → 0 1 → 45 2 → 60 3 → 120
|  |  |  | Bits 8-11: Tiempo mínimo de la primera etapa (min) |  | 0 → 0 1 → 45 2 → 60 3 → 120
|  |  |  | Bits 12-15: Tiempo mínimo de la segunda etapa (min) |  | 0 → 0 1 → 45 2 → 60 3 → 120
100 | Calor auxiliar (Etapas) | L/E | 3, 4 | Bits 0-3: Diferencial de la primera etapa |  | 0 → 1°C / 2°F 1 → 1.5°C / 3°F … 9 → 5°C / 10°F | X
|  |  |  | Bits 4-7: Histéresis de la primera etapa |  | 0 → 0.5°C / 1°F 1 → 1°C / 2°F … 9 → 5°C / 10°F
Bits 8-11: Diferencial de la segunda etapa
Bits 12-15: Histéresis de la segunda etapa
107 | Energía consumida | L | 3, 4 | Bits 0-3: Valor decimal de la energía [Hora actual] |  |  | X
Bits 4-7: Valor entero de la energía (kW/h) [Hora actual]
Bits 8-11: Valor decimal de la energía [Hora previa]
Bits 12-15: Valor entero de la energía (kW/h) [Hora previa]
Registros de zonas
DIRECCIÓN_REGISTRO_ZONA = (BASE_ZONA x 256) + DIRECCIÓN_RELATIVA_REGISTRO
Dirección | Nombre | Lectura (L) Escritura (E) | Códigos función | Descripción |  |  | Airzone | Aidoo Pro DX/Fancoil | Aidoo Pro Aerotermia | Aidoo Pro Ventilación
0 | Modo Operación Zona | L/E | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 0: Ventilación local¹ |  |  | X
|  |  |  | Bit 1: Deshabilitación de las programaciones horarias de la zona |  | 0 → Habilitadas 1 → Deshabilitadas | X
|  |  |  | Bit 2: Estado de la zona |  | 0 → Off 1 → On | X | X | X
|  |  |  | Bit 3: Reservado |  |  | X
|  |  |  | Bit 4 y 5: Selección de velocidad |  | 0 → Automático 1 → Velocidad baja 2 → Velocidad media 3 → Velocidad Alta | X | X | X
|  |  |  | Bits 6 y 7: Modo Sleep |  | 00 → Sleep Off 01 → Sleep 30 10 → Sleep 60 11 → Sleep 90 | X
|  |  |  | Bit 8-11: Modo de la zona |  | 0 → Stop | X
[6 empty] | 1 → Frío | X | X | X
[6 empty] | 3 → Ventilación | X | X | X
[6 empty] | 5 → Calor | X | X | X
[6 empty] | 6 → Seco | X | X | X
|  |  |  | Bit 12: Modo Auto¹ |  | 0 → Deshabilitado 1 → Habilitado | X | X | X
|  |  |  | Bit 13-14: Reservado |  |  | X
|  |  |  | Bit 15: Configuración de usuario en modo básico |  | 0 → Habilitadas 1 → Deshabilitadas | X
3 | Temperatura de consigna | L/E | 3, 4, 6, 16 | Valor actual de la temperatura de consigna | Centígrados: formato entero/10 (Fahrenheit: Formato entero) ¹ Rango: 18–30ºC, paso: 0.5ºC (Rango: 64-86ºF, paso: 1ºF) ¹ Modifica la temperatura de consigna de enfriamiento o calentamiento dependiendo del modo de funcionamiento seleccionado. En termostato Lite, modifica la temperature por defecto y se configura el offset a 0. |  | X | X | X
4 | Registro de configuración de zona | L/E | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 0: Termostato primario/zona |  | 0 → Zona 1 → Primario | X
|  | L/E |  | Bit 1: Calor aire zona (Configuración) |  | 0 → No habilitado 1 → Habilitado | X
|  | L/E |  | Bit 2: Calor aire zona (Usuario) |  | 0 → No habilitado 1 → Habilitado | X
|  | L/E |  | Bit 3: Calor suelo zona (Usuario) |  | 0 → No habilitado 1 → Habilitado | X
|  | L/E |  | Bit 4: Función antihielo de la zona |  | 0 → No configurado 1 → Configurado | X
|  | L/E |  | Bit 5 y 6: Ángulo apertura rejilla en calor |  | 0 → Ángulo apertura 90º 1 → Ángulo apertura 50º 2 → Ángulo apertura 45º 3 → Ángulo apertura 40º | X
|  | L/E |  | Bit 7 y 8: Ángulo apertura rejilla en frío |  | 0 → Ángulo apertura 90º 1 → Ángulo apertura 50º 2 → Ángulo apertura 45º 3 → Ángulo apertura 40º | X
|  | L/E |  | Bit 9: Calor suelo zona (Configuración) |  | 0 → No habilitado 1 → Habilitado | X
|  | L |  | Bit 10: Sonda remota conectada |  | 0 → No sonda 1 → Sonda conectada | X
|  | L |  | Bit 11: Termostato conectado |  | 0 → No termostato 1 → Conectado | X
|  | L/E |  | Bit 12 y 13: Presencia |  | 0 → OFF 1 → Norm. abierto 2 → Norm. Cerrado | X
|  | L/E |  | Bits 14 y 15: Ventana | Sistemas Distribuidos | 00 → No hay detección 01 → Norm. abierto 10 → Norm. Cerrado | X
|  | L |  |  | Sistemas Centralizados | 00 → Módulo de ventana no presente 10 → Módulo de ventana presente | X
8 | Tª sonda remota | L | 3, 4 | Temperatura de la sonda remota | Centígrados: formato entero/10 (Fahrenheit: Formato entero) ¹ Si no hay sonda, se devuelve la del termostato Escritura disponible en Aidoo Pro Fancoil y Aidoo Pro Dx dependiendo del fabricante. |  | X | X | X
9 | Estado de la zona | L | 3, 4 | Bit 5: Demanda de radiante |  | 0 → Off 1 → On | X
|  |  |  | Bit 7: Demanda de aire |  | 0 → Off 1 → On | X | X | X
|  | L | 3, 4 | Bit 8: Estado de presencia |  | 0 → Presencia no detectada 1 → Presencia detectada | X | X | X
|  | L/E | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 9: Estado de ventana Por defecto, solo lectura. Para habilitar escritura, el bit 14 del registro 60 del sistema, debe estar a 1. Disponible para centrales Flexa a partir de la v3.6.5 |  | 0 → Ventana cerrada 1 → Ventana abierta | X | X | X
10 | Tª local termostato | L/E⁶ | 3, 4, 6⁶, 16⁶, 22⁶ | Temperatura local medida por el termostato | Centígrados: Formato entero/10 Fahrenheit: Formato entero ⁶Escritura disponible en Aidoo Pro Fancoil y Aidoo Pro DX dependiendo del fabricante. |  | X | X | X
13 | Errores de zona | L | 3, 4 | Registro con los errores de la zona | Bit 0: Reservado |  | X
[5 empty] | Bit 1: Ventana activada³ |  | X
[5 empty] | Bit 2: Rejilla no encontrada³ |  | X
[5 empty] | Bit 3: Rejilla bloqueada³ |  | X
[5 empty] | Bit 4: Sonda no encontrada |  | X | X⁵
[5 empty] | Bit 5: Sonda cortocircuitada |  | X | X⁵
[5 empty] | Bit 6: Elementos de climatización incompatibles |  | X
[5 empty] | Bit 7: Pérdida comunicación sonda remota |  | X
[5 empty] | Bit 8: Batería baja en Lite radio |  | X
[5 empty] | Bit 9: Aviso de rocío³ |  | X
[5 empty] | Bit 10: Aviso de protección rocío³ |  | X
[5 empty] | Bit 12: Sonda batería de calor no presente |  |  | X⁵
[5 empty] | Bit 13: Sonda batería de calor en corto |  |  | X⁵
[5 empty] | Bit 14: Sonda batería de frío no presente |  |  | X⁵
[5 empty] | Bit 15: Sonda batería frio en corto |  |  | X⁵
14–19 | Nombre de la zona | L | 3, 4 | Nombre de la zona, 12 caracteres |  |  | X | X | X | X
22 | Registro de parámetros de agua de la zona | L/E | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 0: Frío aire zona (usuario) |  | 0 → Frío aire zona no habilitado 1 → Frío aire zona habilitado | X
|  | L/E | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 1: Frío suelo zona (usuario) |  | 0 → Frío suelo zona no habilitado 1 → Frío suelo zona habilitado | X
|  | L/E | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 5: Frío aire zona (configuración) |  | 0 → Frío aire zona no habilitado 1 → Frío aire zona habilitado | X
|  | L/E | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 6: Frío suelo zona (configuración) |  | 0 → Frío suelo zona no habilitado 1 → Frío suelo zona habilitado | X
|  | L/E | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 7: Tipo etapa aire frío (configuración) ³ |  | 0 → Expansión directa 1 → Agua | X
|  | L/E | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 8: Tipo etapa aire calor (configuración) ¹ |  | 0 → Expansión directa 1 → Agua | X
|  | L/E | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 9-10: Tipo etapa radiante (configuración) |  | Flexa 4.0/Acuazone/RadianT 365 0 → Suelo 1 → Radiador/Techo 1 → Eléctrico VAF 0 → Eléctrico 1 → Agua 1 → Aire | X
|  | L | 3, 4 | Bit 11: Zona perdida convertida a virtual por tener válvulas inalámbricas asociadas |  |  | X
|  | L | 3, 4 | Bit 12-13: Ventilación constante |  | 0 → Frío 1 → Calor | X
|  | L | 3, 4 | Bit 14-15: Función ECO |  | 00 → No detección ventana 01 → Ventana normalmente abierto 10 → Ventana normalmente cerrado |  | X⁵
25 | Módulo pasarela infrarrojo fabricante | L/E | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-6: Fabricante del módulo. Para concretar el lD del fabricante según el valor leído, consultar manual de instalación |  |  | X
|  |  |  | Bits 7: Zona módulo pasarela infrarrojo (AZDI6MCIFR [C/R]) |  |  | X
|  |  |  | Bits 8-9: Lamas Horizontales (UD) |  | 00 → Posición 1 01 → Posición 2 10 → Posición 3 11 → Posición 4 | X
|  |  |  | Bits 10-11: Lamas Verticales (LR) |  | 00 → Posición 1 01 → Posición 2 10 → Posición 3 11 → Posición 4 | X | X
|  |  |  | Bits 12-13: Swing lamas |  | 00 → No swing 01 → Swing U-D 10 → Swing L-R 11 → Swing UD-LR | X
26 | Termostato Lite | L/E | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-2: Offset de consigna del termostato |  | 0 → -3ºC / -3 ºF 1 → -2ºC / -2 ºF 2 → -1ºC / -1 ºF 3 → 0ºC / 0 ºF 4 → +1ºC / +1 ºF 5 → +2ºC / +2 ºF 6 → +3ºC / +3 ºF | X
|  |  |  | Bits 3: (Solo Lite cable) Led de estado encendido |  | 0 → Led apagado 1 → Led encendido | X
|  |  |  | Bits 4: Indica si el termostato Lite es radio o cable |  | 0 → Cable 1 → Radio | X
|  |  |  | Bit 5: Indica si hay Lite o no en la zona |  | 0 → No hay 1 → Sí hay | X
28 | Tipos de módulos locales | L | 3, 4 | Bit 0: Módulo de zona motor (AZDI6MZZON [C/R]) |  |  | X
|  |  |  | Bit 1: Módulo de zona Fancoil 3 velocidades (AZDI6MCFAN [C/R]) |  |  | X
|  |  |  | Bit 2: Módulo de zona infrarrojo (AZDI6MCIFR [C/R]) |  |  | X
|  |  |  | Bit 3: Módulo de zona pasarela (AZDI6MCxxx [C/R]) |  |  | X
|  |  |  | Bit 4: Módulo de zona pasarela (AZDI6ZMOxxx [C/R]) |  |  | X
|  |  |  | Bit 5: Módulo de zona Fancoil (AZDI6ZMOFAN [C/R] |  |  | X
|  |  |  | Bit 14: Módulo de zona calefaccción eléctrica (AZDI6MZSRE [C/R]) |  |  | X
|  |  |  | Bit 15: Radio |  |  | X
31 | Humedad | L | 3, 4 | Valor humedad 0-100 |  |  | X | X | X
34¹ | Modo comfort: T. consigna de enfriamiento. | L/E | 3, 4 | Temperatura de consigna por modo. Centígrados: formato entero/10 (Fahrenheit: Formato entero) ¹ Rango: 18–30ºC, paso: 0.5ºC (Rango: 64-86ºF, paso: 1ºF) ¹ En termostato Lite, modifica la temperatura por defecto y se configura el offset a 0. |  |  | X
35¹ | Modo comfort: T. consigna de calentamiento. | [5 empty] | X
36¹ | Modo ECO: T. Consigna de enfriamiento. | [5 empty] | X
37¹ | Modo ECO: T. consigna de calentamiento. | [5 empty] | X
38¹ | Modo Desocupado: T. Consigna de enfriamiento. | [5 empty] | X
39¹ | Modo Desocupado: T. consigna de calentamiento. | [5 empty] | X
40¹ | Modo Vacaciones: T. Consigna de enfriamiento. | [5 empty] | X
41¹ | Modo Vacaciones:T. consigna de calentamiento. | [5 empty] | X
44¹ | Temperatura de consigna doble: Consigna de enfriamiento | L/E | 3, 4, 6, 16 | Temperatura de consigna de enfriamiento. Centígrados: formato entero/10 (Fahrenheit: Formato entero) ¹ Rango: 18–30ºC, paso: 0.5ºC (Rango: 64-86ºF, paso: 1ºF) ¹ En termostato Lite, modifica la temperatura por defecto y se configura el offset a 0. |  |  | X | X | X
45¹ | Temperatura de consigna doble: Consgina de calentamiento | L/E | 3, 4, 6, 16 | Temperatura de consigna de calentamiento. Centígrados: formato entero/10 (Fahrenheit: Formato entero) ¹ Rango: 18–30ºC, paso: 0.5ºC (Rango: 64-86ºF, paso: 1ºF) ¹ En termostato Lite, modifica la temperatura por defecto y se configura el offset a 0. |  |  | X | X | X
61 | On/Off zona | L/E | 3, 4, 6, 16 | On/Off |  |  | X⁴ | X | X
62 | Modo zona | L/E | 3, 4, 6, 16 | Modo |  | 0 → Stop 1 → Frío 2 → Calor Suelo 3 → Ventilación 4 → Calor Aire 5 → Calor + 6 → Deshumidificación 7 → Calor de emergencia 8 → Frío Suelo 9 → Frío + | X⁴ | X | X
63 | Velocidad ventilador zona | L/E | 3, 4, 6, 16 | Velocidad (El número de velocidades depende de la máquina) |  |  | X⁴ | X | X
Registros de pasarela
DIRECCIÓN_REGISTRO_PASARELA (AIDOO) = DIRECCIÓN_RELATIVA_REGISTRO + 49152
Dirección | Nombre | Lectura (L) Escritura (E) | Códigos función | Descripción |  |  | Airzone | Aidoo Pro DX | Aidoo Pro Aerotermia | Aidoo Pro Ventilación
0 | Energia Total Consumida por el metering (Bytes Bajos) | L | 3, 4 | Bits 0 –15: Bit menos significativos de Energia total consumida por metering |  |  |  |  | X
1 | Energia Total Consumida por el metering (Bytes Altos) | L | 3, 4 | Bits 0 –15: Bit mas significativos de Energia total consumida por metering |  |  |  |  | X
2 | Energia total generada en modo calor (Bytes Bajos) | L | 3, 4 | Bits 0 –15: Bit menos significativos de Energia total generada en modo calor |  |  |  |  | X
3 | Energia total generada en modo calor (Bytes Altos) | L | 3, 4 | Bits 0 –15: Bit mas significativos de Energia total generada en modo calor |  |  |  |  | X
4 | Potencia en modo calor | L | 3, 4 | Bits 0 –15: Potencia consumida en modo calor |  |  |  |  | X
5 | Energia total generada en modo frio (Bytes Bajos) | L | 3, 4 | Bits 0 –15: Bit menos significativos de Energia total generada en modo frio |  |  |  |  | X
6 | Energia total generada en modo frio (Bytes Altos) | L | 3, 4 | Bits 0 –15: Bit mas significativos de Energia total generada en modo frio |  |  |  |  | X
7 | Potencia en modo frio | L | 3, 4 | Bits 0 –15: Potencia consumida en modo frio |  |  |  |  | X
8 | Energia total generada en modo acs(Bytes Bajos) | L | 3, 4 | Bits 0 –15: Bit menos significativos de Energia total generada en modo acs |  |  |  |  | X
9 | Energia total generada en modo acs(Bytes Altos) | L | 3, 4 | Bits 0 –15: Bit mas significativos de Energia total generada en modo acs |  |  |  |  | X
10 | Potencia modo acs | L | 3, 4 | Bits 0 –15: Potencia consumida en modo acs |  |  |  |  | X
11 | Potencia fotovoltaica | L | 3, 4 | Bits 0 –15: Potencia fotovoltaica |  |  |  |  | X
12 | Energia total producida (Bytes Bajos) | L | 3, 4 | Bits 0 –15: Bit menos significativos de Energia total producida |  |  |  |  | X
13 | Energia total producida (Bytes Altos) | L | 3, 4 | Bits 0 –15: Bit mas significativos de Energia total producida |  |  |  |  | X
14 | Consumo total de la bomba de calor (Bytes Bajos) | L | 3, 4 | Bits 0 –15: Bit menos significativos de consumo total de la bomba de calor |  |  |  |  | X
15 | Consumo total de la bomba de calor (Bytes Altos) | L | 3, 4 | Bits 0 –15: Bit mas significativos de consumo total de la bomba de calor |  |  |  |  | X
16 | Potencia consumida Bomba de calor | L | 3, 4 | Bits 0 –15: Potencia consumida por la bomba de calor |  |  |  |  | X
17 | Potencia total del edificio | L | 3, 4 | Bits 0 –15: Potencia total del edificio |  |  |  |  | X
18 | Consumo electrico de la resistencia de calor (Bytes Bajos) | L | 3, 4 | Bits 0 –15: Bit menos significativos de consumo electrico de la resistencia de calor |  |  |  |  | X
19 | Consumo electrico de la resistencia de calor (Bytes Altos) | L | 3, 4 | Bits 0 –15: Bit mas significativos de consumo electrico de la resistencia de calor |  |  |  |  | X
20 | Consumo electrico de la resistencia de ACS (Bytes Bajos) | L | 3, 4 | Bits 0 –15: Bit menos significativos de consumo electrico de la resistencia de acs |  |  |  |  | X
21 | Consumo electrico de la resistencia de ACS (Bytes Altos) | L | 3, 4 | Bits 0 –15: Bit mas significativos de consumo electrico de la resistencia de acs |  |  |  |  | X
22 | Consumo del compresor de calor (Bytes Bajos) | L | 3, 4 | Bits 0 –15: Bit menos significativos de consumo del compresor de calor |  |  |  |  | X
23 | Consumo del compresor de calor (Bytes Altos) | L | 3, 4 | Bits 0 –15: Bit mas significativos de consumo del compresor de calor |  |  |  |  | X
24 | Consumo del compresor de Frio (Bytes Bajos) | L | 3, 4 | Bits 0 –15: Bit menos significativos de consumo del compresor de frio |  |  |  |  | X
25 | Consumo del compresor de Frio (Bytes Altos) | L | 3, 4 | Bits 0 –15: Bit mas significativos de consumo del compresor de frio |  |  |  |  | X
26 | Consumo del compresor de acs (Bytes Bajos) | L | 3, 4 | Bits 0 –15: Bit menos significativos de consumo del compresor de acs |  |  |  |  | X
27 | Consumo del compresor de acs (Bytes Altos) | L | 3, 4 | Bits 0 –15: Bit mas significativos de consumo del compresor de acs |  |  |  |  | X
28 | Energia total consumida (Bytes Bajos) | L | 3, 4 | Bits 0 –15: Bit menos significativos de Energia total consumida |  |  |  |  | X
29 | Energia total consumida (Bytes Altos) | L | 3, 4 | Bits 0 –15: Bit más significativos de Energia total consumida |  |  |  |  | X
30 | Flags del gateway | L | 3, 4 | Bit 0: Unidades de energía de los parámetros de consumo |  | 0 → kWh 1 → Wh |  |  | X
|  | L/E | 3, 4, 6, 16 | Bits 1-15: Reservados
31 | Status de recuperadora | L/E | 3, 4, 6, 16 | Bit 0: Es recuperadora | [5 empty] | X
Bit 1: On/Off
Bit 2-15: Reservados
32 | Modo de recuperadora | L/E | 3, 4, 6, 16 | Bit 0-11: Modo | [5 empty] | X
Bit 12-15: Reservados
33 | Modos disponibles en recuperadora | L | 3, 4 | Bit 0: Auto | [5 empty] | X
Bit 1: Bypass
Bit 2: Recovery
Bit 3: Fan
Bit 4: Regulation Temp
Bit 5: Purification
Bit 6: Fan Purification
Bit 7: Fan Energy
Bit 8: Cool
Bit 9: Heal
Bit 10-15: Reservados
34 | Velocidades disponibles ventilador 1 en recuperadora | L | 3, 4 | Bit 0: Auto | [5 empty] | X
Bit 1: Super Baja
Bit 2: Baja
Bit 3: Media-Baja
Bit 4: Media
Bit 5: Media-Alta
Bit 6: Alta
Bit 7: Máxima
Bit 8-15: Reservados
35 | Velocidades disponibles en ventilador 2 en recuperadora | L | 3, 4 | Bit 0: Auto | [5 empty] | X
Bit 1: Super Baja
Bit 2: Baja
Bit 3: Media-Baja
Bit 4: Media
Bit 5: Media-Alta
Bit 6: Alta
Bit 7: Máxima
Bit 8-15: Reservados
36 | Velocidad ventilador 1 | L/E | 3, 4, 6, 16 | Bit 0-7: Velocidad ventilador 1 | [5 empty] | X
BIt 8-15: Reservados
37 | Velocidad ventilador 2 | L/E | 3, 4, 6, 16 | Bit 0-7: Velocidad ventilador 2 | [5 empty] | X
BIt 8-15: Reservados
38 | Configuracion recuperadora | L | 3, 4 | Bit 0: Autochange | [5 empty] | X
Bit 1: Ventilador 2 disponible
Bit: 2-15: Reservados
39 | Posicion del Bypass | L | 3, 4 | Bit 0-15: Posicion Bypass | [5 empty] | X
40 | Sensor de CO2 | L | 3, 4 | Bit 0-15: Nivel de CO2 | [5 empty] | X
41 | Sensor de particulas PM2.5 | L | 3, 4 | Bit 0-15: Nivel de particulas PM2.5 | [5 empty] | X
42 | Temperatura de extraccion del aire | L | 3, 4 | Bit 0-15: Temperatura de extraccion del aire | [5 empty] | X
43 | Temperatura de inyeccion del aire | L | 3, 4 | Bit 0-15: Temperatura de inyeccion del aire | [5 empty] | X
44 | Temperatura de aire introducido del exterior | L | 3, 4 | Bit 0-15: Temperatura del aire introducido del exterior | [5 empty] | X
45 | Sensor TVOC | L | 3, 4 | Bit 0-15: Sensor de Compuestos Organicos Volátices | [5 empty] | X
46 | Porcentaje de uso del filtro | L | 3, 4 | Bit 0-7: Porcentaje de uso del filtro | [5 empty] | X
Bit 8: Aviso de cambio de filtro
47 | Tiempo de uso del filtro | L | 3, 4 | Bit 0-15: Tiempo de uso del filtro | [5 empty] | X
48 | Humedad | L | 3, 4 | Bit 0-15: Nivel de humedad | [5 empty] | X
49 | Error BMS | L | 3, 4 | Bit 0-15: Error de BMS | [5 empty] | X
50 | Error Info | L | 3, 4 | Bit 0: Error de temperatura exterior | [5 empty] | X
Bit 1: Error de temperatura de inyección
Bit 2: Error de ventilador de inyeccion
Bit 3: Error de ventilador de extracción
Bit 4: Error de Bloque ADU
Bit 5-15: Reservado
Registros de control de ventilación
DIRECCIÓN_REGISTRO_VENTILACIÓN = 8448 + DIRECCIÓN_RELATIVA_REGISTRO DIRECCIÓN_REGISTRO_VENITLACIÓN_AIRQ SENSOR WI-FI = DIRECCIÓN_RELATIVA_REGISTRO
Dirección | Nombre | Lectura (L) Escritura (E) | Códigos función | Descripción |  |  | Airzone | Aidoo Pro DX/ Fancoil (v10.11) + AirQ Sensor | Aidoo Pro Aerotermia | Aidoo Pro Ventilación
0 | FW AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bits 0 –15: Versión de firmware del AirQ Sensor |  |  | X | X | X
1 | Configuración AirQ Sensor | L/E | 3, 4, 6, 16 | Bits 0 –15: Bit mas significativos de Energia total consumida por metering |  |  | X | X | X
Bit 0-1: Reservado
|  |  |  | Bit 2-3: Modo ventilación |  | 0 → Off 1 → Manual On 2 → Auto On
|  |  |  | Bit 4: Prioridad |  | 0 → Prioridad a la climatización 1 → Prioridad a la purificación
|  |  |  | Bit 5: Configuración |  | 0 → Individual 1 → Zonificado
|  |  |  | Bit 6: VMC (Check que habilita la ventilación) |  | 0 → OFF 1 → ON
|  |  |  | Bit 7: Ventilación constante (Salida con Vmin) |  | 0 → OFF 1 → ON
|  |  |  | Bit 8: Configuración LEDs |  | 0 → OFF 1 → ON
Bit 9: Restablecer valores de fábrica
Bit 10: Módulo presente
Bit 11: Error de comunicaciones
2 | Configuración Rango 010 V AirQ Sensor | L/E | 3, 4, 6, 16 | Bit 0-6: 0-10 V Vmin (V·10) |  |  | X | X | X
Bit 7-13: 0-10 V Vmax (V·10)
3 | Estado control AirQ Sensor | L/E | 3,4,6,16 | Bit 0: Relé on/off |  |  | X | X | X
Bit 1-7: Control usuario salida 0-10 V (%)
Bit 8-14: Valor PWM máximo de brillo de los LEDs (%)
4 | PM1.0 AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bit 0-15 Nivel PM 1.0 |  |  | X | X | X
5 | PM2.5 AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bit 0-15 Nivel PM 2.5 |  |  | X | X | X
6 | PM10 AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bit 0-15: Nivel PM 10 |  |  | X | X | X
7 | CO2 AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bit 0-15: Nivel CO2 |  |  | X | X | X
8 | TVOC AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bit 0-15: Nivel TVOC |  |  | X | X | X
9 | Humedad relativa AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bit 0-15: Humedad relativa (0-100%) |  |  | X | X | X
10 | Temperatura AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bit 0-15: Temperatura |  |  | X | X | X
11 | Presión atmosférica AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bit 0-15: Presión atmosférica (hPa) |  |  | X | X | X
12 | Pesos AirQ Sensor 1 | L/E | 3, 4, 6, 16 | Bit 0-7: Peso de la humedad relativa en el cálculo del índice de calidad. (%) |  |  | X | X | X
Bit 8-15: Peso del C02 en el cálculo del índice de calidad. (%)
13 | Pesos AirQ Sensor 2 | L/E | 3, 4, 6, 16 | Bit 0-7: Peso de las partículas TVOC en el cálculo del índice de calidad. (%) |  |  | X | X | X
Bit 8-15: Peso de las partículas PM10 en el cálculo del índice de calidad. (%)
14 | Pesos AirQ Sensor 3 | L/E | 3, 4, 6, 16 | Bit 0-7: Peso de las partículas PM2.5 en el cálculo del índice de calidad. (%) |  |  | X | X | X
15 | Pesos AirQ Sensor 3 | L/E | 3, 4, 6, 16 | Bit 0-7: Peso de la temperatura en el cálculo del índice de calidad. (%) |  |  | X | X | X
Bit 8-11: Incremento temperatura de calor. En Celsius paso 1 y en Fah paso 2
Bit 12-15: Incremento de temperatura de frio. En Celsius paso 1 y en Fah paso 2
16 | Humedad Umbrales Bajos AirQ Sensor | L/E | 3, 4, 6, 16 | Bit 0-7: Umbrales bajos Bueno - Medio (%) |  |  | X | X | X
Bit 8-15: Umbrales bajos Medio - Malo (%)
17 | Humedad Umbrales Altos AirQ Sensor | L/E | 3, 4, 6, 16 | Bit 0-7: Umbraless altos Bueno - Medio (%) |  |  | X | X | X
Bit 8-15: Limites altos Medio - Malo (%)
18 | C02 Umbrales AirQ Sensor | L/E | 3, 4, 6, 16 | Bit 0-7: Umbrales Bueno - Medio (ppm) Pasos de 50 ppm |  |  | X | X | X
Bit 8-15: Umbrales Medio - Malo (ppm) Pasos de 50 ppm
19 | PM25 Umbral Bajo AirQ Sensor | L/E | 3, 4, 6, 16 | Bit 0-15: Umbrales Bueno - Medio |  |  | X | X | X
20 | PM25 Umbral Alto AirQ Sensor | L/E | 3, 4, 6, 16 | Bit 0-15: Umbrales Medio - Malo |  |  | X | X | X
21 | PM 10 Umbrales AirQ Sensor | L/E | 3, 4, 6, 16 | Bit 0-7: Umbrales Bueno - Medio (ppm) Pasos de 10 ppm |  |  | X | X | X
Bit 8-15: Umbrales Medio - Malo (ppm) Pasos de 10 ppm
22 | TVOC Umbrales AirQ Sensor | L/E | 3, 4, 6, 16 | Bit 0-7: Umbrales Bueno - Medio (ppb) Pasos de 10 ppb |  |  | X | X | X
Bit 8-15: Umbrales Medio - Malo (ppb) Pasos de 10 ppb
23 | Info AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bit 0-2: Índice de Calidad del Aire |  |  | X | X | X
Bit 3-9: Puntuación de Calidad del Aire
24 | Info Temperatura AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bit 0-2: Índice de temperatura |  |  | X | X | X
Bit 3-9: Puntuación de temperatura
25 | Info Humedad AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bit 0-2: Índice de humedad |  |  | X | X | X
Bit 3-9: Puntuación de humedad
26 | Info CO2 AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bit 0-2: Índice de CO2 |  |  | X | X | X
Bit 3-9: Puntuación de CO2
27 | Info PM25 AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bit 0-2: Índice de PM25 |  |  | X | X | X
Bit 3-9: Puntuación de PM25
28 | Info PM10 AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bit 0-2: Ínice de PM10 |  |  | X | X | X
Bit 3-9: Puntuación de PM10
29 | Info TVOC AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bit 0-2: Índice de TVOC |  |  | X | X | X
Bit 3-9: Puntuación de TVOC
31 | Estado Control 2 | L | 3, 4 | Bit 0-6: Nivel salida 0-10V (V) |  |  | X | X | X
30-63 | Reservados
1Nota: Disponbile únicamente en los sistemas VAF/ZBS
2Nota: Igual al registro 0x61 de sistema
7Nota: No disponible en sistemas VAF/ZBS.
1Nota: Disponbile únicamente en los sistemas VAF/ZBS.
3Nota: Disponible únicamente en los sistemas DI6/VAF/ZBS.
4Nota: Disponible a partir de la versión 3.66.
5Nota: Disponible únicamente para Aidoo Pro Fancoil.
6Nota: Escritura disponible en Aidoo Pro Fancoil y Aidoo Pro DX dependiendo del fabricante.

## EN
MODBUS TCP AIRZONE MAP AND MODBUS RTU AIRZONE MAP
Registers available for Modbus RTU Airzone and Modbus TCP Airzone. Indicated for installations containing Airzone and/or Aidoo Pro. Note: The availability of the objects is linked to the parameters of the indoor unit.
System registers
Registers | Description | Read (R) Write (W) | Operations | Values |  |  | Airzone | Aidoo Pro DX/Fan coil | Aidoo Pro Air to Water | Aidoo Pro Ventilation
0 | Operation mode and System speed | R/W | 3,4,6,16,22 | Unit operation control register | Bits 0-8: Operation mode | 0 → Stop | X
[6 empty] | 1 → Cooling | X | X | X
[6 empty] | 2¹ → Floor heating | X
[6 empty] | 3 → Fan | X | X | X
[6 empty] | 4 → Air heating | X
[6 empty] | 5/258 → Heating | X | X | X
[6 empty] | 6 → Dry | X | X | X
[6 empty] | 7¹ → Emergency heating | X
[6 empty] | 8 → Floor cooling | X
[6 empty] | 9 → Cooling | X
[5 empty] | Bits 9-10: Fan coil speed | 0 → Auto 1 → Low speed 2 → Medium speed 3 → High speed | X | X | X
[5 empty] | Bit 11: DHW is active |  | X
[5 empty] | Bit 12: CCP connected |  | X
[5 empty] | Bit 13¹: Auto mode |  | X | X | X
[5 empty] | Bit 14¹: Reserved |  | X
[5 empty] | Bit 15¹: Auxiliary heating enabled |  | X
3 | HVAC unit configuration | R | 3, 4 | Bit 12: 0 → 0ºC, 1 → ºF |  |  |  | X | X
4 | Day/Time | R/W | 3,4,6,16,22 | Register to configure day/time | Bits 0, 1 y 2: Día | 000 → No hour 001 → Monday … 111 → Sunday | X
Bits 3, 4, 5, 6 y 7: Hour
Bits 8, 9, 10, 11, 12 y 13: Minutes
Bit 15: Automatic time change
7 | Additional records | R/W | 3,4,16,22 | Bit 1⁷: Audible R32 warning |  | 0 → No error 1 → Audible error | X | X
|  |  |  | Bit 2⁷: Non-audible R32 warning |  | 0 → No error 1 → Non-audible error | X | X
9 | System zones (Low: 1-10) | R | 3.4 | Zones present in the system [1, 16] | Bit 1: Zone 2 |  | X | X | X
Bit 0: Zone 1
…
Bit 15: Zone 16
10 | System zones (High) | R | 3.4 | Zones present in the system [17, 32] | Bit 0: Zone 17 |  | X
Bit 1: Zone 18
…
Bit 15: Zone 32
12 | Digital inputs and probes | R | 3.4 | Bit 0: Fire alarm |  |  | X | X
Bit 1: Wireless module connected
Bit 2: Return probe short
Bit 3: Return probe not found
Bit 4: Boiler probe short
Bit 5: Boiler probe not found
Bit 9: Heating system
Bit 10: Plenum mode
Bit 11-12: Reserved
Bit 13: Battery sensor warning Only available on Aidoo Pro Fancoil.
|  |  |  | Bit 14: Relay O1 Configuration |  | 0 → Air Demand (Central Control) 1 → DHW (Cloud Control)
|  |  |  | Bit 15: Relay O1 Status (Demand) Only available with DHW |  | 0 → On 1 → Off
14 | Status of relays on the floor control board 2 | R | 3, 4 | Bit 13: Relay O2 (VMC) status |  | 0 → Off 1 → On | X
25 | Set point minimum value | R/W | 3,4,6,16 | Set-point temperature minimum value | Celsius: Complete format/10 (Fahrenheit: Complete format) ¹ Range: 15–26ºC, accuracy: 1ºC (Range: 64-72ºF, accuracy: 1ºF) ¹ (In case of broadcast of zone in record 1, the value written must be also written here) Disable cooling = 170 |  | X
26 | Set point maximum value | R/W | 3,4,6,16 | Set-point temperature maximum value | Celsius: Complete format/10 (Fahrenheit: Complete format) ¹ Range: 21–30ºC, accuracy: 1ºC. (Range: 64-72ºF, accuracy: 1ºF) ¹ (In case of broadcast of zone in record 2, the value written must be also written here) Didable heating = 80 |  | X
29 | Machine gateway features | R | 3, 4 | Bit 0: Communication with indoor unit |  | 0 → No communication 1 → Correct communication | X | X
|  | W | 6, 16 | Bit 9: O2 relay |  | 0 → VMC relay (Manual) 1 → Boiler Relay (Radiant Demand) | X
30 | AC unit gateway error | R | 3.4 | Bit 3: Communication error on AC unit gateway |  |  | X
50 | Errors and Manufacturers of the AC units | R | 6 | Bits 0-7: AC unit error |  |  | X
|  |  |  | Bits 8-11: Manufacturer of the unit² |  | Daikin → 1 Mitsubishi Electric → 2 Mitsubishi Heavy → 3 Hitachi → 4 Fujitsu General → 5 LG → 6 Panasonic → 7 Samsung → 8 Hitachi RAD → 9 Daikin FDX → 10 Toshiba → 11 Kaysun → 12 Tango → 13 Haier →14 Samsung NASA → 15 Gree U-Match → 16 Baxi → 17 Gree VRV → 18 Hisense → 19
|  |  |  | Bit 12: Model of the Daikin unit |  | 0 → VRV 1 → SkyAir
Bit 13-15: AC unit speed
60 | System configuration | R | 3.4 | Bit 13⁷: R32 leak alarm active |  | 0 → Silent 1 → Sounding | X | X
|  |  |  | Bit 14: Window contact control from an external system Available for Flexa units starting from v3.6.5 |  | 0 → Control from Airzone 1 → External Control | X
62 | AC unit errors - Explanation | R | 3.4 | Bit 0 al 15: AC unit errors when error codes superior to 1 Byte |  |  | X | X | X
96 | User mode | R/W | 3,4,6,16 | 0 → Stop 1 → Comfort 2 → Unoccupied 3 → Night 4 → Eco 5 → Vacation |  |  | X
99 | Auxiliary heat | R/W | 3, 4 | Bit 0: On/Off |  |  | X
Bits 1-2: Number of stages (0, 1, 2)
|  |  |  | Bit 3: First stage |  | 0 → Heat pump 1 → Auxiliary heat
Bit 4: Fan On/Off
|  |  |  | Bits 5-7: Fan delay (s) |  | 0 → 0 1 → 45 2 → 60 3 → 120
|  |  |  | Bits 8-11: Minimum time first stage (min) |  | 0 → 0 1 → 45 2 → 60 3 → 120
|  |  |  | Bits 12-15: Minimum time second stage (min) |  | 0 → 0 1 → 45 2 → 60 3 → 120
100 | Auxiliary heat (Stages) | R/W | 3, 4 | Bits 0-3: First stage differential |  | 0 → 1°C / 2°F 1 → 1.5°C / 3°F … 9 → 5°C / 10°F | X
|  |  |  | Bits 4-7: First stage hysteresis |  | 0 → 0.5°C / 1°F 1 → 1°C / 2°F … 9 → 5°C / 10°F
Bits 8-11: Second stage differential
Bits 12-15: Second stage hysteresis
107 | Energy consumed | R | 3, 4 | Bits 0-3: Energy decimal [Current hour] |  |  | X
Bits 4-7: Energy (kW/h) [Current hour]
Bits 8-11: Energy decimal [Previous hour]
Bits 12-15: Energy (kW/h) [Previous hour]
Zone registers
REGISTER_ZONE_ADDRESS = (BASE_ZONE x 256) + RELATIVE_REGISTER_ADDRESS
Registers | Description | Read (R) Write (W) | Operations | Values |  |  | Airzone | Aidoo Pro DX/Fan coil | Aidoo Pro Air to Water | Aidoo Pro Ventilation
0 | Zone operation mode | R/W | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 0: Local ventilation¹ |  |  | X
|  |  |  | Bit 1: Disable zone time schedules |  | 0 → Enabled 1 → Deshabilitadas | X
|  |  |  | Bit 2: Zone state |  | 0 → Off 1 → On | X | X | X
|  |  |  | Bit 3: Reserved |  |  | X
|  |  |  | Bit 4 and 5: Speed |  | 0 → Automático 1 → Velocidad baja 2 → Velocidad media 3 → Velocidad Alta | X | X | X
|  |  |  | Bits 6 and 7: Sleep mode |  | 00 → Sleep Off 01 → Sleep 30 10 → Sleep 60 11 → Sleep 90 | X
|  |  |  | Bit 8-11: Mode of the zone |  | 0 → Stop | X
[6 empty] | 1 → Cooling | X | X | X
[6 empty] | 3 → Ventilation | X | X | X
[6 empty] | 5 → Heating | X | X | X
[6 empty] | 6 → Dry | X | X | X
|  |  |  | Bit 12: Auto mode¹ |  | 0 → Disabled 1 → Enabled | X | X | X
|  |  |  | Bit 13-14: Reserved |  |  | X
|  |  |  | Bit 15: User configuration Basic mode¹ |  | 0 → Enabled 1 → Disabled | X
3 | Set-point temperature | R/W | 3, 4, 6, 16 | Current value of the set-point temperature | Celsius: complete format/10 (Fahrenheit: Complete format) ¹ Range: 18–30ºC, accuracy: 0.5ºC (Range: 64-86ºF, accuracy: 1ºF) ¹ Change the set point for heating or cooling, depending of System operation mode set. For Lite thermostat, Change the set point by default and the offset is set to 0. |  | X | X | X
4 | Register of zone settings | R/W | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 0: Primary/zone thermostat |  | 0 → Zone 1 → Primary | X
|  | R/W |  | Bit 1: Heating air zone (configuration) |  | 0 → Disabled 1 → Enabled | X
|  | R/W |  | Bit 2: Heating air zone (User) |  | 0 → Disabled 1 → Enabled | X
|  | R/W |  | Bit 3: Floor heating zone (User) |  | 0 → Disabled 1 → Enabled | X
|  | R/W |  | Bit 4: Antifreezing function of the zone |  | 0 → Not configured 1 → Configured | X
|  | R/W |  | Bit 5 and 6: Grille opening angle in heating |  | 0 → Opening Angle 90º 1 → Opening Angle 50º 2 → Opening Angle 45º 3 → Opening Angle 40º | X
|  | R/W |  | Bit 7 and 8: Grille opening angle in cooling |  | 0 → Opening Angle 90º 1 → Opening Angle 50º 2 → Opening Angle 45º 3 → Opening Angle 40º | X
|  | R/W |  | Bit 9: Floor heating zone (Configuration) |  | 0 → Disabled 1 → Enabled | X
|  | R |  | Bit 10: Remote probe connection |  | 0 → No probe 1 → Probe connected | X
|  | R |  | Bit 11: Thermostat connection |  | 0 → No thermostat 1 → Connected | X
|  | R/W |  | Bit 12 and 13: Occupancy |  | 0 → OFF 1 → Norm. open 2 → Norm. Closed | X
|  | R/W |  | Bits 14 and 15: Window | Distributed systems | 00 → No detection 01 → Norm. open 10 → Norm. Closed | X
|  | R |  |  | Centralized systems | 00 → Open window module not present 10 → Open window module present | X
8 | Remote probe temp. | R | 3, 4 | Remote probe temperature | Celsius: Complete format/10 (Fahrenheit: Complete format) ¹ If there is no probe, it uses the temperature of the thermostat Writing available on Aidoo Pro Fancoil and Aidoo Pro Dx depending on the manufacturer. |  | X | X | X
9 | State of the zone | R | 3, 4 | Bit 5: Radiant demand |  | 0 → Off 1 → On | X
|  |  |  | Bit 7: Air demand |  | 0 → Off 1 → On | X | X | X
|  | R | 3, 4 | Bit 8: Presence status |  | 0 → Presence not detected 1 → Presence detected
|  | R/W | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 9: Window status By default, read-only. To enable writing, bit 14 of register 60 of the system must be set to 1. Available for Flexa central units starting from v3.6.5. |  | 0 → Window closed 1 → Window open | X | X | X
10 | Local thermostat temp. | R/W⁶ | 3, 4, 6⁶, 16⁶, 22⁶ | Local temperature measured by the thermostat | Celsius: Complete format/10 Fahrenheit: Complete format ⁶Writing available on Aidoo Pro Fancoil and Aidoo Pro Dx depending on the manufacturer. |  | X | X | X
13 | Zone errors | R | 3, 4 | Register for zone errors | Bit 0: Reserved |  | X
[5 empty] | Bit 1: Window activated³ |  | X
[5 empty] | Bit 2: Actuator not present³ |  | X
[5 empty] | Bit 3: Blocked actuator³ |  | X
[5 empty] | Bit 4: Probe not present |  | X | X⁵
[5 empty] | Bit 5: Short |  | X | X⁵
[5 empty] | Bit 6: Incompatible air conditioning elements |  | X
[5 empty] | Bit 7: Loss of communication with remote probe module |  | X
[5 empty] | Bit 8: Wireless Lite low battery |  | X
[5 empty] | Bit 9: Dew warning³ |  | X
[5 empty] | Bit 10: Dew protection warning³ |  | X
[5 empty] | Bit 12: Heat battery sensor not present |  |  | X⁵
[5 empty] | Bit 13: Heat battery sensor shorted |  |  | X⁵
[5 empty] | Bit 14: Cold battery sensor not present |  |  | X⁵
[5 empty] | Bit 15: Cold battery sensor shorted |  |  | X⁵
14–19 | Name of the zone | R | 3, 4 | Name of the zone, 12 characters |  |  | X | X | X | X
22 | Water parameters record for the zone | L/E | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 0: Zone air cooling (user) |  | 0 → Zone air cooling not enabled 1 → Zone air cooling enabled | X
|  | L/E | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 1: Zone floor cooling (user) |  | 0 → Zone floor cooling not enabled 1 → Zone floor cooling enabled | X
|  | L/E | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 5: Zone air cooling (configuration) |  | 0 → Zone air cooling not enabled 1 → Zone air cooling enabled | X
|  | L/E | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 6: Zone floor cooling (configuration) |  | 0 → Zone floor cooling not enabled 1 → Zone floor cooling enabled | X
|  | L/E | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 7: Cold air stage type (configuration) ³ |  | 0 → Direct expansion 1 → Water | X
|  | L/E | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 8: Hot air stage type (configuration) ¹ |  | 0 → Direct expansion 1 → Water | X
|  | L/E | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 9-10: Radiant stage type (configuration) |  | Flexa 4.0/Acuazone/RadianT 365 0 → Floor 1 → Radiator/Ceiling 2 → Electric VAF 0 → Electric 1 → Water 2 → Air | X
|  | L | 3, 4 | Bit 11: Lost zone converted to virtual due to associated wireless valves |  |  | X
|  | L | 3, 4 | Bit 12-13: Constant ventilation |  | 0 → Cooling 1 → Heating | X
|  | L | 3, 4 | Bit 14-15: ECO function |  | 00 → No window detection 01 → Window normally open 10 → Window normally closed |  | X⁵
25 | Infrared gateway module of the manufacturer | R/W | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-6: Module manufacturer To specify the ID of the manufacturer based on the value read, please check the installation manual |  |  | X
|  |  |  | Bits 7: Infrared gateway module (AZDI6MCIFR [C/R]) |  |  | X
|  |  |  | Bits 8-9: Horizontal slats (UD) |  | 00 → Position 1 01 → Position 2 10 → Position 3 11 → Position 4 | X
|  |  |  | Bits 10-11: Vertical slats (LR) |  | 00 → Position 1 01 → Position 2 10 → Position 3 11 → Position 4 | X | X
|  |  |  | Bits 12-13: Swing slats |  | 00 → No swing 01 → Swing U-D 10 → Swing L-R 11 → Swing UD-LR | X
26 | Lite thermostat | R/W | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-2: Set-point offset of the thermostat |  | 0 → -3ºC / -3 ºF 1 → -2ºC / -2 ºF 2 → -1ºC / -1 ºF 3 → 0ºC / 0 ºF 4 → +1ºC / +1 ºF 5 → +2ºC / +2 ºF 6 → +3ºC / +3 ºF | X
|  |  |  | Bits 3: (Only for wired Lite) Status LEDs |  | 0 → Led off 1 → Led on | X
|  |  |  | Bits 4: Specifies the version of the Lite |  | 0 → Wired 1 → Wireless | X
|  |  |  | Bit 5: Indicates if the zone has a Lite thermostat or not |  | 0 → No 1 → Yes | X
28 | Types of local modules | R | 3, 4 | Bit 0: Zoning module (AZDI6MZZON [C/R]) |  |  | X
|  |  |  | Bit 1: Fancoil 3 speeds zone module (AZDI6MCFAN [C/R]) |  |  | X
|  |  |  | Bit 2: Infrared zone module (AZDI6MCIFR [C/R]) |  |  | X
|  |  |  | Bit 3: Gateway zone module (AZDI6MCxxx [C/R]) |  |  | X
|  |  |  | Bit 4: Gateway zone module (AZDI6ZMOxxx [C/R]) |  |  | X
|  |  |  | Bit 5: Fancoil zone module (AZDI6ZMOFAN [C/R] |  |  | X
|  |  |  | Bit 14: Electric heating zone module (AZDI6MZSRE [C/R]) |  |  | X
|  |  |  | Bit 15: Radio |  |  | X
31 | Humidity | R | 3, 4 | Humidity value 0-100 |  |  | X | X | X
34¹ | Confort Mode: Cooling setpoint. | R/W | 3, 4 | User mode set point value. Celsius: complete format/10 (Fahrenheit: Complete format) ¹ Range: 18–30ºC, accuracy: 0.5ºC (Range: 64-86ºF, accuracy: 1ºF) ¹ For Lite thermostat, Change the set point by default and the offset is set to 0. |  |  | X
35¹ | Confort Mode: Heating setpoint | [5 empty] | X
36¹ | Eco Mode: Cooling setpoint. | [5 empty] | X
37¹ | Eco Mode: Heating setpoint | [5 empty] | X
38¹ | Unnocuppied Mode: Cooling setpoint. | [5 empty] | X
39¹ | Unnocuppied Mode: Heating setpoint | [5 empty] | X
40¹ | Vacation Mode: Cooling setpoint. | [5 empty] | X
41¹ | Vacation Mode: Heating setpoint | [5 empty] | X
44¹ | Double set point: Cooling set point | R/W | 3, 4, 6, 16 | Set point value for cooling. Celsius: complete format/10 (Fahrenheit: Complete format) ¹ Range: 18–30ºC, accuracy: 0.5ºC (Range: 64-86ºF, accuracy: 1ºF) ¹ For Lite thermostat, Change the set point by default and the offset is set to 0. |  |  | X | X | X
45¹ | Double set point: Heating set point | R/W | 3, 4, 6, 16 | Set point value for heating. Celsius: complete format/10 (Fahrenheit: Complete format) ¹ Range: 18–30ºC, accuracy: 0.5ºC (Range: 64-86ºF, accuracy: 1ºF) ¹ For Lite thermostat, Change the set point by default and the offset is set to 0. |  |  | X | X | X
61 | On/Off zone | L/W | 3, 4, 6, 16 | On/Off |  |  | X⁴ | X | X
62 | Zone mode | L/W | 3, 4, 6, 16 | Mode |  | 0 → Stop 1 → Cool 2 → Calor Suelo 3 → Ventilación 4 → Calor Aire 5 → Calor + 6 → Deshumidificación 7 → Calor de emergencia 8 → Floor cooling 9 → Cooling + | X⁴ | X | X
63 | Zone fan speed | L/W | 3, 4, 6, 16 | Speed (The number of speeds depends on the machine) |  |  | X⁴ | X | X
Gateway registers
GATEWAY_REGISTER_ADDRESS (AIDOO) = REGISTER_RELATIVE_ADDRESS + 49152
Address | Name | Read (R) Write (W) | Function codes | Description |  |  | Airzone | Aidoo Pro DX/Fan coil | Aidoo Pro Air to Water | Aidoo Pro Ventilation
0 | Total energy consumed by metering (low bytes) | R | 3, 4 | Bits 0-15: Least significant bits of total energy consumed by metering |  |  |  |  | X
1 | Total energy consumed by metering (high bytes) | R | 3, 4 | Bits 0-15: Most significant bits of total energy consumed by metering |  |  |  |  | X
2 | Total energy generated in Heating mode (low bytes) | R | 3, 4 | Bits 0-15: Least significant bits of total energy generated in Heating mode |  |  |  |  | X
3 | Total energy generated in Heating mode (high bytes) | R | 3, 4 | Bits 0-15: Most significant bits of total energy generated in Heating mode |  |  |  |  | X
4 | Power in Heating mode | R | 3, 4 | Bits 0-15: Power consumed in Heating mode |  |  |  |  | X
5 | Total energy generated in Cooling mode (low bytes) | R | 3, 4 | Bits 0-15: Least significant bits of total energy generated in Cooling mode |  |  |  |  | X
6 | Total energy generated in Cooling mode (high bytes) | R | 3, 4 | Bits 0-15: Most significant bits of total energy generated in Cooling mode |  |  |  |  | X
7 | Power in Cooling mode | R | 3, 4 | Bits 0-15: Power consumed in Cooling mode |  |  |  |  | X
8 | Total energy generated in DHW mode (low bytes) | R | 3, 4 | Bits 0-15: Least significant bits of total energy generated in DHW mode |  |  |  |  | X
9 | Total energy generated in DHW mode (high bytes) | R | 3, 4 | Bits 0-15: Most significant bits of total energy generated in DHW mode |  |  |  |  | X
10 | Power in DHW mode | R | 3, 4 | Bits 0-15: Power consumed in DHW mode |  |  |  |  | X
11 | Photovoltaic power | R | 3, 4 | Bits 0-15: Photovoltaic power |  |  |  |  | X
12 | Total energy produced (low bytes) | R | 3, 4 | Bits 0-15: Least significant bits of total energy produced |  |  |  |  | X
13 | Total energy produced (high bytes) | R | 3, 4 | Bits 0-15: Most significant bits of total energy produced |  |  |  |  | X
14 | Total consumption of the heat pump (low bytes) | R | 3, 4 | Bits 0-15: Least significant bits of total consumption of the heat pump |  |  |  |  | X
15 | Total consumption of the heat pump (high bytes) | R | 3, 4 | Bits 0-15: Most significant bits of total consumption of the heat pump |  |  |  |  | X
16 | Power consumed by the heat pump | R | 3, 4 | Bits 0-15: Power consumed by the heat pump |  |  |  |  | X
17 | Total power consumed by the building | R | 3, 4 | Bits 0-15: Total power consumed by the building |  |  |  |  | X
18 | Electric consumption of the heating resistor (low bytes) | R | 3, 4 | Bits 0-15: Least significant bits of electric consumption of the heating resistor |  |  |  |  | X
19 | Electric consumption of the heating resistor (high bytes) | R | 3, 4 | Bits 0-15: Most significant bits of electric consumption of the heating resistor |  |  |  |  | X
20 | Electric consumption of the DHW resistor (low bytes) | R | 3, 4 | Bits 0-15: Least significant bits of electric consumption of the DHW resistor |  |  |  |  | X
21 | Electric consumption of the DHW resistor (high bytes) | R | 3, 4 | Bits 0-15: Most significant bits of electric consumption of the DHW resistor |  |  |  |  | X
22 | Consumption of the heat compressor (low bytes) | R | 3, 4 | Bits 0-15: Least significant bits of consumption of the heat compressor |  |  |  |  | X
23 | Consumption of the heat compressor (high bytes) | R | 3, 4 | Bits 0-15: Most significant bits of consumption of the heat compressor |  |  |  |  | X
24 | Consumption of the cold compressor (low bytes) | R | 3, 4 | Bits 0-15: Less significant bits of consumption of the cold compressor |  |  |  |  | X
25 | Consumption of the cold compressor (high bytes) | R | 3, 4 | Bits 0-15: Most significant bits of consumption of the cold compressor |  |  |  |  | X
26 | Consumption of the DHW compressor (low bytes) | R | 3, 4 | Bits 0-15: Least significant bits of consumption of the DHW compressor |  |  |  |  | X
27 | Consumption of the DHW compressor (high bytes) | R | 3, 4 | Bits 0-15: Most significant bits of consumption of the DHW compressor |  |  |  |  | X
28 | Total energy consumed (low bytes) | R | 3, 4 | Bits 0-15: Least significant bits of total energy consumed |  |  |  |  | X
29 | Total energy consumed (high bytes) | R | 3, 4 | Bits 0-15: Most significant bits of total energy consumed |  |  |  |  | X
30 | Gateway flags | R | 3, 4 | Bit 0: Energy units of consumption parameters |  | 0 → kWh 1 → Wh |  |  | X
|  | R/W | 3, 4, 6, 16 | Bits 1-15: Reserved
31 | Recovery status | R/W | 3, 4, 6, 16 | Bit 0: Recovery | [5 empty] | X
Bit 1: On/Off
Bits 2-15: Reserved
32 | Recovery mode | R/W | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-11: Mode | [5 empty] | X
Bits 12-15: Reserved
33 | Modes available in recovery | R | 3, 4 | Bit 0: Auto | [5 empty] | X
Bit 1: Bypass
Bit 2: Recovery
Bit 3: Fan
Bit 4: Regulation Temp
Bit 5: Purification
Bit 6: Fan Purification
Bit 7: Fan Enegy
Bit 8: Cool
Bit 9: Heat
Bits 10-15: Reserved
34 | Available fan 1 speeds in recovery | R | 3, 4 | Bit 0: Auto | [5 empty] | X
Bit 1: Slow
Bit 2: Low
Bit 3: Mid/Low:
Bit 4: Mid
Bit 5: Mid/High
Bit 6: High
Bit 7: Max
Bits 8-15: Reserved
35 | Available fan 2 speeds in recovery | R | 3, 4 | Bit 0: Auto | [5 empty] | X
Bit 1: Slow
Bit 2: Low
Bit 3: Mid/Low
Bit 4: Mid
Bit 5: Mid/High
Bit 6: High
Bit 7: Max
Bits 8-15: Reserved
36 | Fan 1 speed | R/W | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-7: Fan 1 speed | [5 empty] | X
Bits 8-15: Reserved
37 | Fan 2 speed | R/W | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-7: Fan 2 speed | [5 empty] | X
Bits 8-15: Reserved
38 | Recovery settings | R | 3, 4 | Bit 0: Auto Mode | [5 empty] | X
Bit 1: Fan 2 available
Bits 2-15: Reserved
39 | Bypass position | R | 3, 4 | Bits 0-15: Bypass position | [5 empty] | X
40 | CO2 sensor | R | 3, 4 | Bits 0-15: CO2 level | [5 empty] | X
41 | PM2.5 particle sensor | R | 3, 4 | Bits 0-15: PM2.5 particle level | [5 empty] | X
42 | Air extraction temperature | R | 3, 4 | Bits 0-15: Air extraction temperature | [5 empty] | X
43 | Air injection temperature | R | 3, 4 | Bits 0-15: Air injection temperature | [5 empty] | X
44 | Outdoor air inlet temperature | R | 3, 4 | Bits 0-15: Outdoor air inlet temperature | [5 empty] | X
45 | TVOC sensor | R | 3, 4 | Bits 0-15: Volatile organic compound sensor | [5 empty] | X
46 | Percentage of filter use | R | 3, 4 | Bits 0-7: Percentage of filter use | [5 empty] | X
Bit 8: Filter change warning
47 | Filter use time | R | 3, 4 | Bits 0-15: Filter use time | [5 empty] | X
48 | Humidity | R | 3, 4 | Bits 0-15: Humidity level | [5 empty] | X
49 | BMS error | R | 3, 4 | Bits 0-15: BMS error | [5 empty] | X
50 | Error info | R | 3, 4 | Bit 0: Outdoor temperature error | [5 empty] | X
Bit 1: Injection temperature error
Bit 2: Injection fan error
Bit 3: Extraction fan error
Bit 4: ADU block error
Bits 5-15: Reserved
Ventilation control registers
VENTILATION_REGISTER_ADDRESS = 8448 + REGISTER_RELATIVE_ADDRESS VENTILATION_REGISTER_ADDRESS_AIRQ SENSOR WI-FI = REGISTER_RELATIVE_ADDRESS
Address | Name | Read (R) Write (W) | Function codes | Description |  |  | Airzone | Aidoo Pro DX/ Fan coil (v10.11) + AirQ Sensor | Aidoo Pro Air to Water | Aidoo Pro Ventilation
0 | FW AirQ Sensor | R | 3, 4 | Bits 0-15: AirQ Sensor firmware version |  |  | X | X | X
1 | AirQ Sensor configuration | R/W | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-15: Most significant bits of total energy consumed by metering |  |  | X | X | X
Bits 0-1: Reserved
|  |  |  | Bits 2-3: Ventilation mode |  | 0 → Off 1 → Manual On 2 → Auto On
|  |  |  | Bit 4: Priority |  | 0→ Priority to HVAC 1→ Priority to purification
|  |  |  | Bit 5: Settings |  | 0 → Individual 1 → Zoned
|  |  |  | Bit 6: CMV (ventilation enabling checkbox) |  | 0 → OFF 1 → ON
|  |  |  | Bit 7: Steady ventilation (Output with Vmin) |  | 0 → OFF 1 → ON
|  |  |  | Bit 8: LED settings |  | 0 → OFF 1 → ON
Bit 9: Factory reset
Bit 10: Module present
Bit 11: Communications error
2 | AirQ Sensor 0-10 V range settings | R/W | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-6: 0-10 V Vmin (V·10) |  |  | X | X | X
Bits 7-13: 0-10 V Vmax (V·10)
3 | AirQ Sensor control status | R/W | 3, 4, 6, 16 | Bit 0: Relay on/off |  |  | X | X | X
Bits 1-7: User output control 0-10 V (%)
Bits 8-14: LED brightness maximum PWM value (%)
4 | PM1.0 AirQ Sensor | R | 3, 4 | Bit 0-15: PM 1.0 level |  |  | X | X | X
5 | PM2.5 AirQ Sensor | R | 3, 4 | Bit 0-15: PM 2.5 level |  |  | X | X | X
6 | PM10 AirQ Sensor | R | 3, 4 | Bits 0-15: PM 10 level |  |  | X | X | X
7 | CO2 AirQ Sensor | R | 3, 4 | Bits 0-15: CO2 level |  |  | X | X | X
8 | TVOC AirQ Sensor | R | 3, 4 | Bits 0-15: TVOC level |  |  | X | X | X
9 | AirQ Sensor relative humidity | R | 3, 4 | Bits 0-15: Relative humidity (0-100%) |  |  | X | X | X
10 | AirQ Sensor temperature | R | 3, 4 | Bits 0-15: Temperature |  |  | X | X | X
11 | AirQ Sensor atmospheric pressure | R | 3, 4 | Bits 0-15: Atmospheric pressure (hPa) |  |  | X | X | X
12 | AirQ Sensor 1 weighting | R/W | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-7: Weighting of relative humidity in quality index calculation. (%) |  |  | X | X | X
Bits 8-15: Weighting of CO2 in quality index calculation. (%)
13 | AirQ Sensor 2 weighting | R/W | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-7: Weighting of the TVOC particles in quality index calculation. (%) |  |  | X | X | X
Bits 8-15: Weighting of PM10 particles in quality index calculation. (%)
14 | AirQ Sensor 3 weighting | R/W | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-7: Weighting of PM2.5 particles in quality index calculation. (%) |  |  | X | X | X
15 | AirQ Sensor 3 weighting | R/W | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-7: Weighting of temperature in quality index calculation. (%) |  |  | X | X | X
Bits 8-11: Heating temperature increase. In Celsius step 1 and in Fahrenheit step 2
Bits 12-15: Cooling temperature increase. In Celsius step 1 and in Fahrenheit step 2
16 | AirQ Sensor low humidity thresholds | R/W | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-7: Good - Medium low thresholds (%) |  |  | X | X | X
Bits 8-15: Medium - Low low thresholds (%)
17 | AirQ Sensor high humidity thresholds | R/W | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-7: Good - Medium high thresholds (%) |  |  | X | X | X
Bits 8-15: Medium - Low high thresholds (%)
18 | AirQ Sensor CO2 thresholds | R/W | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-7: Good - Medium thresholds (ppm) 50 ppm steps |  |  | X | X | X
Bits 8-15: Medium - Low thresholds (ppm) 50 ppm steps
19 | AirQ Sensor PM2.5 low threshold | R/W | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-15: Good - Medium thresholds |  |  | X | X | X
20 | AirQ Sensor PM2.5 high threshold | R/W | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-15: Medium -Low thresholds |  |  | X | X | X
21 | AirQ Sensor PM10 thresholds | R/W | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-7: Good - Medium thresholds (ppm) 10 ppm steps |  |  | X | X | X
Bits 8-15: Medium - Low thresholds (ppm) 10 ppm steps
22 | AirQ Sensor TVOC thresholds | R/W | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-7: Good - Medium thresholds (ppb) 10 ppb steps |  |  | X | X | X
Bits 8-15: Medium - Low thresholds (ppb) 10 ppb steps
23 | AirQ Sensor info | R | 3, 4 | Bits 0-2: Air quality index |  |  | X | X | X
Bits 3-9: Air quality score
24 | AirQ Sensor temperature info | R | 3, 4 | Bits 0-2: Temperature index |  |  | X | X | X
Bits 3-9: Temperature score
25 | AirQ Sensor humidity info | R | 3, 4 | Bits 0-2: Humidity index |  |  | X | X | X
Bits 3-9: Humidity score
26 | AirQ Sensor CO2 info | R | 3, 4 | Bits 0-2: CO2 index |  |  | X | X | X
Bits 3-9: CO2 score
27 | AirQ Sensor PM2.5 info | R | 3, 4 | Bits 0-2: PM2.5 index |  |  | X | X | X
Bits 3-9: PM2.5 score
28 | AirQ Sensor PM10 info | R | 3, 4 | Bits 0-2: PM10 index |  |  | X | X | X
Bits 3-9: PM10 score
29 | AirQ Sensor TVOC info | R | 3, 4 | Bits 0-2: TVOC index |  |  | X | X | X
Bits 3-9: TVOC score
31 | Control status 2 | R | 3, 4 | Bits 0-6: Output level 0-10 V (V) |  |  | X | X | X
30-63 | Reserved
1Note: Only available in VAF / ZBS systems.
2Note: The same as 0x61System register.
7Note: Not available in VAF/ZBS systems.
1Nota: Only available in VAF / ZBS systems.
3Nota: Only available in DI6 / VAF / ZBS systems. 4Note: Available from version 3.66.
5Note: Only available for Aidoo Pro Fancoil.
6Note: Writing available on Aidoo Pro Fancoil and Aidoo Pro Dx depending on the manufacturer.

## FR
MODBUS TCP AIRZONE MAP AND MODBUS RTU AIRZONE MAP
Registers available for Modbus RTU Airzone and Modbus TCP Airzone. Indicated for installations containing Airzone and/or Aidoo Pro. Remarque: La disponibilité des objets est liée aux paramètres de l'unité intérieure.
Registres de sistème
Adresse | Nom | Lecture (L) Écriture (E) | Codes de fonction | Description |  |  | Airzone | Aidoo Pro DX/ Ventilo-convecteur | Aidoo Pro PAC Air-Eau | Aidoo Pro Ventilation
0 | Mode de fonctionnement et vitesse de l'unité | L/E | 3,4,6,16,22 | Registre de contrôle de fonctionnement de l'unité | Bits 0-8 : Mode de fonctionnement | 0 → Arrêt | X
[6 empty] | 1 → Refroidissement | X | X | X
[6 empty] | 2¹ → Chauffage rayonnant | X
[6 empty] | 3 → Ventilation | X | X | X
[6 empty] | 4 → Chauffage air | X
[6 empty] | 5/258 → Chauffage | X | X | X
[6 empty] | 6 → Sec | X | X | X
[6 empty] | 7¹ → Chaud auxiliaire | X
[6 empty] | 8 → Refroidissement rayonnant | X
[6 empty] | 9 → Refroidissement | X
[5 empty] | Bits 9-10 : Vitesse du ventilo-convecteur | 0 → Automatique 1 → Vitesse faible 2 → Vitesse moyenne 3 → Vitesse élevée | X | X | X
[5 empty] | Bit 11 : ECS activée |  | X
[5 empty] | Bit 12 : CCP conectée |  | X
[5 empty] | Bit 13¹ : Mode Auto |  | X | X | X
[5 empty] | Bit 14¹ : Réservé |  | X
[5 empty] | Bit 15¹ : Chaud auxiliaire activée |  | X
3 | Configuration de l'unité CVC | L | 3, 4 | Bit 12 : 0 → 0 ºC, 1 → ºF |  |  |  | X | X
4 | Jour/Heure | L/E | 3,4,6,16,22 | Registre de configuration du jour et de l'heure | Bits 0, 1 y 2 : Jour | 000 → Sans heure 001 → Lundi … 111 → Dimanche | X
Bits 3, 4, 5, 6 y 7 : Heure
Bits 8, 9, 10, 11, 12 y 13 : Minutes
Bit 15 : Changement d'heure automatique
7 | Enregistrements supplémentaires | L/E | 3,4,16,22 | Bit 1⁷ : Avertissement sonore R32 |  | 0 → Pas d’erreur 1 → Erreur sonore | X | X
|  |  |  | Bit 2⁷ : Avertissement non sonore R32 |  | 0 → Pas d’erreur 1 → Erreur non sonore | X | X
9 | Zones du système (Désactivations) : 1-10) | L | 3.4 | Zones présentes dans le système [1, 16] | Bit 1 : Zone 2 |  | X | X | X
Bit 0 : Zone 1
…
Bit 15 : Zone 16
10 | Zones du système (Activations) | L | 3.4 | Zones présentes dans le système [17, 32] | Bit 0 : Zone 17 |  | X
Bit 1 : Zone 18
…
Bit 15 : Zone 32
12 | Entrées numériques et sondes de température | L | 3.4 | Bit 0 : Alarme incendie |  |  | X | X
Bit 1 : Module radio conecté
Bit 2 : Sonde de température de repris en court-circuit
Bit 3 : Sonde de température de repris introuvable
Bit 4 : Sonde de température chaudière en court-circuit
Bit 5 : Sonde de température chaudière introuvable
Bit 9 : Système de chauffage
Bit 10 : Mode plenum
Bit 11-12 : Réservé
Bit 13 : Avertissement de sonde de batterie Disponible uniquement sur Aidoo Pro Fancoil.
|  |  |  | Bit 14: Conffigutation du realis O1 | 0 → Demande d'air (Contrôle central) 1 → ECS (Contrôle Cloud)
|  |  |  | Bit 15: Statut du relais O1 (Demande) Disponible uniquement avec ECS |  | 0 → Allumé 1 → Éteint
14 | État des relais de la carte de contrôle du sol 2 | L | 3, 4 | Bit 13 : État Relais O2 (VMC) |  | 0 → Éteint 1 → Allumé | X
25 | Valeur minimale de consigne | L/E | 3,4,6,16 | Valeur minimale de température de consigne | Centigrades : Format entier/10 (Fahrenheit : Format entier) ¹ Plage : 15–26ºC, créneau : 1ºC (Plage : 64-72ºF, créneau : 1ºF) ¹ (En cas de Broadcast de zone dans le registre 1, la valeur écrite sera également écrite ici) Désactiver le refroidissement = 170 |  | X
26 | Valeur maximale de consigne | L/E | 3,4,6,16 | Valeur maximale de température de consigne | Centigrades : Format entier/10 (Fahrenheit : Format entier) ¹ Plage : 21–30ºC, créneau : 1ºC. (Plage : 64-72ºF, créneau : 1ºF) ¹ (En cas de Broadcast de zone dans le registre 2, la valeur écrite sera également écrite ici) Désactiver le chauffage = 80 |  | X
29 | Caractéristiques de la passerelle de machine | L | 3, 4 | Bit 0 : Communication avec l'unité intérieure |  | 0 → Pas de communication 1 → Communication correcte | X | X
|  | E | 6, 16 | Bit 9 : Relais O2 |  | 0 → Relais VMC (Manuel) 1 → Relais Chaudière (Demande Radiante) | X
30 | Erreur passerelle unité | L | 3.4 | Bit 3 : Erreur de communication passerelle unité |  |  | X
50 | Erreurs et fabricants de l'unité | L | 6 | Bits 0-7 : AC unit error |  |  | X
|  |  |  | Bits 8-11 :Fabricant de l'unité² |  | Daikin → 1 Mitsubishi Electric → 2 Mitsubishi Heavy → 3 Hitachi → 4 Fujitsu General → 5 LG → 6 Panasonic → 7 Samsung → 8 Hitachi RAD → 9 Daikin FDX → 10 Toshiba → 11 Kaysun → 12 Tango → 13 Haier →14 Samsung NASA → 15 Gree U-Match → 16 Baxi → 17 Gree VRV → 18 Hisense → 19
|  |  |  | Bit 12 : Modèle unité Daikin |  | 0 → VRV 1 → SkyAir
Bit 13-15 : Vitesses de l'unité
60 | Configuration du système | L | 3.4 | Bit 13⁷: Alarme de fuite R32 activée |  | 0 → Silencieux 1 → Sonnerie | X | X
|  |  |  | Bit 14: Contrôle du contact de fenêtre depuis un système externe Disponible pour les centrales Flexa à partir de la v3.6.5 |  | 0 → Contrôle depuis Airzone 1 → Contrôle externe | X
62 | Erreurs unité extension | L | 3.4 | Bit 0 al 15 : Erreurs de l'unité avec codes d'erreur supérieure à 1 byte |  |  | X | X | X
96 | Mode d’utilisateur | L/E | 3,4,6,16 | 0 → Stop 1 → Confort 2 → Inoccupé 3 → Nuit 4 → Eco 5 → Vacances |  |  | X
99 | Chauffage auxiliaire | L/E | 3, 4 | Bit 0 : On/Off |  |  | X
Bits 1-2 : Numéro des étapes (0, 1, 2)
|  |  |  | Bit 3 : Première étape |  | 0 → Pompe à chaleur 1 → Chauffage auxiliaire
Bit 4 : Ventilateur On/Off
|  |  |  | Bits 5-7 : Délai du ventilateur (s) |  | 0 → 0 1 → 45 2 → 60 3 → 120
|  |  |  | Bits 8-11 :Temps minimum première étape (min) |  | 0 → 0 1 → 45 2 → 60 3 → 120
|  |  |  | Bits 12-15 : Temps minimum deuxième étape (min) |  | 0 → 0 1 → 45 2 → 60 3 → 120
100 | Chauffage auxiliaire (Étapes) | L/E | 3, 4 | Bits 0-3 : Différentiel première étape |  | 0 → 1°C / 2°F 1 → 1.5°C / 3°F … 9 → 5°C / 10°F | X
|  |  |  | Bits 4-7 : Hystérésis première étape |  | 0 → 0.5°C / 1°F 1 → 1°C / 2°F … 9 → 5°C / 10°F
Bits 8-11 : Différentiel deuxième étape
Bits 12-15 : Hystérésis deuxième étape
107 | Énergie consommée | L | 3, 4 | Bits 0-3 : Décimale de l’énergie [Heure actuelle] |  |  | X
Bits 4-7 : Énergie (kW/h) [Heure actuelle]
Bits 8-11 : Décimale de l’énergie [Heure antérieure]
Bits 12-15 : Énergie (kW/h) [Heure antérieure]
Registres de zone
REGISTER_ZONE_ADDRESS = (BASE_ZONE x 256) + RELATIVE_REGISTER_ADDRESS
Adresse | Nom | Lecture (L) Écriture (E) | Codes de fonction | Description |  |  | Airzone | Aidoo Pro DX/ Ventilo-convecteur | Aidoo Pro PAC Air-Eau | Aidoo Pro Ventilation
0 | Mode de fonctionnement de la zone | L/E | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 0 : Ventilation locale¹ |  |  | X
|  |  |  | Bit 1 : Désactivation des programmations horaires de la zone |  | 0 → Activées 1 → Désactivées | X
|  |  |  | Bit 2 : État de la zone |  | 0 → Off 1 → On | X | X | X
|  |  |  | Bit 3 : Réservé |  |  | X
|  |  |  | Bit 4 et 5 : Sélection de la vitesse |  | 0 → Automatique 1 → Vitesse faible 2 → Vitesse moyenne 3 → Vitesse élevée | X | X | X
|  |  |  | Bits 6 et 7 : Mode Veille |  | 00 → Veille Off 01 → Veille 30 10 → Veille 60 11 → Veille 90 | X
|  |  |  | Bit 8-11 : Mode de la zone |  | 0 → Arrêt | X
[6 empty] | 1 → Refroidissement | X | X | X
[6 empty] | 3 → Ventilation | X | X | X
[6 empty] | 5 → Chauffage | X | X | X
[6 empty] | 6 → Sec | X | X | X
|  |  |  | Bit 12 : Mode automatique¹ |  | 0 → Désactivé 1 → Activé | X | X | X
|  |  |  | Bit 13-14 : Réservé |  |  | X
|  |  |  | Bit 15 : Mode d’utilisation basique |  | 0 → Activé 1 → Désactivé | X
3 | Température de consigne | L/E | 3, 4, 6, 16 | Valeur actuelle de la température de consigne | Centigrades : format entier/10 (Fahrenheit: Format entier.) ¹ Plage : 18-30 °C, créneau : 0,5 °C (Plage: 64-86ºF, créneau: 1ºF) ¹ Modifier la température de consigne de refroidissement ou chauffage selon le mode de fonctionnement sélectionné. Pour le thermostat Lite, la température se modifie par défaut et l’offset se configure à 0. |  | X | X | X
4 | Registre de configuration de zone | L/E | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 0 : Thermostat principal/zone |  | 0 → Zone 1 → Principal | X
|  | L/E |  | Bit 1 : Chauffage air zone (Configuration) |  | 0 → Non activé 1 → Activé | X
|  | L/E |  | Bit 2 : Chauffage air zone (Utilisateur) |  | 0 → Non activé 1 → Activé | X
|  | L/E |  | Bit 3 : Chauffage plancher zone (Utilisateur) |  | 0 → Non activé 1 → Activé | X
|  | L/E |  | Bit 4 : Fonction hors-gel de la zone |  | 0 → Non configuré 1 → Configuré | X
|  | L/E |  | Bit 5 et 6 : Angle d'ouverture de la grille en chauffage |  | 0 → Angle d'ouverture 90º 1 → Angle d'ouverture 50º 2 → Angle d'ouverture 45º 3 → Angle d'ouverture 40º | X
|  | L/E |  | Bit 7 et 8 : Angle d'ouverture de la grille en refroidissement |  | 0 → Angle d'ouverture 90º 1 → Angle d'ouverture 50º 2 → Angle d'ouverture 45º 3 → Angle d'ouverture 40º | X
|  | L/E |  | Bit 9 : Chauffage plancher |  | 0 → Non activé 1 → Activé | X
|  | L |  | Bit 10 : Sonde à distance connectée |  | 0 → Sans sonde 1 → Sonde connectée | X
|  | L |  | Bit 11 : Thermostat connecté |  | 0 → Sans thermostat 1 → Thermostat connecté | X
|  | L/E |  | Bit 12 and 13 : Présence |  | 0 → OFF 1 → Norm. ouvert 2 → Norm. Fermé | X
|  | L/E |  | Bits 14 et 15 : Fenêtre | Systèmes décentralisés | 00 → Pas de détection 01 → Norm. ouvert 10 → Norm. Fermé | X
|  | L |  |  | Systèmes centralisés | 00 → Module de fenêtre absent 10 → Module de fenêtre présent | X
8 | T. sonde à distance | L | 3, 4 | Température de la sonde à distance | Centigrades : Format entier/10 (Fahrenheit: Format entier.) ¹ En l'absence de sonde, la température est ramenée à celle du thermostat. Écriture disponible sur Aidoo Pro Fancoil et Aidoo Pro Dx selon le fabricant. |  | X | X | X
9 | État de la zone | L | 3, 4 | Bit 5 : Demande rayonnant |  | 0 → Off 1 → On | X
|  |  |  | Bit 7 : Demande d'air |  | 0 → Off 1 → On | X | X | X
|  | L | 3, 4 | Bit 8: État de présence |  | 0 → Présence non détectée 1 → Présence détectée | X | X | X
|  | L/E | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 9: État de la fenêtre Par défaut, lecture seule. Pour activer l'écriture, le bit 14 du registre 60 du système doit être à 1. Disponible pour les centrales Flexa à partir de la v3.6.5 |  | 0 → Fenêtre fermée 1 → Fenêtre ouverte | X | X | X
10 | T. locale du thermostat | L/E⁶ | 3, 4, 6⁶, 16⁶, 22⁶ | Température locale mesurée par le thermostat | Centigrades : Format entier/10 Fahrenheit : Format entier ⁶Écriture disponible sur Aidoo Pro Fancoil et Aidoo Pro Dx selon le fabricant. |  | X | X | X
13 | Erreurs de zone | L | 3, 4 | Registre avec erreurs de zone | Bit 0 : Réservé |  | X
[5 empty] | Bit 1 : Fenêtre activée ³ |  | X
[5 empty] | Bit 2 : Moteur absent ³ |  | X
[5 empty] | Bit 3 : Moteur bloqué ³ |  | X
[5 empty] | Bit 4 : Sonde absente |  | X | X⁵
[5 empty] | Bit 5 : Sonde court-circuitée |  | X | X⁵
[5 empty] | Bit 6 : Éléments de climatisation incompatibles |  | X
[5 empty] | Bit 7 : Perte de communication avec le module de sonde à distance |  | X
[5 empty] | Bit 8 : Lite Radio pile faible |  | X
[5 empty] | Bit 9 : Notification Rosée ³ |  | X
[5 empty] | Bit 10 : Notification protection Rosée ³ |  | X
[5 empty] | Bit 12 : Sonde de batterie de chaleur non présente |  |  | X⁵
[5 empty] | Bit 13 : Sonde de batterie de chaleur en court-circuit |  |  | X⁵
[5 empty] | Bit 14: Sonde de batterie de froid non présente |  |  | X⁵
[5 empty] | Bit 15 : Sonde de batterie de froid en court-circuit |  |  | X⁵
14–19 | Nom de la zone | L | 3, 4 | Nom de la zone, 12 caractères |  |  | X | X | X | X
22 | Enregistrement des paramètres d'eau de la zone | L/E | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 0 : Froid air zone (utilisateur) |  | 0 → Froid air zone non activé 1 → Froid air zone activé | X
|  | L/E | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 1 : Froid sol zone (utilisateur) |  | 0 → Refroidissement sol zone non activé 1 → Refroidissement sol zone activé | X
|  | L/E | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 5 : Froid air zone (configuration) |  | 0 → Refroidissement air zone non activé 1 → Refroidissement air zone activé | X
|  | L/E | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 6 : Froid sol zone (configuration) |  | 0 → Refroidissement sol zone non activé 1 → Refroidissement sol zone activé | X
|  | L/E | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 7 : Type de niveau d'air froid (configuration) ³ |  | 0 → Expansion directe 1 → Eau | X
|  | L/E | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 8 : Type de niveau d'air chaud (configuration) ¹ |  | 0 → Expansion directe 1 → Eau | X
|  | L/E | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 9-10 : Type de niveau radiant (configuration) |  | Innobus Pro8/Acuazone/RadianT 365 0 → Sol 1 → Radiateur/Plafond 2 → Électrique VAF 0 → Électrique 1 → Eau 2 → Air | X
|  | L | 3, 4 | Bit 11 : Zone perdue convertie en zone virtuelle en raison de vannes sans fil associées |  |  | X
|  | L | 3, 4 | Bit 12-13 : Ventilation constante |  | 0 → Refroidissement 1 → Chauffage | X
|  | L | 3, 4 | Bit 14-15 : Fonction ECO |  | 00 → Pas de détection de fenêtre 01 → Fenêtre normalement ouverte 10 → Fenêtre normalement fermée |  | X⁵
25 | Module passerelle infrarouge fabricant | L/E | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-6 : Fabricant du module. Pour préciser l'ID du fabricant d'après la valeur lue, veuillez consulter le manuel d'installation |  |  | X
|  |  |  | Bits 7 : Zone module passerelle infrarouge (AZDI6MCIFR [C/R]) |  |  | X
|  |  |  | Bits 8-9 : Lames horizontales (UD) |  | 00 → Position 1 01 → Position 2 10 → Position 3 11 → Position 4 | X
|  |  |  | Bits 10-11 : Lames verticales (LR) |  | 00 → Position 1 01 → Position 2 10 → Position 3 11 → Position 4 | X | X
|  |  |  | Bits 12-13 : Lames Swing |  | 00 → Pas de swing 01 → Swing UD 10 → Swing LR 11 → Swing UD-LR | X
26 | Thermostat Lite | L/E | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-2 : Offset de consigne du thermostat |  | 0 → -3ºC / -3 ºF 1 → -2ºC / -2 ºF 2 → -1ºC / -1 ºF 3 → 0ºC / 0 ºF 4 → +1ºC / +1 ºF 5 → +2ºC / +2 ºF 6 → +3ºC / +3 ºF | X
|  |  |  | Bits 3 : (Uniquement Lite filaire) LED d'état allumée |  | 0 → LED éteinte 1 → LED allumée | X
|  |  |  | Bits 4 : Indique si Lite est un thermostat radio ou filaire |  | 0 → Filaire 1 → Radio | X
|  |  |  | Bit 5 : Présence ou non d’un thermostat Lite dans la zone |  | 0 → Non 1 → Oui | X
28 | Type de modules locaux | L | 3, 4 | Bit 0 : Module de zonage (AZDI6MZZON [C/R]) |  |  | X
|  |  |  | Bit 1 : Module de zone ventilo-convecteur 3 vitesses (AZDI6MCFAN [C/R]) |  |  | X
|  |  |  | Bit 2 : Module de zone infrarouge (AZDI6MCIFR [C/R]) |  |  | X
|  |  |  | Bit 3 : Module de zone passerelle (AZDI6MCxxx [C/R]) |  |  | X
|  |  |  | Bit 4: Módulo de zone passerelle (AZDI6ZMOxxx [C/R]) |  |  | X
|  |  |  | Bit 5: Module de zone ventilo-convecteur (AZDI6ZMOFAN [C/R] |  |  | X
|  |  |  | Bit 14: Module de zone du chauffage électrique (AZDI6MZSRE [C/R]) |  |  | X
|  |  |  | Bit 15: Radio |  |  | X
31 | Humidité | L | 3, 4 | Valeur d’humidité 0-100 |  |  | X | X | X
34¹ | Confort Mode : Consigne refroidissement | L/E | 3, 4 | Centigrades : Format entier/10 Fahrenheit : Format entier Plage : 15-30 °C, créneau : 0,5 °C (Plage: 64-86ºF, créneau: 1ºF) ¹ Pour le thermostat Lite, la température se modifie par défaut et l’offset se configure à 0. |  |  | X
35¹ | Confort Mode : Consigne chauffage | [5 empty] | X
36¹ | Eco Mode : Consigne refroidissement | [5 empty] | X
37¹ | Eco Mode : Consigne chauffage | [5 empty] | X
38¹ | Inoccupé Mode : Consigne refroidissement | [5 empty] | X
39¹ | Inoccupé Mode : Consigne chauffage | [5 empty] | X
40¹ | Vacances Mode : Consigne refroidissement | [5 empty] | X
41¹ | Vacances Mode : Consigne chauffage | [5 empty] | X
44¹ | Consigne doble : Consigne refroidissement | L/E | 3, 4, 6, 16 | Centigrades : Format entier/10 Fahrenheit : Format entier Plage : 15-30 °C, créneau : 0,5 °C (Plage: 64-86ºF, créneau: 1ºF) ¹ Pour le thermostat Lite, la température se modifie par défaut et l’offset se configure à 0. |  |  | X | X | X
45¹ | Consgine doble : Consigne chauffage | L/E | 3, 4, 6, 16 | Centigrades : Format entier/10 Fahrenheit : Format entier Plage : 15-30 °C, créneau : 0,5 °C (Plage: 64-86ºF, créneau: 1ºF) ¹ Pour le thermostat Lite, la température se modifie par défaut et l’offset se configure à 0. |  |  | X | X | X
61 | On/Off zone | L/E | 3, 4, 6, 16 | On/Off |  |  | X⁴ | X | X
62 | Modo zone | L/E | 3, 4, 6, 16 | Mode |  | 0 → Arrêt 1 → Refroidissement 2¹ → Chauffage rayonnant 3 → Ventilation 4 → Chauffage air 5 → Chauffage + 6 → Sec 7¹ → Chaud auxiliaire 8 → Refroidissement rayonnant 9 → Refroidissement + | X⁴ | X | X
63 | Vitesse ventilateur zone | L/E | 3, 4, 6, 16 | Vitesse (Le nombre de vitesses dépend de la machine) |  |  | X⁴ | X | X
Registres de passerelle
ADRESSE_REGISTRE_PASSERELLE (AIDOO) = ADRESSE_RELATIVE_REGISTRE + 49 152
Adresse | Nom | Lecture (L) Écriture (E) | Codes de fonction | Description |  |  | Airzone | Aidoo Pro DX/ Ventilo-convecteur | Aidoo Pro PAC Air-Eau | Aidoo Pro Ventilation
0 | Énergie totale consommée par le metering (bits de poids faible) | L | 3, 4 | Bits 0-15 : Bits les moins significatifs de l’énergie totale consommée par le metering |  |  |  |  | X
1 | Énergie totale consommée par le metering (bits de poids fort) | L | 3, 4 | Bits 0-15 : Bits les plus significatifs de l’énergie totale consommée par le metering |  |  |  |  | X
2 | Énergie totale générée en mode Chauffage (bits de poids faible) | L | 3, 4 | Bits 0-15 : Bits les moins significatifs de l’énergie totale générée en mode Chauffage |  |  |  |  | X
3 | Énergie totale générée en mode Chauffage (bits de poids fort) | L | 3, 4 | Bits 0-15 : Bits les plus significatifs de l’énergie totale générée en mode Chauffage |  |  |  |  | X
4 | Puissance en mode Chauffage | L | 3, 4 | Bits 0-15 : Puissance consommée en mode Chauffage |  |  |  |  | X
5 | Énergie totale générée en mode Refroidissement (bits de poids faible) | L | 3, 4 | Bits 0-15 : Bits les moins significatifs de l’énergie totale générée en mode Refroidissement |  |  |  |  | X
6 | Énergie totale générée en mode Refroidissement (bits de poids fort) | L | 3, 4 | Bits 0-15 : Bits les plus significatifs de l’énergie totale générée en mode Refroidissement |  |  |  |  | X
7 | Puissance en mode Refroidissement | L | 3, 4 | Bits 0-15 : Puissance consommée en mode Refroidissement |  |  |  |  | X
8 | Énergie totale générée en mode ECS (bits de poids faible) | L | 3, 4 | Bits 0-15 : Bits les moins significatifs de l’énergie totale générée en mode ECS |  |  |  |  | X
9 | Énergie totale générée en mode ECS (bits de poids fort) | L | 3, 4 | Bits 0-15 : Bits les plus significatifs de l’énergie totale générée en mode ECS |  |  |  |  | X
10 | Puissance en mode ECS | L | 3, 4 | Bits 0-15 : Puissance consommée en mode ECS |  |  |  |  | X
11 | Puissance photovoltaïque | L | 3, 4 | Bits 0-15 : Puissance photovoltaïque |  |  |  |  | X
12 | Énergie totale produite (bits de poids faible) | L | 3, 4 | Bits 0-15 : Bits les moins significatifs de l’énergie totale produite |  |  |  |  | X
13 | Énergie totale produite (bits de poids fort) | L | 3, 4 | Bits 0-15 : Bits les plus significatifs de l’énergie totale produite |  |  |  |  | X
14 | Consommation totale de la pompe à chaleur (bits de poids faible) | L | 3, 4 | Bits 0-15 : Bits les moins significatifs de la consommation totale de la pompe à chaleur |  |  |  |  | X
15 | Consommation totale de la pompe à chaleur (bits de poids fort) | L | 3, 4 | Bits 0-15 : Bits les plus significatifs de la consommation totale de la pompe à chaleur |  |  |  |  | X
16 | Puissance consommée pompe à chaleur | L | 3, 4 | Bits 0-15 : Puissance consommée par la pompe à chaleur |  |  |  |  | X
17 | Puissance totale du bâtiment | L | 3, 4 | Bits 0-15 : Puissance totale du bâtiment |  |  |  |  | X
18 | Consommation électrique de la résistance de chauffage (bits de poids faible) | L | 3, 4 | Bits 0-15 : Bits les moins significatifs de la consommation électrique de la résistance de chauffage |  |  |  |  | X
19 | Consommation électrique de la résistance de chauffage (bits de poids fort) | L | 3, 4 | Bits 0-15 : Bits les plus significatifs de la consommation électrique de la résistance de chauffage |  |  |  |  | X
20 | Consommation électrique de la résistance de l’ECS (bits de poids faible) | L | 3, 4 | Bits 0-15 : Bits les moins significatifs de la consommation électrique de la résistance de l’ECS |  |  |  |  | X
21 | Consommation électrique de la résistance de l’ECS (bits de poids fort) | L | 3, 4 | Bits 0-15 : Bits les plus significatifs de la consommation électrique de la résistance de l’ECS |  |  |  |  | X
22 | Consommation du compresseur de chauffage (bits de poids faible) | L | 3, 4 | Bits 0-15 : Bits les moins significatifs de la consommation du compresseur de chauffage |  |  |  |  | X
23 | Consommation du compresseur de chauffage (bits de poids fort) | L | 3, 4 | Bits 0-15 : Bits les plus significatifs de la consommation du compresseur de chaleur |  |  |  |  | X
24 | Consommation du compresseur de refroidissement (bits de poids faible) | L | 3, 4 | Bits 0-15 : Bits les moins significatifs de la consommation du compresseur de refroidissement |  |  |  |  | X
25 | Consommation du compresseur de refroidissement (bits de poids fort) | L | 3, 4 | Bits 0-15 : Bits les plus significatifs de la consommation du compresseur de refroidissement |  |  |  |  | X
26 | Consommation du compresseur d’ECS (bits de poids faible) | L | 3, 4 | Bits 0-15 : Bits les moins significatifs de la consommation du compresseur d'ECS |  |  |  |  | X
27 | Consommation du compresseur d’ECS (bits de poids fort) | L | 3, 4 | Bits 0-15 : Bits les plus significatifs de la consommation du compresseur d'ECS |  |  |  |  | X
28 | Énergie totale consommée (bits de poids faible) | L | 3, 4 | Bits 0-15 : Bits les moins significatifs de l’énergie totale consommée |  |  |  |  | X
29 | Énergie totale consommée (bits de poids fort) | L | 3, 4 | Bits 0-15 : Bits les plus significatifs de l’énergie totale consommée |  |  |  |  | X
30 | Flags du gateway | L | 3, 4 | Bit 0 : Unités d’énergie des paramètres de consommation |  | 0 → kWh 1 → Wh |  |  | X
|  | L/E | 3, 4, 6, 16 | Bits 1-15 : réservés
31 | État du récupérateur | L/E | 3, 4, 6, 16 | Bit 0 : récupérateur | [5 empty] | X
Bit 1 : On/Off
Bits 2-15 : réservés
32 | Mode du récupérateur | L/E | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-11 : mode | [5 empty] | X
Bits 12-15 : réservés
33 | Modes disponibles du récupérateur | L | 3, 4 | Bit 0 : auto | [5 empty] | X
Bit 1 : by-pass
Bit 2 : récupération
Bit 3 : ventilateur
Bit 4 : T. récupération
Bit 5 : purification
Bit 6 : ventilation avec purification
Bit 7 : énergie de ventilation
Bit 8 : refroidissement
Bit 9 : chauffage
Bits 10-15 : réservés
34 | Vitesses disponibles ventilateur 1 pour récupérateur | L | 3, 4 | Bit 0 : auto | [5 empty] | X
Bit 1 : très faible
Bit 2 : faible
Bit 3 : moyenne-faible
Bit 4 : moyenne
Bit 5 : moyenne-élevée
Bit 6 : élevée
Bit 7 : maximum
Bits 8-15 : réservés
35 | Vitesses disponibles ventilateur 2 pour récupérateur | L | 3, 4 | Bit 0 : auto | [5 empty] | X
Bit 1 : très faible
Bit 2 : faible
Bit 3 : moyenne-faible
Bit 4 : moyenne
Bit 5 : moyenne-élevée
Bit 6 : élevée
Bit 7 : maximum
Bits 8-15 : réservés
36 | Vitesse ventilateur 1 | L/E | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-7 : vitesse du ventilateur 1 | [5 empty] | X
Bits 8-15 : réservés
37 | Vitesse ventilateur 2 | L/E | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-7 : vitesse du ventilateur 2 | [5 empty] | X
Bits 8-15 : réservés
38 | Configuration récupérateur | L | 3, 4 | Bit 0 : mode auto | [5 empty] | X
Bit 1 : ventilateur 2 disponible
Bits 2-15 : réservés
39 | position du by-pass | L | 3, 4 | Bits 0-15 : position du by-pass | [5 empty] | X
40 | Sonde de CO2 | L | 3, 4 | Bits 0-15 : niveau de CO2 | [5 empty] | X
41 | Sonde de particules PM2,5 | L | 3, 4 | Bits 0-15 : niveau de particules PM2,5 | [5 empty] | X
42 | Température d'extraction d’air | L | 3, 4 | Bits 0-15 : température d'extraction d’air | [5 empty] | X
43 | Température d’injection d’air | L | 3, 4 | Bits 0-15 : température d’injection d’air | [5 empty] | X
44 | Température de l’air introduit de l’extérieur | L | 3, 4 | Bits 0-15 : température de l’air introduit de l’extérieur | [5 empty] | X
45 | Sonde TVOC | L | 3, 4 | Bits 0-15 : sonde de composés organiques volatils | [5 empty] | X
46 | Pourcentage d'utilisation du filtre | L | 3, 4 | Bits 0-7 : pourcentage d'utilisation du filtre | [5 empty] | X
Bit 8 : notification de changement de filtre
47 | Temps d'utilisation du filtre | L | 3, 4 | Bits 0-15 : temps d'utilisation du filtre | [5 empty] | X
48 | Humidité | L | 3, 4 | Bits 0-15 : niveau d’humidité | [5 empty] | X
49 | Erreur GTB/GTC | L | 3, 4 | Bits 0-15 : erreur GTB/GTC | [5 empty] | X
50 | Erreur info | L | 3, 4 | Bit 0 : erreur température extérieure | [5 empty] | X
Bit 1 : erreur température d’injection
Bit 2 : erreur ventilateur d’injection
Bit 3 : erreur ventilateur d’extraction
Bit 4 : erreur bloc ADU
Bits 5-15 : réservés
Registres de contrôle de ventilation
ADRESSE_REGISTRE_VENTILATION = 8448 + ADRESSE_RELATIVE_REGISTRE ADRESSE_REGISTRE_VENTILATION_AIRQ SENSOR WI-FI = ADRESSE_RELATIVE_REGISTRE
Adresse | Nom | Lecture (L) Écriture (E) | Codes de fonction | Description |  |  | Airzone | Aidoo Pro DX/ Ventilo-convecteur (v10.11) + AirQ Sensor | Aidoo Pro PAC Air-Eau | Aidoo Pro Ventilation
0 | FW AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bits 0-15 : Version du firmware de l’AirQ Sensor |  |  | X | X | X
1 | Configuration AirQ Sensor | L/E | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-15 : Bits les plus significatifs de l’énergie totale consommée par le metering |  |  | X | X | X
Bits 0-1 : Réservé
|  |  |  | Bits 2-3 : Mode ventilation |  | 0 → Off 1 → Manuel On 2 → Auto On
|  |  |  | Bit 4 : Priorité |  | 0 → Priorité au chauffage et refroidissement 1 → Priorité à la purification
|  |  |  | Bit 5 : Configuration |  | 0 → Individuelle 1 → Multizone
|  |  |  | Bit 6 : VMC (case de vérification qui active la ventilation) |  | 0 → OFF 1 → ON
|  |  |  | Bit 7 : Ventilation constante (Sortie avec Vmin) |  | 0 → OFF 1 → ON
|  |  |  | Bit 8 : Configuration LED |  | 0 → OFF 1 → ON
Bit 9 : Rétablir les paramètres d’usine
Bit 10 : Module installé
Bit 11 : Erreur de communications
2 | Configuration de la plage 0-10 V AirQ Sensor | L/E | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-6 : 0-10 V Vmin (V ¹ 10) |  |  | X | X | X
Bits 7-13 : 0-10 V Vmax (V ¹ 10)
3 | État de contrôle d’AirQ Sensor | L/E | 3, 4, 6,16 | Bit 0 : Relais On/Off |  |  | X | X | X
Bits 1-7 : Contrôle de l’utilisateur de sortie 0-10 V (%)
Bits 8-14 : Valeur de MLI maximale de la luminosité des LED (%)
4 | PM1,0 AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bits 0-15 : Niveau de PM1,0 |  |  | X | X | X
5 | PM2,5 AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bits 0-15 : Niveau de PM2,5 |  |  | X | X | X
6 | PM10 AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bits 0-15 : Niveau de PM10 |  |  | X | X | X
7 | CO2 AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bits 0-15 : Niveau de CO2 |  |  | X | X | X
8 | TVOC AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bits 0-15 : Niveau de TVOC |  |  | X | X | X
9 | Humidité relative AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bits 0-15 : Humidité relative (0-100 %) |  |  | X | X | X
10 | Température AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bits 0-15 : Température |  |  | X | X | X
11 | Pression atmosphérique AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bits 0-15 : Pression atmosphérique (hPa) |  |  | X | X | X
12 | Poids AirQ Sensor 1 | L/E | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-7 : Poids de l’humidité relative dans le calcul de l’indice de qualité. (%) |  |  | X | X | X
Bits 8-15 : Poids du CO2 dans le calcul de l’indice de qualité. (%)
13 | Poids AirQ Sensor 2 | L/E | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-7 : Poids des particules TVOC dans le calcul de l’indice de qualité. (%) |  |  | X | X | X
Bits 8-15 : Poids des particules PM10 dans le calcul de l’indice de qualité. (%)
14 | Poids AirQ Sensor 3 | L/E | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-7 : Poids des particules PM2,5 dans le calcul de l’indice de qualité. (%) |  |  | X | X | X
15 | Poids AirQ Sensor 3 | L/E | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-7 : Poids de la température dans le calcul de l’indice de qualité. (%) |  |  | X | X | X
Bits 8-11 : Augmentation de la température de chauffage. En Celsius palier 1 et Fahrenheit palier 2
Bits 12-15 : Augmentation de la température de refroidissement. En Celsius palier 1 et Fahrenheit palier 2
16 | Humidité Seuils bas AirQ Sensor | L/E | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-7 : Seuils bas Bon - Moyen (%) |  |  | X | X | X
Bits 8-15 : Seuils bas Moyen - Bas (%)
17 | Humidité Seuils hauts AirQ Sensor | L/E | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-7 : Seuils hauts Bon - Moyen (%) |  |  | X | X | X
Bits 8-15 : Limites hautes Moyen - Bas (%)
18 | CO2 Seuils AirQ Sensor | L/E | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-7 : Seuils Bon - Moyen (ppm) Paliers de 50 ppm |  |  | X | X | X
Bits 8-15 : Seuils Moyen - Bas (ppm) Paliers de 50 ppm
19 | PM2,5 Seuil bas AirQ Sensor | L/E | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-15 : Seuils Bon - Moyen |  |  | X | X | X
20 | PM2,5 Seuil haut AirQ Sensor | L/E | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-15 : Seuils Moyen - Bas |  |  | X | X | X
21 | PM10 Seuils AirQ Sensor | L/E | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-7 : Seuils Bon - Moyen (ppm) Paliers de 10 ppm |  |  | X | X | X
Bits 8-15 : Seuils Moyen - Bas (ppm) Paliers de 10 ppm
22 | TVOC Seuils AirQ Sensor | L/E | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-7 : Seuils Bon - Moyen (ppb) Paliers de 10 ppb |  |  | X | X | X
Bits 8-15 : Seuils Moyen - Bas (ppb) Paliers de 10 ppb
23 | Info AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bits 0-2 : Indice de qualité de l’air |  |  | X | X | X
Bits 3-9 : Score de qualité de l’air
24 | Info Température AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bits 0-2 : Indice de température |  |  | X | X | X
Bits 3-9 : Score de température
25 | Info Humidité AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bits 0-2 : Indice d’humidité |  |  | X | X | X
Bits 3-9 : Score d’humidité
26 | Info CO2 AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bits 0-2 : Indice de CO2 |  |  | X | X | X
Bits 3-9 : Score de CO2
27 | Info PM2,5 AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bits 0-2 : Indice de PM2,5 |  |  | X | X | X
Bits 3-9 : Score de PM2,5
28 | Info PM10 AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bits 0-2 : Indice de PM10 |  |  | X | X | X
Bits 3-9 : Score de PM10
29 | Info TVOC AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bits 0-2 : Indice de TVOC |  |  | X | X | X
Bits 3-9 : Score de TVOC
31 | État Contrôle 2 | L | 3, 4 | Bits 0-6 : Niveau de sortie 0-10 V (V) |  |  | X | X | X
30-63 | Réservés
1Remarque : Disponible uniquement sur les systèmes VAF / ZBS.
2Remarque : Voir le register du système 0x61 comme celui-ci.
7Remarque : Non disponible sur les systèmes VAF/ZBS.
1Remarque : Disponible uniquement sur les systèmes VAF / ZBS.
3Remarque : Disponible uniquement sur les systèmes DI6 / VAF / ZBS.
4Remarque : Disponible à partir de la version 3.66..
5Remarque : Disponible uniquement pour Aidoo Pro Fancoil.
6Remarque : Écriture disponible sur Aidoo Pro Fancoil et Aidoo Pro Dx selon le fabricant.

## IT
MODBUS TCP AIRZONE MAP AND MODBUS RTU AIRZONE MAP
Registri disponibili per mappa Modbus RTU Airzone e Modbus TCP Airzone. Indicato per impianti contenenti sistemi Airzone e/o Aidoo Pro. Nota:La disponibilità degli oggetti è legata ai parametri dell'unità interna.
Registres de sistème
Indirizzo | Nome | Lettura (L) Scrittura (S) | Codici di funzione | Descrizione |  |  | Airzone | Aidoo Pro DX/Fancoil | Aidoo Pro Pompa di Calore | Aidoo Pro Ventilazione
0 | Modo operazione e velocità di unità | L/S | 3, 4, 6, 16, 22 | Registro di controllo di operazione dell'unità | Bit 0-8: Modo di operazione | 0 → Stop | X
[6 empty] | 1 → Freddo | X | X | X
[6 empty] | 2 → Caldo pavimento | X
[6 empty] | 3 → Ventilazione | X | X | X
[6 empty] | 4 → Caldo aria | X
[6 empty] | 5/258 → Caldo | X | X | X
[6 empty] | 6 → Deumidificazione | X | X | X
[6 empty] | 7¹ → Caldo emergenza | X
[6 empty] | 8 → Freddo pavimento | X
[6 empty] | 9 → Freddo | X
[5 empty] | Bit 9-10: Velocità del fancoil | 0 → Automatico 1 → Velocità bassa 2 → Velocità media 3 → Velocità alta | X | X | X
[5 empty] | Bit 11: ACS attivo |  | X
[5 empty] | Bit 12: CCP collegato |  | X
[5 empty] | Bit 13¹: Modo Auto |  | X | X | X
[5 empty] | Bit 14: Riservato |  | X
[5 empty] | Bit 15¹: Caldo emergenza attivato |  | X
3 | Configurazione dell'unità HVAC | L | 3, 4 | Bit 12 : 0 → 0ºC, 1 → ºF |  |  |  | X | X
4 | Giorno/Ora | L/S | 3, 4, 6, 16, 22 | Registro di configurazione del giorno e dell'ora | Bit 0, 1 e 2: Giorno | 000 → Nessuna ora 001 → Lunedì … 111 → Domenica | X
Bit 3, 4, 5, 6 e 7: Ora
Bit 8, 9, 10, 11, 12 e 13: Minuti
Bit 15: Cambio automatico dell'ora
7 | Registri aggiuntivi | L/S | 3,4,16,22 | Bit 1⁷: Avviso sonoro R32 |  | 0 → Nessun errore 1 → Errore sonoro | X | X
|  |  |  | Bit 2⁷: Avviso non sonoro R32 |  | 0 → Nessun errore 1 → Errore non sonoro | X | X
9 | Zone del sistema (basse) | L | 3, 4 | Zone presenti nel sistema [1, 16] | Bit 1: Zona 2 |  | X | X | X
Bit 0: Zona 1
…
Bit 15: Zona 16
10 | Zone del sistema (alte) | L | 3, 4 | Zone presenti nel sistema [17, 32] | Bit 0: Zona 17 |  | X
Bit 1: Zona 18
…
Bit 15: Zona 32
12 | Ingressi digitali e sonde di temperatura | L | 3, 4 | Bit 0: Allarme incendio |  |  | X | X
Bit 1: Modulo radio collegato
Bit 2: Sonda di ritorno in cortocircuito
Bit 3: Sonda di ritorno non trovata
Bit 4: Sonda caldaia in cortocircuito
Bit 5: Sonda caldaia non trovata
Bit 9: Sistema di riscaldamento
Bit 10: Modo plenum
Bit 11-12: Riservate
Bit 13: Avviso di sonda della batteria Disponibile solo su Aidoo Pro Fancoil.
|  |  |  | Bit 14: Configurazione del relè O1 | 0 → Richiesta aria (Controllo centrale) 1 → ACS (Controllo Cloud)
|  |  |  | Bit 15: Stato del relè O1 (Richiesta) Disponibile solo con ACS |  | 0 → Acceso 1 → Spento
14 | Stato dei relè sulla scheda di controllo del pavimento 2 | L | 3, 4 | Bit 13: Stato Relè O2 (VMC) |  | 0 → Spento 1 → Acceso | X
25 | Valore minimo impostato | L/S | 3, 4, 6, 16 | Valore minimo della temperatura impostata | Centigradi: Formato intero/10 (Fahrenheit: Formato intero)¹ Livello: 15–26 °C, passi da: 1 °C Livello: 64-72 °F, passi da: 1 °F (Se viene effettuato un Broadcast di zona nel registro 1, il valore scritto dovrà essere riportato anche qui) Disabilitare il raffreddamento = 170 |  | X
26 | Valore massimo impostato | L/S | 3, 4, 6, 16 | Valore massimo della temperatura impostata | Centigradi: Formato intero/10 (Fahrenheit: Formato intero)¹ Livello: 21-30 °C, passi da: 1 °C (Livello: 77-86 °F, passi da: 1 °F)¹ (Se viene effettuato un Broadcast di zona nel registro 2, il valore scritto dovrà essere riportato anche qui) Disabilitare il riscaldamento = 80 |  | X
29 | Caratteristiche della passerella della macchina | L | 3, 4 | Bit 0: Comunicazione con l'unità interna |  | 0 → Nessuna comunicazione 1 → Comunicazione corretta | X | X
|  | S | 6, 16 | Bit 9: Relè O2 |  | 0 → Relè VMC (Manuale) 1 → Relè Caldaia (Richiesta Radiante) | X
30 | Errore interfaccia unità | L | 3, 4 | Bit 3 Errore di comunicazione interfaccia unità |  |  | X
50 | Errori e Fabbricanti dell'unità | L | 3, 4 | Bit 0-7: Errori dell'unità |  |  | X
| Errori e Fabbricanti dell'unità |  |  | Bit 8-11: Fabbricante dell'unità² |  | Daikin → 1 Mitsubishi Electric → 2 Mitsubishi Heavy → 3 Hitachi → 4 Fujitsu General → 5 LG → 6 Panasonic → 7 Samsung → 8 Hitachi RAD → 9 Daikin FDX → 10 Toshiba → 11 Kaysun → 12 Tango → 13 Haier →14 Samsung NASA → 15 Gree U-Match → 16 Baxi → 17 Gree VRV → 18 Hisense → 19
|  |  |  | Bit 12: Modello unità Daikin |  | 0 → VRV 1 → SkyAir
Bit 13-15: Velocità dell'unità
60 | Configurazione del sistema | L | 3.4 | Bit 13⁷: Allarme perdita R32 attivo |  | 0 → Silenzioso 1 → Suonando | X | X
|  |  |  | Bit 14: Controllo del contatto della finestra da un sistema esterno Disponibile per le unità Flexa a partire dalla versione v3.6.5 |  | 0 → Controllo da Airzone 1 → Controllo esterno | X
62 | Errori unità ampliamento | L | 3, 4 | Bit 0 al 15: Errori dell'unità con codici di errore superiori a 1 byte |  |  | X | X | X
96 | Modi utente | L/S | 3, 4, 6, 16 | 0 → Stop 1 → Comfort 2 → Libero 3 → Notte 4 → Eco 5 → Vacanze |  |  | X
99 | Caldo ausiliare | L/S | 3, 4 | Bit 0: On/Off |  |  | X
Bit 1-2: Numero di impianti (0, 1, 2)
|  |  |  | Bit 3: 1º impianto |  | 0 → Pompa di calore 1 → Caldo ausiliare
Bit 4: Ventilatore On/Off
|  |  |  | Bit 5-7: Ritardo del ventilatore (s) |  | 0 → 0 1 → 45 2 → 60 3 → 120
|  |  |  | Bit 8-11: Tempo minimo 1º impianto (min) |  | 0 → 0 1 → 45 2 → 60 3 → 120
|  |  |  | Bit 12-15: Tempo minimo 2º impianto (min) |  | 0 → 0 1 → 45 2 → 60 3 → 120
100 | Caldo ausiliare (Impianti) | L/S | 3, 4 | Bit 0-3: Differenziale 1º impianto |  | 0 → 1°C / 2°F 1 → 1.5°C / 3°F … 9 → 5°C / 10°F | X
|  |  |  | Bit 4-7: Isteresi 1º impianto |  | 0 → 0.5°C / 1°F 1 → 1°C / 2°F … 9 → 5°C / 10°F
Bit 8-11: Differenziale 2º impianto
Bit 12-15: Isteresi 2º impianto
107 | Energia consumata | L | 3, 4 | Bit 0-3: Decimale dell'energia [Ora attuale] |  |  | X
Bit 4-7: Energia (kW/h) [Ora attuale]
Bit 8-11: Decimale dell'energia [Ora precedente]
Bit 12-15: Energia (kW/h) [Ora precedente]
Registros de zonas
INDIRIZZO_REGISTRO_ZONA = (BASE_ZONA x 256) + INDIRIZZO_RELATIVO_REGISTRO
Indirizzo | Nome | Lettura (L) Scrittura (S) | Codici di funzione | Descrizione |  |  | Airzone | Aidoo Pro DX/Fancoil | Aidoo Pro Pompa di Calore | Aidoo Pro Ventilazione
0 | Modo operazione zona | L/S | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 0: Ventilazione locale¹ |  |  | X
|  |  |  | Bit 1: Disabilitazione delle programmazioni orarie della zona |  | 0 → Abilitate 1 → Disabilitate | X
|  |  |  | Bit 2: Stato della zona |  | 0 → Off 1 → On | X | X | X
|  |  |  | Bits 3: Riservato |  |  | X
|  |  |  | Bit 4 e 5: Selezione della velocità |  | 0 → Automatico 1 → Velocità bassa 2 → Velocità media 3 → Velocità alta | X | X | X
|  |  |  | Bits 6 y 7: Modo Sleep |  | 00 → Sleep Off 01 → Sleep 30 10 → Sleep 60 11 → Sleep 90 | X
|  |  |  | Bit 8-11: Modo della zona |  | 0 → Stop | X
[6 empty] | 1 → Freddo | X | X | X
[6 empty] | 3 → Ventilazione | X | X | X
[6 empty] | 5 → Caldo | X | X | X
[6 empty] | 6 → Deumidificazione | X | X | X
|  |  |  | Bit 12: Modalità Automatica¹ |  | 0 → Disabilitate 1 → Abilitate | X | X | X
|  |  |  | Bit 13-14: Riservato |  |  | X
|  |  |  | Bit 15: Configurazione dell'utente in modalità di base |  | 0 → Abilitate 1 → Disabilitate | X
3 | Temperatura impostata | L/S | 3, 4, 6, 16 | Valore attuale della temperatura impostata | Centigradi: formato intero/10 (Fahrenheit: formato intero)¹ Livello: 18-30 °C, passi da: 0,5°C (Livello: 64-86ºF, passi da: 1ºF) ¹ Modifica la temperatura di setpoint di raffrescamento o riscaldamento, a seconda del modo di funzionamento impostato. Sul termostato Lite, modifica la temperatura di default e si configura l'offset con valore 0. |  | X | X | X
4 | Registro di configurazione di zona | L/S | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 0: Termostato primario/zona |  | 0 → Zona 1 → Primario | X
|  | L/S |  | Bit 1: Caldo aria zona (Configurazione) |  | 0 → Non abilitato 1 → Abilitato | X
|  | L/S |  | Bit 2: Caldo aria zona (Utente) (Usuario) |  | 0 → Non abilitato 1 → Abilitato | X
|  | L/S |  | Bit 3: Caldo pavimento zona (Utente) |  | 0 → Non abilitato 1 → Abilitato | X
|  | L/S |  | Bit 4: Funzione antigelo della zona |  | 0 → Non configurato 1 → Configurato | X
|  | L/S |  | Bit 5 y 6: Angolo di apertura della griglia in modo caldo |  | 0 → Angolo di apertura 90° 1 → Angolo di apertura 50° 2 → Angolo di apertura 45° 3 → Angolo di apertura 40° | X
|  | L/S |  | Bit 7 y 8: Angolo di apertura della griglia in modo freddo |  | 0 → Angolo di apertura 90° 1 → Angolo di apertura 50° 2 → Angolo di apertura 45° 3 → Angolo di apertura 40° | X
|  | L/S |  | Bit 9: Caldo pavimento zona (Configurazione) |  | 0 → Non abilitato 1 → Abilitato | X
|  | L |  | Bit 10: Sonda remota collegata |  | 0 → Nessuna sonda 1 → Sonda collegata | X
|  | L |  | Bit 11: Termostato collegato |  | 0 → Nessun termostato 1 → Collegato | X
|  | L/S |  | Bit 12 y 13: Presenza |  | 00 → Nessun rilevamento 01 → Norm. aperto 10 → Norm. Chiuso | X
|  | L/S |  | Bits 14 y 15: Finestra | Sistemi distribuiti | 00 → No hay detección 01 → Norm. abierto 10 → Norm. Cerrado | X
|  | L |  |  | Sistemi centralizzati | 00 → Modulo di finestra non presente 10 → Modulo di finestra presente | X
8 | Tª sonda remota | L | 3, 4 | Temperatura della sonda remota | Centigradi: Formato intero/10 (Fahrenheit: formato intero)¹ In assenza di sonda, si restituisce quella del termostato. Scrittura disponibile su Aidoo Pro Fancoil e Aidoo Pro Dx a seconda del produttore. |  | X | X | X
9 | Stato della zona | L | 3, 4 | Bit 5: Domanda radiante |  | 0 → Off 1 → On | X
|  |  |  | Bit 7: Domanda di aria |  | 0 → Off 1 → On | X | X | X
|  | L | 3, 4 | Bit 8: Stato di presenza |  | 0 → Presenza non rilevata 1 → Presenza rilevata | X | X | X
|  | L/S | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 9: Stato della finestra Di default, solo lettura. Per abilitare la scrittura, il bit 14 del registro 60 del sistema deve essere impostato su 1. Disponibile per i sistemi Flexa a partire dalla v3.6.5. |  | 0 → Finestra chiusa 1 → Finestra aperta | X | X | X
10 | Tª locale termostato | L/S⁶ | 3, 4, 6⁶, 16⁶, 22⁶ | Temperatura locale misurata dal termostato | Centigradi: Formato intero/10 Fahrenheit: Formato intero ⁶Scrittura disponibile su Aidoo Pro Fancoil e Aidoo Pro Dx a seconda del produttore. |  | X | X | X
13 | Errori di zona | L | 3, 4 | Registro con gli errori della zona | Bit 0: Riservato |  | X
[5 empty] | Bit 1: Finestra attivata³ |  | X
[5 empty] | Bit 2: Motore non presente³ |  | X
[5 empty] | Bit 3: Motore bloccato³ |  | X
[5 empty] | Bit 4: Sonda non presente |  | X | X⁵
[5 empty] | Bit 5: Sonda in cortocircuito |  | X | X⁵
[5 empty] | Bit 6: Elementi di climatizzazione incompatibili |  | X
[5 empty] | Bit 7: Perdita di comunicazione con il modulo della sonda remota |  | X
[5 empty] | Bit 8: Avviso di batterie scariche Lite radio |  | X
[5 empty] | Bit 9: Avviso umidità³ |  | X
[5 empty] | Bit 10: Avviso Protezione umidità³ |  | X
[5 empty] | Bit 12: Sonda della batteria di calore non presente |  |  | X⁵
[5 empty] | Bit 13: Sonda della batteria di calore in corto |  |  | X⁵
[5 empty] | Bit 14: Sonda della batteria di raffreddamento non presente |  |  | X⁵
[5 empty] | Bit 15: Sonda della batteria di raffreddamento in corto |  |  | X⁵
14–19 | Nome della zona | L | 3, 4 | Nome della zona, 12 caratteri |  |  | X | X | X | X
22 | Registrazione dei parametri dell'acqua della zona | L/E | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 0: Raffreddamento aria zona (utente) |  | 0 → Raffreddamento aria zona non abilitato 1 → Raffreddamento aria zona abilitato | X
|  | L/E | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 1: Raffreddamento pavimento zona (utente) |  | 0 → Raffreddamento pavimento zona non abilitato 1 → Raffreddamento pavimento zona abilitato | X
|  | L/E | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 5: Raffreddamento aria zona (configurazione) |  | 0 → Raffreddamento aria zona non abilitato 1 → Raffreddamento aria zona abilitato | X
|  | L/E | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 6: Raffreddamento pavimento zona (configurazione) |  | 0 → Raffreddamento pavimento zona non abilitato 1 → Raffreddamento pavimento zona abilitato | X
|  | L/E | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 7: Tipo di livello aria fredda (configurazione) ³ |  | 0 → Espansione diretta 1 → Acqua | X
|  | L/E | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 8: Tipo di livello aria calda (configurazione) ¹ |  | 0 → Espansione diretta 1 → Acqua | X
|  | L/E | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 9-10: Tipo di livello radiante (configurazione) |  | Flexa 4.0/Acuazone/RadianT 365 0 → Pavimento 1 → Radiatore/Soffitto 2 → Elettrico VAF 0 → Elettrico 1 → Acqua 2 → Aria | X
|  | L | 3, 4 | Bit 11: Zona persa convertita in virtuale per valvole wireless associate |  |  | X
|  | L | 3, 4 | Bit 12-13: Ventilazione constante |  | 0 → Freddo 1 → Caldo | X
|  | L | 3, 4 | Bit 14-15: Funzione ECO |  | 00 → Nessuna rilevazione della finestra 01 → Finestra normalmente aperta 10 → Finestra normalmente chiusa |  | X⁵
25 | Modulo interfaccia infrarosso fabbricante | L/S | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-6: Fabbricante del modulo. Per stabilire l'ID del fabbricante in base al valore letto, consultare il manuale per l'installazione |  |  | X
|  |  |  | Bits 7: Zona modulo interfaccia infrarosso (AZDI6MCIFR [C/R]) |  |  | X
|  |  |  | Bits 8-9: Lame orizzontali (UD) |  | 00 → Posizione 1 01 → Posizione 2 10 → Posizione 3 11 → Posizione 4 | X
|  |  |  | Bit 10-11: Lame verticali (LR) |  | 00 → Posizione 1 01 → Posizione 2 10 → Posizione 3 11 → Posizione 4 | X | X
|  |  |  | Bit 12-13: Lame swing |  | 00 → Nessuno swing 01 → Swing UD 10 → Swing LR 11 → Swing UD-LR | X
26 | Termostato Lite | L/S | 3, 4, 6, 16 | Bit 0-2: Offset impostato sul termostato |  | 0 → -3 °C /-3 ºF 1 → -2 °C / -2 ºF 2 → -1 °C / -1 ºF 3 → 0 °C / 0 ºF 4 → +1 °C / +1 ºF 5 → +2 °C / +2 ºF 6 → +3 °C / +3 ºF | X
|  |  |  | Bit 3: (Solo Lite cavo) Led di stato acceso |  | 0 → Led spento 1 → Led acceso | X
|  |  |  | Bit 4: Indica se il termostato Lite è radio o cavo |  | 0 → Cavo 1 → Radio | X
|  |  |  | Bit 5: Indica la presenza di un termostato Lite o meno nella zona |  | 0 → Non è presente 1 → È presente | X
28 | Tipi di moduli locali | L | 3, 4 | Bit 0: Módulo de zona motor (AZDI6MZZON [C/R]) |  |  | X
|  |  |  | Bit 1: Módulo de zona Fancoil 3 velocidades (AZDI6MCFAN [C/R]) |  |  | X
|  |  |  | Bit 2: Módulo de zona infrarrojo (AZDI6MCIFR [C/R]) |  |  | X
|  |  |  | Bit 3: Módulo de zona pasarela (AZDI6MCxxx [C/R]) |  |  | X
|  |  |  | Bit 4: Módulo de zona pasarela (AZDI6ZMOxxx [C/R]) |  |  | X
|  |  |  | Bit 5: Módulo de zona Fancoil (AZDI6ZMOFAN [C/R] |  |  | X
|  |  |  | Bit 14: Módulo de zona calefaccción eléctrica (AZDI6MZSRE [C/R]) |  |  | X
|  |  |  | Bit 15: Radio |  |  | X
31 | Umidità | L | 3, 4 | Valore di umidità 0-100 |  |  | X | X | X
34¹ | Comfort Mode: T. impostata Refreddamento | L/S | 3, 4 | Temperatura impostata Modi utente Centigradi: formato intero/10 (Fahrenheit: formato intero)¹ Livello: 15-30 °C, passi da: 0,5°C (Livello: 64-86ºF, passi da: 1ºF) ¹ Sul termostato Lite, modifica la temperatura di default e si configura l'offset con valore 0. |  |  | X
35¹ | Comfort Mode: T. impostata Riscaldamento | [5 empty] | X
36¹ | Eco Mode: T. impostata Refreddamento | [5 empty] | X
37¹ | Eco Mode: T. impostata Riscaldamento | [5 empty] | X
38¹ | Modo Libero: T. impostata Refreddamento | [5 empty] | X
39¹ | Modo Libero: T. impostata Riscaldamento | [5 empty] | X
40¹ | Modo Vacanze: T. impostata Refreddamento | [5 empty] | X
41¹ | Modo Vacanze: T. impostata Riscaldamento | [5 empty] | X
44¹ | Doppio impostazione: | L/S | 3, 4, 6, 16 | T. impostata Refreddamento Centigradi: formato intero/10 (Fahrenheit: formato intero)¹ Livello: 15-30 °C, passi da: 0,5°C (Livello: 64-86ºF, passi da: 1ºF) ¹ Sul termostato Lite, modifica la temperatura di default e si configura l'offset con valore 0. |  |  | X | X | X
45¹ | T. impostata Refreddamento | L/S | 3, 4, 6, 16 | T. impostata Riscaldamento Centigradi: formato intero/10 (Fahrenheit: formato intero)¹ Livello: 15-30 °C, passi da: 0,5°C (Livello: 64-86ºF, passi da: 1ºF) ¹ Sul termostato Lite, modifica la temperatura di default e si configura l'offset con valore 0. |  |  | X | X | X
61 | On/Off zona | L/S | 3, 4, 6, 16 | On/Off |  |  | X⁴ | X | X
62 | Modo zona | L/S | 3, 4, 6, 16 | Modo |  | 0 → Stop 1 → Freddo 2 → Caldo pavimento 3 → Ventilazione 4 → Caldo aria 5 → Caldo + 6 → Deumidificazione 7 → Caldo emergenza 8 → Freddo pavimento 9 → Freddo + | X⁴ | X | X
63 | Velocità ventilatore zona | L/S | 3, 4, 6, 16 | Velocità (Il numero di velocità dipende dalla macchina) |  |  | X⁴ | X | X
Registri di interfaccia
INDIRIZZO_REGISTRO_INTERFACCIA (AIDOO) = INDIRIZZO_RELATIVA_REGISTRO + 49152
Indirizzo | Nome | Lettura (L) Scrittura (E) | Codici di funzione | Descrizione |  |  | Airzone | Aidoo Pro DX/Fancoil | Aidoo Pro Pompa di Calore | Aidoo Pro Ventilazione
0 | Energia totale consumata dal metering (byte bassi) | L | 3, 4 | Bit 0-15: Bit meno significativi di energia totale consumata dal metering |  |  |  |  | X
1 | Energia totale consumata dal metering (byte alti) | L | 3, 4 | Bit 0-15: Bit più significativi di energia totale consumata dal metering |  |  |  |  | X
2 | Energia totale generata in modo Caldo (byte bassi) | L | 3, 4 | Bit 0-15: Bit meno significativi di energia totale generata in modo Caldo |  |  |  |  | X
3 | Energia totale generata in modo Caldo (byte alti) | L | 3, 4 | Bit 0-15: Bit più significativi di energia totale generata in modo Caldo |  |  |  |  | X
4 | Potenza in modo Caldo | L | 3, 4 | Bit 0-15: Potenza consumata in modo Caldo |  |  |  |  | X
5 | Energia totale generata in modo Freddo (byte bassi) | L | 3, 4 | Bit 0-15: Bit meno significativi di energia totale generata in modo Freddo |  |  |  |  | X
6 | Energia totale generata in modo Freddo (byte alti) | L | 3, 4 | Bit 0-15: Bit più significativi di energia totale generata in modo Freddo |  |  |  |  | X
7 | Potenza in modo Freddo | L | 3, 4 | Bit 0-15: Potenza consumata in modo Freddo |  |  |  |  | X
8 | Energia totale generata in modo ACS (byte bassi) | L | 3, 4 | Bit 0-15: Bit meno significativi di energia totale generata in modo ACS |  |  |  |  | X
9 | Energia totale generata in modo ACS (byte alti) | L | 3, 4 | Bit 0-15: Bit più significativi di energia totale generata in modo ACS |  |  |  |  | X
10 | Potenza modo ACS | L | 3, 4 | Bit 0-15: Potenza consumata in modo ACS |  |  |  |  | X
11 | Potenza fotovoltaica | L | 3, 4 | Bit 0-15: Potenza fotovoltaica |  |  |  |  | X
12 | Energia totale prodotta (byte bassi) | L | 3, 4 | Bit 0-15: Bit meno significativi di energia totale prodotta |  |  |  |  | X
13 | Energia totale prodotta (byte alti) | L | 3, 4 | Bit 0-15: Bit più significativi di energia totale prodotta |  |  |  |  | X
14 | Consumo totale della pompa di calore (byte bassi) | L | 3, 4 | Bit 0-15: Bit meno significativi di consumo totale della pompa di calore |  |  |  |  | X
15 | Consumo totale della pompa di calore (byte alti) | L | 3, 4 | Bit 0-15: Bit più significativi di consumo totale della pompa di calore |  |  |  |  | X
16 | Potenza consumata pompa di calore | L | 3, 4 | Bit 0-15: Potenza consumata dalla pompa di calore |  |  |  |  | X
17 | Potenza totale dell'edificio | L | 3, 4 | Bit 0-15: Potenza totale dell'edificio |  |  |  |  | X
18 | Consumo elettrico della resistenza di calore (byte bassi) | L | 3, 4 | Bit 0-15: Bit meno significativi di consumo elettrico della resistenza di calore |  |  |  |  | X
19 | Consumo elettrico della resistenza di calore (byte alti) | L | 3, 4 | Bit 0-15: Bit più significativi di consumo elettrico della resistenza di calore |  |  |  |  | X
20 | Consumo elettrico della resistenza di ACS (byte bassi) | L | 3, 4 | Bit 0-15: Bit meno significativi di consumo elettrico della resistenza di ACS |  |  |  |  | X
21 | Consumo elettrico della resistenza di ACS (byte alti) | L | 3, 4 | Bit 0-15: Bit più significativi di consumo elettrico della resistenza di ACS |  |  |  |  | X
22 | Consumo del compressore di calore (byte bassi) | L | 3, 4 | Bit 0-15: Bit meno significativi di consumo del compressore di calore |  |  |  |  | X
23 | Consumo del compressore di calore (byte alti) | L | 3, 4 | Bit 0-15: Bit più significativi di consumo del compressore di calore |  |  |  |  | X
24 | Consumo del compressore del freddo (byte bassi) | L | 3, 4 | Bit 0-15: Bit meno significativi di consumo del compressore del freddo |  |  |  |  | X
25 | Consumo del compressore del freddo (byte alti) | L | 3, 4 | Bit 0-15: Bit più significativi di consumo del compressore del freddo |  |  |  |  | X
26 | Consumo del compressore di ACS (byte bassi) | L | 3, 4 | Bit 0-15: Bit meno significativi di consumo del compressore ACS |  |  |  |  | X
27 | Consumo del compressore di ACS (byte alti) | L | 3, 4 | Bit 0-15: Bit più significativi di consumo del compressore di ACS |  |  |  |  | X
28 | Energia totale consumata (byte bassi) | L | 3, 4 | Bit 0-15: Bit meno significativi di energia totale consumata |  |  |  |  | X
29 | Energia totale consumata (byte alti) | L | 3, 4 | Bit 0-15: Bit più significativi di energia totale consumata |  |  |  |  | X
30 | Flags del gateway | L | 3, 4 | Bit 0: Unità energetiche dei parametri di consumo |  | 0 → kWh 1 → Wh |  |  | X
|  | L/S | 3, 4, 6, 16 | Bit 1-15: Riservati
31 | Stato recuperatore | L/S | 3, 4, 6, 16 | Bit 0: È recuperatore | [5 empty] | X
Bit 1: On/Off
Bit 2-15: Riservati
32 | Modo recuperatore | L/S | 3, 4, 6, 16 | Bit 0-11: Modo | [5 empty] | X
Bit 12-15: Riservati
33 | Modi disponibili nel recuperatore | L | 3, 4 | Bit 0: Auto | [5 empty] | X
Bit 1: Bypass
Bit 2: Recupero
Bit 3: Ventilatore
Bit 4: T. regolazione
Bit 5: Purificazione
Bit 6: Ventilazione con purificazione
Bit 7: Energia di ventilazione
Bit 8: Freddo
Bit 9: Caldo
Bit 10-15: Riservati
34 | Velocità disponibili ventilatore 1 nel recuperatore | L | 3, 4 | Bit 0: Auto | [5 empty] | X
Bit 1: Super bassa
Bit 2: Bassa
Bit 3: Media-bassa
Bit 4: Media
Bit 5: Media-alta
Bit 6: Alta
Bit 7: Massima
Bit 8-15: Riservati
35 | Velocità disponibili nel ventilatore 2 nel recuperatore | L | 3, 4 | Bit 0: Auto | [5 empty] | X
Bit 1: Super bassa
Bit 2: Bassa
Bit 3: Media-bassa
Bit 4: Media
Bit 5: Media-alta
Bit 6: Alta
Bit 7: Massima
Bit 8-15: Riservati
36 | Velocità ventilatore 1 | L/S | 3, 4, 6, 16 | Bit 0-7: Velocità del ventilatore 1 | [5 empty] | X
Bit 8-15: Riservati
37 | Velocità ventilatore 2 | L/S | 3, 4, 6, 16 | Bit 0-7: Velocità del ventilatore 2 | [5 empty] | X
Bit 8-15: Riservati
38 | Configurazione recuperatore | L | 3, 4 | Bit 0: Modo Auto | [5 empty] | X
Bit 1: Ventilatore 2 disponibile
Bit 2-15: Riservati
39 | Posizione bypass | L | 3, 4 | Bit 0-15: Posizione bypass | [5 empty] | X
40 | Sensore di CO2 | L | 3, 4 | Bit 0-15: Livello di CO2 | [5 empty] | X
41 | Sensore particolato PM2.5 | L | 3, 4 | Bit 0-15: Livello particolato PM2.5 | [5 empty] | X
42 | Temperatura di aspirazione aria | L | 3, 4 | Bit 0-15: Temperatura di aspirazione aria | [5 empty] | X
43 | Temperatura di iniezione aria | L | 3, 4 | Bit 0-15: Temperatura di iniezione aria | [5 empty] | X
44 | Temperatura aria immessa dall'esterno | L | 3, 4 | Bit 0-15: Temperatura aria immessa dall'esterno | [5 empty] | X
45 | Sensore TVOC | L | 3, 4 | Bit 0-15: Sensore di composti organici volatili | [5 empty] | X
46 | Percentuale di uso del filtro | L | 3, 4 | Bit 0-7: Percentuale di uso del filtro | [5 empty] | X
Bit 8: Avviso di sostituzione filtro
47 | Tempo di uso del filtro | L | 3, 4 | Bit 0-15: Tempo di uso del filtro | [5 empty] | X
48 | Umidità | L | 3, 4 | Bit 0-15: Livello di umidità | [5 empty] | X
49 | Errore BMS | L | 3, 4 | Bit 0-15: Errore BMS | [5 empty] | X
50 | Errore info | L | 3, 4 | Bit 0: Errore temperatura esterna | [5 empty] | X
Bit 1: Errore temperatura di iniezione
Bit 2: Errore ventilatore di iniezione
Bit 3: Errore ventilatore di aspirazione
Bit 4: Errore di blocco ADU
Bit 5-15: Riservati
Registri di controllo di ventilazione
INDIRIZZO_REGISTRO_VENTILAZIONE = 8448 + INDIRIZZO_RELATIVA_REGISTRO INDIRIZZO_REGISTRO_VENTILAZIONE_AIRQ SENSOR WI-FI = INDIRIZZO_RELATIVA_REGISTRO
Indirizzo | Nome | Lettura (L) Scrittura (S) | Codici di funzione | Descrizione |  |  | Airzone | Aidoo Pro DX/ Fancoil (v10.11)+ AirQ Sensor | Aidoo Pro Pompa di Calore | Aidoo Pro Ventilazione
0 | FW AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bit 0-15: Versione del firmware dell’AirQ Sensor |  |  | X | X | X
1 | Configurazione AirQ Sensor | L/S | 3, 4, 6, 16 | Bit 0-15: Bit più significativi di Energia totale consumata dal metering |  |  | X | X | X
Bit 0-1: Riservato
|  |  |  | Bit 2-3: Modo ventilazione |  | 0 → Off 1 → Manuale On 2 → Auto On
|  |  |  | Bit 4: Priorità |  | 0 → Priorità alla climatizzazione 1 → Priorità alla purificazione
|  |  |  | Bit 5: Configurazione |  | 0 → Individuale 1 → Zonificato
|  |  |  | Bit 6: VMC (Checkbox che abilita la ventilazione) |  | 0 → OFF 1 → ON
|  |  |  | Bit 7: Ventilazione costante (Uscita con Vmin) |  | 0 → OFF 1 → ON
|  |  |  | Bit 8: Configurazione LED |  | 0 → OFF 1 → ON
Bit 9: Ripristinare valori di fabbrica
Bit 10: Modulo presente
Bit 11: Errore di comunicazione
2 | Configurazione dei Limiti di 0-10 V di AirQ Sensor | L/S | 3, 4, 6, 16 | Bit 0-6: 0-10 V Vmin (V·10) |  |  | X | X | X
Bit 7-13: 0-10 V Vmax (V·10)
3 | Stato di controllo AirQ Sensor | L/S | 3, 4, 6,16 | Bit 0: Relè on/off |  |  | X | X | X
Bit 1-7: Controllo utente uscita 0-10 V (%)
Bit 8-14: Valore PWM massimo della luminosità dei LED (%)
4 | PM1,0 AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bit 0-15: Livello PM 1,0 |  |  | X | X | X
5 | PM2,5 AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bit 0-15: Livello PM 2,5 |  |  | X | X | X
6 | PM10 AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bit 0-15: Livello PM 10 |  |  | X | X | X
7 | CO2 AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bit 0-15: Livello CO2 |  |  | X | X | X
8 | TVOC AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bit 0-15: Livello TVOC |  |  | X | X | X
9 | Umidità relativa AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bit 0-15: Umidità relativa (0-100%) |  |  | X | X | X
10 | Temperatura AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bit 0-15: Temperatura |  |  | X | X | X
11 | Pressione atmosferica AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bit 0-15: Pressione atmosferica (hPa) |  |  | X | X | X
12 | Pesi AirQ Sensor 1 | L/S | 3, 4, 6, 16 | Bit 0-7: Peso dell'umidità relativa nel calcolo dell'indice di qualità. (%) |  |  | X | X | X
Bit 8-15: Peso della CO2 nel calcolo dell'indice di qualità. (%)
13 | Pesi AirQ Sensor 2 | L/S | 3, 4, 6, 16 | Bit 0-7: Peso del particolato TVOC nel calcolo dell'indice di qualità. (%) |  |  | X | X | X
Bit 8-15: Peso del particolato PM10 nel calcolo dell'indice di qualità. (%)
14 | Pesi AirQ Sensor 3 | L/S | 3, 4, 6, 16 | Bit 0-7: Peso del particolato PM2,5 nel calcolo dell'indice di qualità. (%) |  |  | X | X | X
15 | Pesi AirQ Sensor 3 | L/S | 3, 4, 6, 16 | Bit 0-7: Peso della temperatura nel calcolo dell'indice di qualità. (%) |  |  | X | X | X
Bit 8-11: Incremento della temperatura di calore. In Celsius passo 1 e in Fahrenheit passo 2
Bit 12-15: Incremento della temperatura del freddo. In Celsius passo 1 e in Fahrenheit passo 2
16 | Umidità Soglie basse AirQ Sensor | L/S | 3, 4, 6, 16 | Bit 0-7: Soglie basse Buono - Medio (%) |  |  | X | X | X
Bit 8-15: Soglie basse Medio - Basso (%)
17 | Umidità Soglie alte AirQ Sensor | L/S | 3, 4, 6, 16 | Bit 0-7: Soglie alte Buono - Medio (%) |  |  | X | X | X
Bit 8-15: Limiti alti Medio - Basso (%)
18 | CO2 Soglie AirQ Sensor | L/S | 3, 4, 6, 16 | Bit 0-7: Soglie Buono - Medio (ppm) Passi da 50 ppm |  |  | X | X | X
Bit 8-15: Soglie Medio - Basso (ppm) Passi da 50 ppm
19 | PM2,5 Soglia bassa AirQ Sensor | L/S | 3, 4, 6, 16 | Bit 0-15: Soglie Buono - Medio |  |  | X | X | X
20 | PM2,5 Soglia alta AirQ Sensor | L/S | 3, 4, 6, 16 | Bit 0-15: Soglie Medio - Basso |  |  | X | X | X
21 | PM10 Soglie AirQ Sensor | L/S | 3, 4, 6, 16 | Bit 0-7: Soglie Buono - Medio (ppm) Passi da 10 ppm |  |  | X | X | X
Bit 8-15: Soglie Medio - Basso (ppm) Passi da 10 ppm
22 | TVOC Soglie AirQ Sensor | L/S | 3, 4, 6, 16 | Bit 0-7: Soglie Buono - Medio (ppb) Passi da 10 ppb |  |  | X | X | X
Bit 8-15: Soglie Medio - Basso (ppb) Passi da 10 ppb
23 | Info AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bit 0-2: Indice di qualità dell'aria |  |  | X | X | X
Bit 3-9: Punteggio di qualità dell'aria
24 | Info Temperatura AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bit 0-2: Indice di temperatura |  |  | X | X | X
Bit 3-9: Punteggio di temperatura
25 | Info Umidità AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bit 0-2: Indice di umidità |  |  | X | X | X
Bit 3-9: Punteggio di umidità
26 | Info CO2 AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bit 0-2: Indice di CO2 |  |  | X | X | X
Bit 3-9: Punteggio di CO2
27 | Info PM2,5 AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bit 0-2: Indice di PM2,5 |  |  | X | X | X
Bit 3-9: Punteggio di PM2,5
28 | Info PM10 AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bit 0-2: Indice di PM10 |  |  | X | X | X
Bit 3-9: Punteggio di PM10
29 | Info TVOC AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bit 0-2: Indice di TVOC |  |  | X | X | X
Bit 3-9: Punteggio di TVOC
31 | Stato Controllo 2 | L | 3, 4 | Bit 0-6: Livello di uscita 0-10 V (V) |  |  | X | X | X
30-63 | Riservati
1Nota: Disponibili solo su sistemi VAF / ZBS.
2Nota: Consulti il registro 0x61 dal Sistema identico a questo.
7Nota: Non disponibile nei sistemi VAF/ZBS.
1Nota: Disponibili solo su sistemi VAF / ZBS.
3Nota: Disponibili solo su sistemi DI6 / VAF / ZBS.
4Nota: Disponibile a partire dalla versione 3.66.
5Nota: Disponibile unicamente per Aidoo Pro Fancoil.
6Nota: Scrittura disponibile su Aidoo Pro Fancoil e Aidoo Pro Dx a seconda del produttore.

## PT
MAPA MODBUS TCP AIRZONE E MODBUS RTU AIRZONE
Registos disponíveis para mapa Modbus RTU Airzone e Modbus TCP Airzone. Indicado para instalações com sistemas Airzone e/ou Aidoo Pro. Nota: A disponibilidade dos objetos está ligada aos parâmetros da unidade interior.
Registos de sistema
Endereço | Nome | Leitura (L) Gravação (G) | Códigos de função | Descrição |  |  | Airzone | Aidoo Pro DX/ Ventiloconvector | Aidoo Pro Aerotermia | Aidoo Pro Ventilação
0 | Modo de operação e velocidade da máquina | L/G | 3, 4, 6, 16, 22 | Registo de controlo de operação da máquina | Bits 0-8: Modo de operação | 0 → Stop | X
[6 empty] | 1 → Frio | X | X | X
[6 empty] | 2 → Calor radiante | X
[6 empty] | 3 → Ventilação | X | X | X
[6 empty] | 4 → Calor aire | X
[6 empty] | 5/258 → Calor | X | X | X
[6 empty] | 6 → Seco | X | X | X
[6 empty] | 7¹ → Calor emergencia | X
[6 empty] | 8 → Frio radiante | X
[6 empty] | 9 → Frio | X
[5 empty] | Bits 9-10: Velocidade do fancoil | 0 → Automático 1 → Velocidade baixa 2 → Velocidade média 3 → Velocidade alta | X | X | X
[5 empty] | Bit 11: AQS ativa |  | X
[5 empty] | Bit 12: CCP conectado |  | X
[5 empty] | Bit 13¹: Modo Auto |  | X | X | X
[5 empty] | Bit 14: Reservado |  | X
[5 empty] | Bit 15¹: Calor emergência ativo |  | X
3 | Configuração da unidade HVAC | L | 3, 4 | Bit 12 : 0 → 0 ºC, 1 → ºF |  |  |  | X | X
4 | Dia/Hora | L/G | 3, 4, 6, 16, 22 | Registo de configuração do dia e da hora | Bit 0, 1 e 2: Dia | 000 → Sem hora 001 → Segunda-feira … 111 → Domingo | X
Bit 3, 4, 5, 6 e 7: Hora
Bit 8, 9, 10, 11, 12 e 13: Minutos
Bit 15: Alteração de hora automática
7 | Registos adicionais | L/E | 3,4,16,22 | Bit 1⁷: Aviso sonoro R32 |  | 0 → Sem erro 1 → Erro sonoro | X | X
|  |  |  | Bit 2⁷: Aviso não sonoro R32 |  | 0 → Sem erro 1 → Erro não sonoro | X | X
9 | Zonas do sistema (baixas) | L | 3, 4 | Zonas presentes no sistema [1, 16] | Bit 1: Zona 2 |  | X | X | X
Bit 0: Zona 1
…
Bit 15: Zona 16
10 | Zonas do sistema (altas) | L | 3, 4 | Zonas presentes no sistema [17, 32] | Bit 0: Zona 17 |  | X
Bit 1: Zona 18
…
Bit 15: Zona 32
12 | Entradas digitais e sondas de temperatura | L | 3, 4 | Bit 0: Alarme de Incêndio |  |  | X | X
Bit 1: Módulo de rádio conectado
Bit 2: Sonda de temperatura de retorno em curto-circuito
Bit 3: Sonda de temperatura de retorno não encontrada
Bit 4: Sonda de temperatura caldeira em curto-circuito
Bit 5: Sonda de temperatura caldeira não encontrada
Bit 9: Sistema de aquecimento
Bit 10: Modo plenum
Bit 11-12: Reservado
Bit 13: Aviso de sonda de bateria Disponível apenas no Aidoo Pro Fancoil.
|  |  |  | Bit 14: Configuração do relé O1 | 0 → Demanda de ar (Controle central) 1 → AQS (Controle Cloud)
|  |  |  | Bit 15: Estado do relé O1 (Demanda) Disponível apenas com AQS |  | 0 → Ligado 1 → Desligado
14 | Estado dos relés na placa de controle de piso 2 | L | 3, 4 | Bit 13: Estado do Relé O2 (VMC) |  | 0 → Desligado 1 → Ligado | X
25 | Valor mínimo de referência | L/G | 3, 4, 6, 16 | Valor mínimo da temperatura de referência | Centígrados: Formato inteiro/10 (Fahrenheit: Formato inteiro) ¹ Intervalo: 15–26 °C, passo: 1 °C (Intervalo: 64-72 ºF, passo: 1 ºF) ¹ (Se existir um Broadcast de zona no registo 1, o valor gravado também será gravado aqui) Desactivar o arrefecimento = 170 |  | X
26 | Valor máximo de referência | L/G | 3, 4, 6, 16 | Valor máximo da temperatura de referência | Centígrados: Formato inteiro/10 (Fahrenheit: Formato inteiro) ¹ Intervalo: 21-30 °C, passo: 1 °C (Intervalo: 77-86 ºF, passo: 1 ºF) ¹ (Se existir um Broadcast de zona no registo 2, o valor gravado também será gravado aqui) Desactivar o aquecimento = 80 |  | X
29 | Características da gateway da máquina | L | 3, 4 | Bit 0: Comunicação com a unidade interior |  | 0 → Sem comunicação 1 → Comunicação correta | X | X
|  | G | 6, 16 | Bit 9: Relé O2 |  | 0 → Relé VMC (Manual) 1 → Relé Caldeira (Demanda Radiante) | X
30 | Erro gateway máquina | L | 3, 4 | Bit 3: Erro comunicações gateway máquina |  |  | X
50 | Erro e fabricantes de máquina | L | 3, 4 | Bits 0-7: Erros de máquina |  |  | X
| Errori e Fabbricanti dell'unità |  |  | Bits 8-11: Fabricante de máquina² |  | Daikin → 1 Mitsubishi Electric → 2 Mitsubishi Heavy → 3 Hitachi → 4 Fujitsu General → 5 LG → 6 Panasonic → 7 Samsung → 8 Hitachi RAD → 9 Daikin FDX → 10 Toshiba → 11 Kaysun → 12 Tango → 13 Haier →14 Samsung NASA → 15 Gree U-Match → 16 Baxi → 17 Gree VRV → 18 Hisense → 19
|  |  |  | Bit 12: Modelo máquina Daikin |  | 0 → VRV 1 → SkyAir
Bit 13-15: Velocidades da máquina
60 | Configuração do sistema | L | 3.4 | Bit 13⁷: Alarme de fuga de R32 ativo |  | 0 → Silencioso 1 → A tocar | X | X
|  |  |  | Bit 14: Controle do contato da janela de um sistema externo Disponível para unidades Flexa a partir da versão v3.6.5 |  | 0 → Controle da Airzone 1 → Controle externo | X
62 | Erros máquina - ampliação | L | 3, 4 | Bit 0 ao 15: Erros de máquina com códigos de erro superior a 1 byte |  |  | X | X | X
96 | Configuração de usuário | L/G | 3, 4, 6, 16 | 0 → Stop 1 → Confort 2 → Desocupado 3 → Noite 4 → Eco 5 → Féria |  |  | X
99 | Calor auxiliar | L/G | 3, 4 | Bit 0: On/Off |  |  | X
Bits 1-2: Número de etapas (0, 1, 2)
|  |  |  | Bit 3: Primeira etapa |  | 0 → Bomba de calor 1 → Calor auxiliar
Bit 4: Ventilador On/Off
|  |  |  | Bit 5-7: Atraso do ventilador (s) |  | 0 → 0 1 → 45 2 → 60 3 → 120
|  |  |  | Bit 8-11: Tempo mínimo primeira etapa (min) |  | 0 → 0 1 → 45 2 → 60 3 → 120
|  |  |  | Bit 12-15: Tempo mínimo segunda etapa (min) |  | 0 → 0 1 → 45 2 → 60 3 → 120
100 | Calor auxiliar (Etapas) | L/G | 3, 4 | Bits 0-3: Diferencial primeira etapa |  | 0 → 1 °C / 2 °F 1 → 1.5 °C / 3 °F … 9 → 5 °C / 10 °F | X
|  |  |  | Bits 4-7: Histerese primeira etapa |  | 0 → 0.5 °C / 1 °F 1 → 1 °C / 2 °F … 9 → 5 °C / 10 °F
Bits 8-11: Diferencial segunda etapa
Bits 12-15: Histerese segunda etapa
107 | Energia consumida | L | 3, 4 | Bit 0-3: Decimale dell'energia [Ora attuale] |  |  | X
Bit 4-7: Energia (kW/h) [Ora attuale]
Bit 8-11: Decimale dell'energia [Ora precedente]
Bit 12-15: Energia (kW/h) [Ora precedente]
Registros de zonas
ENDEREÇO_REGISTO_ZONA = (BASE_ZONA x 256) + ENDEREÇO_RELATIVO_REGISTO
Endereço | Nome | Leitura (L) Gravação (G) | Códigos de função | Descrição |  |  | Airzone | Aidoo Pro DX/ Ventiloconvector | Aidoo Pro Aerotermia | Aidoo Pro Ventilação
0 | Modo Operação Zona | L/G | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 0: Ventilazione locale¹ |  |  | X
|  |  |  | Bit 1: Disabilitazione delle programmazioni orarie della zona |  | 0 → Abilitate 1 → Disabilitate | X
|  |  |  | Bit 2: Stato della zona |  | 0 → Off 1 → On | X | X | X
|  |  |  | Bits 3: Riservato |  |  | X
|  |  |  | Bit 4 e 5: Selezione della velocità |  | 0 → Automatico 1 → Velocità bassa 2 → Velocità media 3 → Velocità alta | X | X | X
|  |  |  | Bits 6 y 7: Modo Sleep |  | 00 → Sleep Off 01 → Sleep 30 10 → Sleep 60 11 → Sleep 90 | X
|  |  |  | Bit 8-11: Modo della zona |  | 0 → Stop | X
[6 empty] | 1 → Freddo | X | X | X
[6 empty] | 3 → Ventilazione | X | X | X
[6 empty] | 5 → Caldo | X | X | X
[6 empty] | 6 → Deumidificazione | X | X | X
|  |  |  | Bit 12: Modo Automático¹ |  | 0 → Disabilitate 1 → Abilitate | X | X | X
|  |  |  | Bit 13-14: Riservato |  |  | X
|  |  |  | Bit 15: Configuração do usuário no modo básico |  | 0 → Abilitate 1 → Disabilitate | X
3 | Temperatura de referência | L/G | 3, 4, 6, 16 | Valore attuale della temperatura impostata | Centigradi: formato intero/10 (Fahrenheit: formato intero)¹ Livello: 18-30 °C, passi da: 0,5°C (Livello: 64-86ºF, passi da: 1ºF) ¹ Modifica la temperatura di setpoint di raffrescamento o riscaldamento, a seconda del modo di funzionamento impostato. Sul termostato Lite, modifica la temperatura di default e si configura l'offset con valore 0. |  | X | X | X
4 | Registo de configuração de zona | L/G | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 0: Termostato primario/zona |  | 0 → Zona 1 → Primario | X
|  | L/G |  | Bit 1: Caldo aria zona (Configurazione) |  | 0 → Non abilitato 1 → Abilitato | X
|  | L/G |  | Bit 2: Caldo aria zona (Utente) (Usuario) |  | 0 → Non abilitato 1 → Abilitato | X
|  | L/G |  | Bit 3: Caldo pavimento zona (Utente) |  | 0 → Non abilitato 1 → Abilitato | X
|  | L/G |  | Bit 4: Funzione antigelo della zona |  | 0 → Non configurato 1 → Configurato | X
|  | L/G |  | Bit 5 y 6: Angolo di apertura della griglia in modo caldo |  | 0 → Angolo di apertura 90° 1 → Angolo di apertura 50° 2 → Angolo di apertura 45° 3 → Angolo di apertura 40° | X
|  | L/G |  | Bit 7 y 8: Angolo di apertura della griglia in modo freddo |  | 0 → Angolo di apertura 90° 1 → Angolo di apertura 50° 2 → Angolo di apertura 45° 3 → Angolo di apertura 40° | X
|  | L/G |  | Bit 9: Caldo pavimento zona (Configurazione) |  | 0 → Non abilitato 1 → Abilitato | X
|  | L |  | Bit 10: Sonda remota collegata |  | 0 → Nessuna sonda 1 → Sonda collegata | X
|  | L |  | Bit 11: Termostato collegato |  | 0 → Nessun termostato 1 → Collegato | X
|  | L/G |  | Bit 12 y 13: Presenza |  | 00 → Nessun rilevamento 01 → Norm. aperto 10 → Norm. Chiuso | X
|  | L/G |  | Bits 14 y 15: Finestra | Sistemi distribuiti | 00 → No hay detección 01 → Norm. abierto 10 → Norm. Cerrado | X
|  | L |  |  | Sistemi centralizzati | 00 → Modulo di finestra non presente 10 → Modulo di finestra presente | X
8 | Tª sonda remota | L | 3, 4 | Temperatura della sonda remota | Centigradi: Formato intero/10 (Fahrenheit: formato intero)¹ In assenza di sonda, si restituisce quella del termostato. Escrita disponível no Aidoo Pro Fancoil e Aidoo Pro Dx dependendo do fabricante. |  | X | X | X
9 | Estado da zona | L | 3, 4 | Bit 5: Domanda radiante |  | 0 → Off 1 → On | X
|  |  |  | Bit 7: Domanda di aria |  | 0 → Off 1 → On | X | X | X
|  | L | 3, 4 | Bit 8: Estado de presença |  | 0 → Presença não detectada 1 → Presença detectada | X | X | X
|  | L/G | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 9: Estado da janela Por padrão, somente leitura. Para habilitar a escrita, o bit 14 do registro 60 do sistema deve ser definido como 1. Disponível para sistemas Flexa a partir da v3.6.5. |  | 0 → Janela fechada 1 → Janela aberta | X | X | X
10 | Tª local termostato | L/G⁶ | 3, 4, 6⁶, 16⁶, 22⁶ | Temperatura locale misurata dal termostato | Centigradi: Formato intero/10 Fahrenheit: Formato intero ⁶Escrita disponível no Aidoo Pro Fancoil e Aidoo Pro Dx dependendo do fabricante. |  | X | X | X
13 | Erros de zona | L | 3, 4 | Registro con gli errori della zona | Bit 0: Riservato |  | X
[5 empty] | Bit 1: Finestra attivata³ |  | X
[5 empty] | Bit 2: Motore non presente³ |  | X
[5 empty] | Bit 3: Motore bloccato³ |  | X
[5 empty] | Bit 4: Sonda non presente |  | X | X⁵
[5 empty] | Bit 5: Sonda in cortocircuito |  | X | X⁵
[5 empty] | Bit 6: Elementi di climatizzazione incompatibili |  | X
[5 empty] | Bit 7: Perdita di comunicazione con il modulo della sonda remota |  | X
[5 empty] | Bit 8: Avviso di batterie scariche Lite radio |  | X
[5 empty] | Bit 9: Avviso umidità³ |  | X
[5 empty] | Bit 10: Avviso Protezione umidità³ |  | X
[5 empty] | Bit 12: Sonda da bateria de calor não presente |  |  | X⁵
[5 empty] | Bit 13: Sonda da bateria de calor em curto |  |  | X⁵
[5 empty] | Bit 14: Sonda da bateria de frío não presente |  |  | X⁵
[5 empty] | Bit 15: Sonda da bateria de frio em curto |  |  | X⁵
14–19 | Nome da zona | L | 3, 4 | Nome della zona, 12 caratteri |  |  | X | X | X | X
22 | Registro de parâmetros de água da zona | L/G | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 0: Arrefecimento de ar na zona (usuário) |  | 0 → Arrefecimento de ar na zona não habilitado 1 → Arrefecimento de ar na zona habilitado | X
|  | L/G | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 1: Arrefecimento do piso na zona (usuário) |  | 0 → Arrefecimento de piso na zona não habilitado 1 → Arrefecimento de piso na zona habilitado | X
|  | L/G | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 5: Arrefecimento de ar na zona (configuração) |  | 0 → Arrefecimento de ar na zona não habilitado 1 → Arrefecimento de ar na zona habilitado | X
|  | L/G | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 6: Arrefecimento do piso na zona (configuração) |  | 0 → Arrefecimento de piso na zona não habilitado 1 → Arrefecimento de piso na zona habilitado | X
|  | L/G | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 7: Tipo de etapa de ar frio (configuração) ³ |  | 0 → Expansão direta 1 → Água | X
|  | L/G | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 8: Tipo de etapa de ar quente (configuração) ¹ |  | 0 → Expansão direta 1 → Água | X
|  | L/G | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 9-10: Tipo de etapa radiante (configuração) |  | Flexa 4.0/Acuazone/RadianT 365 0 → Pavimento 1 → Radiatore/Soffitto 2 → Elettrico VAF 0 → Elettrico 1 → Acqua 2 → Aria | X
|  | L | 3, 4 | Bit 11: Zona perdida convertida para virtual por ter válvulas sem fio associadas |  |  | X
|  | L | 3, 4 | Bit 12-13: Ventilação constante |  | 0 → Frio 1 → Calor | X
|  | L | 3, 4 | Bit 14-15: Função ECO |  | 00 → Sem deteção de janela 01 → Janela normalmente aberta 10 → Janela normalmente fechada |  | X⁵
25 | Módulo gateway infravermelho fabricante | L/G | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-6: Fabbricante del modulo. Per stabilire l'ID del fabbricante in base al valore letto, consultare il manuale per l'installazione |  |  | X
|  |  |  | Bits 7: Zona modulo interfaccia infrarosso (AZDI6MCIFR [C/R]) |  |  | X
|  |  |  | Bits 8-9: Lame orizzontali (UD) |  | 00 → Posizione 1 01 → Posizione 2 10 → Posizione 3 11 → Posizione 4 | X
|  |  |  | Bit 10-11: Lame verticali (LR) |  | 00 → Posizione 1 01 → Posizione 2 10 → Posizione 3 11 → Posizione 4 | X | X
|  |  |  | Bit 12-13: Lame swing |  | 00 → Nessuno swing 01 → Swing UD 10 → Swing LR 11 → Swing UD-LR | X
26 | Termostato Lite | L/G | 3, 4, 6, 16 | Bit 0-2: Offset impostato sul termostato |  | 0 → -3 °C /-3 ºF 1 → -2 °C / -2 ºF 2 → -1 °C / -1 ºF 3 → 0 °C / 0 ºF 4 → +1 °C / +1 ºF 5 → +2 °C / +2 ºF 6 → +3 °C / +3 ºF | X
|  |  |  | Bit 3: (Solo Lite cavo) Led di stato acceso |  | 0 → Led spento 1 → Led acceso | X
|  |  |  | Bit 4: Indica se il termostato Lite è radio o cavo |  | 0 → Cavo 1 → Radio | X
|  |  |  | Bit 5: Indica la presenza di un termostato Lite o meno nella zona |  | 0 → Non è presente 1 → È presente | X
28 | Tipos de módulo local | L | 3, 4 | Bit 0: Módulo de zona motor (AZDI6MZZON [C/R]) |  |  | X
|  |  |  | Bit 1: Módulo de zona Fancoil 3 velocidades (AZDI6MCFAN [C/R]) |  |  | X
|  |  |  | Bit 2: Módulo de zona infrarrojo (AZDI6MCIFR [C/R]) |  |  | X
|  |  |  | Bit 3: Módulo de zona pasarela (AZDI6MCxxx [C/R]) |  |  | X
|  |  |  | Bit 4: Módulo de zona pasarela (AZDI6ZMOxxx [C/R]) |  |  | X
|  |  |  | Bit 5: Módulo de zona Fancoil (AZDI6ZMOFAN [C/R] |  |  | X
|  |  |  | Bit 14: Módulo de zona calefaccción eléctrica (AZDI6MZSRE [C/R]) |  |  | X
|  |  |  | Bit 15: Radio |  |  | X
31 | Humidade | L | 3, 4 | Valore di umidità 0-100 |  |  | X | X | X
34¹ | Modo Confort: T.Referência frio | L/G | 3, 4 | Temperatura impostata Modi utente Centigradi: formato intero/10 (Fahrenheit: formato intero)¹ Livello: 15-30 °C, passi da: 0,5°C (Livello: 64-86ºF, passi da: 1ºF) ¹ Sul termostato Lite, modifica la temperatura di default e si configura l'offset con valore 0. |  |  | X
35¹ | Modo Confort: T.Referência calor | [5 empty] | X
36¹ | Modo Eco: T.Referência frio | [5 empty] | X
37¹ | Modo Eco: T.Referência calor | [5 empty] | X
38¹ | Modo desocupado: T.Referência frio | [5 empty] | X
39¹ | Modo desocupado: T.Referência calor | [5 empty] | X
40¹ | Modo Férias: T.Referência frio | [5 empty] | X
41¹ | Modo Férias: T.Referência calor | [5 empty] | X
44¹ | Dobro T.Referência: T.Referência frio | L/G | 3, 4, 6, 16 | T. impostata Refreddamento Centigradi: formato intero/10 (Fahrenheit: formato intero)¹ Livello: 15-30 °C, passi da: 0,5°C (Livello: 64-86ºF, passi da: 1ºF) ¹ Sul termostato Lite, modifica la temperatura di default e si configura l'offset con valore 0. |  |  | X | X | X
45¹ | Dobro T.Referência: T.Referência calor | L/G | 3, 4, 6, 16 | T. impostata Riscaldamento Centigradi: formato intero/10 (Fahrenheit: formato intero)¹ Livello: 15-30 °C, passi da: 0,5°C (Livello: 64-86ºF, passi da: 1ºF) ¹ Sul termostato Lite, modifica la temperatura di default e si configura l'offset con valore 0. |  |  | X | X | X
61 | On/Off zona | L/G | 3, 4, 6, 16 | On/Off |  |  | X⁴ | X | X
62 | Modo zona | L/G | 3, 4, 6, 16 | Modo |  | 0 → Stop 1 → Frio 2 → Calor radiante 3 → Ventilação 4 → Calor aire 5 → Calor + 6 → Seco 7 → Calor emergencia 8 → Frio radiante 9 → Frio + | X⁴ | X | X
63 | Velocidade do ventilador da zona | L/G | 3, 4, 6, 16 | Velocidade (O número de velocidades depende da máquina) |  |  | X⁴ | X | X
Registos de gateway
ENDEREÇO_REGISTO_GATEWAY (AIDOO) = ENDEREÇO_RELATIVO_REGISTO + 49152
Endereço | Nome | Leitura (L) Escrita (E) | Códigos de função | Descrição |  |  | Airzone | Aidoo Pro DX/ Ventiloconvector | Aidoo Pro Aerotermia | Aidoo Pro Ventilação
0 | Energia total consumida pelo sistema de medição (bytes baixos) | L | 3, 4 | Bits 0-15: Bits menos significativos de energia total consumida pelo sistema de medição |  |  |  |  | X
1 | Energia total consumida pelo sistema de medição (bytes altos) | L | 3, 4 | Bits 0-15: Bits mais significativos de energia total consumida pelo sistema de medição |  |  |  |  | X
2 | Energia total gerada no modo Calor (bytes baixos) | L | 3, 4 | Bits 0-15: Bits menos significativos de energia total gerada no modo Calor |  |  |  |  | X
3 | Energia total gerada no modo Calor (bytes altos) | L | 3, 4 | Bits 0-15: Bits mais significativos de energia total gerada no modo Calor |  |  |  |  | X
4 | Potência no modo Calor | L | 3, 4 | Bits 0-15: Potência consumida no modo Calor |  |  |  |  | X
5 | Energia total gerada no modo Frio (bytes baixos) | L | 3, 4 | Bits 0-15: Bits menos significativos de energia total gerada no modo Frio |  |  |  |  | X
6 | Energia total gerada no modo Frio (bytes altos) | L | 3, 4 | Bits 0-15: Bits mais significativos de energia total gerada no modo Frio |  |  |  |  | X
7 | Potência no modo Frio | L | 3, 4 | Bits 0-15: Potência consumida no modo Frio |  |  |  |  | X
8 | Energia total gerada no modo AQS (bytes baixos) | L | 3, 4 | Bits 0-15: Bits menos significativos de energia total gerada no modo AQS |  |  |  |  | X
9 | Energia total gerada no modo AQS (bytes altos) | L | 3, 4 | Bits 0-15: Bits mais significativos de energia total gerada no modo AQS |  |  |  |  | X
10 | Potência modo AQS | L | 3, 4 | Bits 0-15: Potência consumida no modo AQS |  |  |  |  | X
11 | Potência fotovoltaica | L | 3, 4 | Bits 0-15: Potência fotovoltaica |  |  |  |  | X
12 | Energia total produzida (bytes baixos) | L | 3, 4 | Bits 0-15: Bits menos significativos de energia total produzida |  |  |  |  | X
13 | Energia total produzida (bytes altos) | L | 3, 4 | Bits 0-15: Bits mais significativos de energia total produzida |  |  |  |  | X
14 | Consumo total da bomba de calor (bytes baixos) | L | 3, 4 | Bits 0-15: Bits menos significativos de consumo total da bomba de calor |  |  |  |  | X
15 | Consumo total da bomba de calor (bytes altos) | L | 3, 4 | Bits 0-15: Bits mais significativos de consumo total da bomba de calor |  |  |  |  | X
16 | Potência consumida bomba de calor | L | 3, 4 | Bits 0-15: Potência consumida pela bomba de calor |  |  |  |  | X
17 | Potência total do edifício | L | 3, 4 | Bits 0-15: Potência total do edifício |  |  |  |  | X
18 | Consumo elétrico da resistência de calor (bytes baixos) | L | 3, 4 | Bits 0-15: Bits menos significativos de consumo elétrico da resistência de calor |  |  |  |  | X
19 | Consumo elétrico da resistência de calor (bytes altos) | L | 3, 4 | Bits 0-15: Bits mais significativos de consumo elétrico da resistência de calor |  |  |  |  | X
20 | Consumo elétrico da resistência de AQS (bytes baixos) | L | 3, 4 | Bits 0-15: Bits menos significativos de consumo elétrico da resistência de AQS |  |  |  |  | X
21 | Consumo elétrico da resistência de AQS (bytes altos) | L | 3, 4 | Bits 0-15: Bits mais significativos de consumo elétrico da resistência de AQS |  |  |  |  | X
22 | Consumo do compressor de calor (bytes baixos) | L | 3, 4 | Bits 0-15: Bits menos significativos de consumo do compressor de calor |  |  |  |  | X
23 | Consumo do compressor de calor (bytes altos) | L | 3, 4 | Bits 0-15: Bits mais significativos de consumo do compressor de calor |  |  |  |  | X
24 | Consumo do compressor de frio (bytes baixos) | L | 3, 4 | Bits 0-15: Bits menos significativos de consumo de compressor de frio |  |  |  |  | X
25 | Consumo do compressor de frio (bytes altos) | L | 3, 4 | Bits 0-15: Bits mais significativos de consumo do compressor de frio |  |  |  |  | X
26 | Consumo do compressor de AQS (bytes baixos) | L | 3, 4 | Bits 0-15: Bits menos significativos de consumo do compressor de AQS |  |  |  |  | X
27 | Consumo do compressor de AQS (bytes altos) | L | 3, 4 | Bits 0-15: Bits mais significativos de consumo do compressor de AQS |  |  |  |  | X
28 | Energia total consumida (bytes baixos) | L | 3, 4 | Bits 0-15: Bits menos significativos de energia total consumida |  |  |  |  | X
29 | Energia total consumida (bytes altos) | L | 3, 4 | Bits 0-15: Bits mais significativos de energia total consumida |  |  |  |  | X
30 | Flags do gateway | L | 3, 4 | Bit 0: Unidades de energia dos parâmetros de consumo |  | 0 → kWh 1 → Wh |  |  | X
|  | L/G | 3, 4, 6, 16 | Bits 1-15: Reservados
31 | Estado do recuperador | L/G | 3, 4, 6, 16 | Bit 0: É recuperador | [5 empty] | X
Bit 1: On/Off
Bits 2-15: Reservados
32 | Modo de recuperador | L/G | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-11: Modo | [5 empty] | X
Bits 12-15: Reservados
33 | Modos disponíveis no recuperador | L | 3, 4 | Bit 0: Auto | [5 empty] | X
Bit 1: Bypass
Bit 2: Recuperação
Bit 3: Ventilador
Bit 4: T. regulação
Bit 5: Purificação
Bit 6: Ventilação com purificação
Bit 7: Energia de ventilação
Bit 8: Frio
Bit 9: Calor
Bits 10-15: Reservados
34 | Velocidades disponíveis ventilador 1 do recuperador | L | 3, 4 | Bit 0: Auto | [5 empty] | X
Bit 1: Superbaixa
Bit 2: Baixa
Bit 3: Média-Baixa
Bit 4: Média
Bit 5: Média-Alta
Bit 6: Alta
Bit 7: Máxima
Bits 8-15: Reservados
35 | Velocidades disponíveis no ventilador 2 do recuperador | L | 3, 4 | Bit 0: Auto | [5 empty] | X
Bit 1: Superbaixa
Bit 2: Baixa
Bit 3: Média-Baixa
Bit 4: Média
Bit 5: Média-Alta
Bit 6: Alta
Bit 7: Máxima
Bits 8-15: Reservados
36 | Velocidade ventilador 1 | L/G | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-7: Velocidade do ventilador 1 | [5 empty] | X
Bits 8-15: Reservados
37 | Velocidade ventilador 2 | L/G | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-7: Velocidade do ventilador 2 | [5 empty] | X
Bits 8-15: Reservados
38 | Configuração recuperador | L | 3, 4 | Bit 0: Modo Auto | [5 empty] | X
Bit 1: Ventilador 2 disponível
Bits 2-15: Reservados
39 | Posição do bypass | L | 3, 4 | Bits 0-15: Posição do bypass | [5 empty] | X
40 | Sensor de CO2 | L | 3, 4 | Bits 0-15: Nível de CO2 | [5 empty] | X
41 | Sensor de partículas PM2,5 | L | 3, 4 | Bits 0-15: Nível de partículas PM2,5 | [5 empty] | X
42 | Temperatura de extração do ar | L | 3, 4 | Bits 0-15: Temperatura de extração do ar | [5 empty] | X
43 | Temperatura de injeção do ar | L | 3, 4 | Bits 0-15: Temperatura de injeção do ar | [5 empty] | X
44 | Temperatura do ar introduzido do exterior | L | 3, 4 | Bits 0-15: Temperatura do ar introduzido do exterior | [5 empty] | X
45 | Sensor de TVOC | L | 3, 4 | Bits 0-15: Sensor de compostos orgânicos voláteis | [5 empty] | X
46 | Percentagem de utilização do filtro | L | 3, 4 | Bits 0-7: Percentagem de utilização do filtro | [5 empty] | X
Bit 8: Aviso de substituição do filtro
47 | Tempo de utilização do filtro | L | 3, 4 | Bits 0-15: Tempo de utilização do filtro | [5 empty] | X
48 | Humidade | L | 3, 4 | Bits 0-15: Nível de humidade | [5 empty] | X
49 | Erro GTC | L | 3, 4 | Bits 0-15: Erro de GTC | [5 empty] | X
50 | Erro informação | L | 3, 4 | Bit 0: Erro de temperatura exterior | [5 empty] | X
Bit 1: Erro de temperatura de injeção
Bit 2: Erro de ventilador de injeção
Bit 3: Erro de ventilador de extração
Bit 4: Erro bloco ADU
Bits 5-15: Reservados
Registos de controlo de ventilação
ENDEREÇO_REGISTO_VENTILAÇÃO = 8448 + ENDEREÇO_RELATIVO_REGISTO ENDEREÇO_REGISTO_VENTILAÇÃO_AIRQ SENSOR WI-FI = ENDEREÇO_RELATIVO_REGISTO
Endereço | Nome | Leitura (L) Escrita (E) | Códigos de função | Descrição |  |  | Airzone | Aidoo Pro DX/ Ventiloconvector (v10.11) + AirQ Sensor | Aidoo Pro Aerotermia | Aidoo Pro Ventilação
0 | FW AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bits 0-15: Versão de firmware do AirQ Sensor |  |  | X | X | X
1 | Configuração AirQ Sensor | L/G | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-15: Bits mais significativos de energia total consumida pelo sistema de medição |  |  | X | X | X
Bits 0-1: Reservado
|  |  |  | Bits 2-3: Modo ventilação |  | 0 → Off 1 → Manual On 2 → Auto On
|  |  |  | Bit 4: Prioridade |  | 0 → Prioridade à climatização 1 → Prioridade à purificação
|  |  |  | Bit 5: Configuração |  | 0 → Individual 1 → Com controlo por zonas
|  |  |  | Bit 6: VMC (Campo de verificação que habilita a ventilação) |  | 0 → OFF 1 → ON
|  |  |  | Bit 7: Ventilação constante (Saída com Vmin) |  | 0 → OFF 1 → ON
|  |  |  | Bit 8: Configuração LED |  | 0 → OFF 1 → ON
Bit 9: Repor valores de fábrica
Bit 10: Módulo presente
Bit 11: Erro de comunicações
2 | Configuração de Intervalo de 0-10 V de AirQ Sensor | L/G | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-6: 0-10 V Vmín (V·10) |  |  | X | X | X
Bits 7-13: 0-10 V Vmáx (V·10)
3 | Estado de controlo do AirQ sensor | L/G | 3, 4, 6, 16 | Bit 0: Relé on/off |  |  | X | X | X
Bits 1-7: Controlo do utilizador de saída 0-10 V (%)
Bits 8-14: Valor máximo de PWM relativo ao brilho dos LED (%)
4 | PM1,0 AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bit 0-15: Nível PM1,0 |  |  | X | X | X
5 | PM2,5 AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bit 0-15: Nível PM2,5 |  |  | X | X | X
6 | PM10 AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bits 0-15: Nível PM 10 |  |  | X | X | X
7 | CO2 AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bits 0-15: Nível de CO2 |  |  | X | X | X
8 | TVOC AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bits 0-15: Nível TVOC |  |  | X | X | X
9 | Humidade relativa AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bits 0-15: Humidade relativa (0-100%) |  |  | X | X | X
10 | Temperatura AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bits 0-15: Temperatura |  |  | X | X | X
11 | Pressão atmosférica AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bits 0-15: Pressão atmosférica (hPa) |  |  | X | X | X
12 | Pesos AirQ Sensor 1 | L/G | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-7: Peso da humidade relativa no cálculo do índice de qualidade. (%) |  |  | X | X | X
Bits 8-15: Peso do CO2 no cálculo do índice de qualidade. (%)
13 | Pesos AirQ Sensor 2 | L/G | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-7: Peso das partículas TVOC no cálculo do índice de qualidade. (%) |  |  | X | X | X
Bits 8-15: Peso das partículas PM10 no cálculo do índice de qualidade. (%)
14 | Pesos AirQ Sensor 3 | L/G | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-7: Peso das partículas PM2,5 no cálculo do índice de qualidade. (%) |  |  | X | X | X
15 | Pesos AirQ Sensor 3 | L/G | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-7: Peso da temperatura no cálculo do índice de qualidade. (%) |  |  | X | X | X
Bits 8-11: Aumento da temperatura de calor. Em Celsius intervalo 1 e em Fahrenheit intervalo 2
Bits 12-15: Aumento da temperatura de frio. Em Celsius intervalo 1 e em Fahrenheit intervalo 2
16 | Humidade Limites inferiores AirQ Sensor | L/G | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-7: Limites inferiores Bom - Médio (%) |  |  | X | X | X
Bits 8-15: Limites inferiores Médio - Baixo (%)
17 | Humidade Limites superiores AirQ Sensor | L/G | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-7: Limites superiores Bom - Médio (%) |  |  | X | X | X
Bits 8-15: Limites superiores Médio - Baixo (%)
18 | CO2 Limites AirQ Sensor | L/G | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-7: Limites Bom - Médio (ppm) Intervalos de 50 ppm |  |  | X | X | X
Bits 8-15: Limites Médio - Baixo (ppm) Intervalos de 50 ppm
19 | PM2,5 Limite inferior AirQ Sensor | L/G | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-15: Limites Bom - Médio |  |  | X | X | X
20 | PM2,5 Limite superior AirQ Sensor | L/G | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-15: Limites Médio - Baixo |  |  | X | X | X
21 | PM10 Limites AirQ Sensor | L/G | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-7: Limites Bom - Médio (ppm) Intervalos de 10 ppm |  |  | X | X | X
Bits 8-15: Limites Médio - Baixo (ppm) Intervalos de 10 ppm
22 | TVOC Limites AirQ Sensor | L/G | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-7: Limites Bom - Médio (ppb) Intervalos de 10 ppb |  |  | X | X | X
Bits 8-15: Limites Médio - Baixo (ppb) Intervalos de 10 ppb
23 | Info AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bits 0-2: Índice de qualidade do ar |  |  | X | X | X
Bits 3-9: Pontuação de qualidade do ar
24 | Info Temperatura AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bits 0-2: Índice de temperatura |  |  | X | X | X
Bits 3-9: Pontuação de temperatura
25 | Info Humidade AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bits 0-2: Índice de humidade |  |  | X | X | X
Bits 3-9: Pontuação de humidade
26 | Info CO2 AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bits 0-2: Índice de CO2 |  |  | X | X | X
Bits 3-9: Pontuação de CO2
27 | Info PM2,5 AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bits 0-2: Índice de PM2,5 |  |  | X | X | X
Bits 3-9: Pontuação de PM2,5
28 | Info PM10 AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bits 0-2: Índice de PM10 |  |  | X | X | X
Bits 3-9: Pontuação de PM10
29 | Info TVOC AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bits 0-2: Índice de TVOC |  |  | X | X | X
Bits 3-9: Pontuação de TVOC
31 | Estado Controlo 2 | L | 3, 4 | Bits 0-6: Nível saída 0-10 V (V) |  |  | X | X | X
30-63 | Reservados
1Nota: Disponível apenas em sistemas VAF/ ZBS
2Nota: Verifique o registro 0x61 do sistema igual a este.
7Nota: Não disponível em sistemas VAF/ZBS.
1Nota: Disponível apenas em sistemas VAF / ZBS.
3Nota: Disponível apenas em sistemas DI6 / VAF / ZBS.
4Nota: Disponível a partir da versão 3.66.
5Nota: Disponível unicamente para Aidoo Pro Fancoil.
6Nota: Escrita disponível no Aidoo Pro Fancoil e Aidoo Pro Dx dependendo do fabricante.

## DE
MAP MODBUS TCP AIRZONE UND MODBUS RTU AIRZONE
Register verfügbar für Map Airzone Modbus RTU und Modbus TCP Airzone. Geeignet für Anlagen, die mit Airzone-Systemen und/oder Aidoo Pro ausgerüstet sind. Hinweis: Die Verfügbarkeit der Objekte ist an die Parameter des Innengeräts gebunden.
System-datensätze
Adresse | Name | Lesen (L) Schreiben (S) | Funktionscodes | Beschrelbung |  |  | Airzone | Aidoo Pro DX/Fancoil | Aidoo Pro Wärmepumpenanlagen | Aidoo Pro Lüftung
0 | Betriebsmodus und Geschwindigkeit der Maschine | L/S | 3, 4, 6, 16, 22 | Prüfdatensatz für den Betrieb der Maschine | Bit 0-8: Betriebsmodus | 0 → Stop | X
[6 empty] | 1 → Freddo | X | X | X
[6 empty] | 2 → Caldo pavimento | X
[6 empty] | 3 → Ventilazione | X | X | X
[6 empty] | 4 → Caldo aria | X
[6 empty] | 5/258 → Caldo | X | X | X
[6 empty] | 6 → Deumidificazione | X | X | X
[6 empty] | 7¹ → Caldo emergenza | X
[6 empty] | 8 → Freddo pavimento | X
[6 empty] | 9 → Freddo | X
[5 empty] | Bit 9-10: Fancoil-Geschwindigkeit | 0 → Automatico 1 → Velocità bassa 2 → Velocità media 3 → Velocità alta | X | X | X
[5 empty] | Bit 11: WBW aktiv |  | X
[5 empty] | Bit 12: CCP verbunden |  | X
[5 empty] | Bit 13¹: Auto modus |  | X | X | X
[5 empty] | Bit 14: Reserviert |  | X
[5 empty] | Bit 15¹: Notfall-Wärme aktiv |  | X
3 | HVAC-Gerätekonfiguration | L | 3, 4 | Bit 12 : 0 → 0 ºC, 1 → ºF |  |  |  | X | X
4 | Uhrzeit/Tag | L/S | 3, 4, 6, 16, 22 | Konfigurationsdatensatz für Tag und Uhrzeit | Bits 0, 1 und 2: Tag | 000 → Ohne Uhrzeit 001 → Montag … 111 → Sonntag | X
Bits 3, 4, 5, 6 und 7: Uhrzeit
Bits 8, 9, 10, 11, 12 und 13: Minuten
Bit 15: Automatischer Uhrzeitwechsel
7 | Zusätzliche Register | L/S | 3,4,16,22 | Bit 1⁷: Hörbare R32-Warnung |  | 0 → Kein Fehler 1 → Hörbarer Fehler | X | X
|  |  |  | Bit 2⁷: Nicht hörbare R32-Warnung |  | 0 → Kein Fehler 1 → Nicht hörbarer Fehler | X | X
9 | Systemzonen (niedrig) | L | 3, 4 | Im System anwesende Zonen [1, 16] | Bit 1: Zone 2 |  | X | X | X
Bit 0: Zone 1
…
Bit 15: Zone 16
10 | Systemzonen (hoch) | L | 3, 4 | Im System anwesende Zonen [17, 32] | Bit 0: Zone 17 |  | X
Bit 1: Zone 18
…
Bit 15: Zone 32
12 | Digitale Eingänge und Temperatursonden | L | 3, 4 | Bit 0: Feueralarm |  |  | X | X
Bit 1: Funkmodul angeschlossen
Bit 2: Rücklauftemperaturfühler kurzschließen
Bit 3: Rücklauftemperaturfühler nicht gefunden
Bit 4: Kesseltemperaturfühler kurzgeschlossen
Bit 5: Kesseltemperaturfühler nicht gefunden
Bit 9: Heizsystem
Bit 10: Plenum mode
Bit 11-12: Reserviert
Bit 13: Batteriesensor-Warnung Nur verfügbar bei Aidoo Pro Fancoil.
|  |  |  | Bit 14: Relais O1 Konfiguration | 0 → Luftanforderung (Zentralsteuerung) 1 → WBW (Cloud-Steuerung)
|  |  |  | Bit 15: Relais O1 Status (Anforderung) Nur verfügbar mit WBW |  | 0 → Ein 1 → Aus
14 | Status der Relais auf der Bodensteuerungsplatine 2 | L | 3, 4 | Bit 13: Relaisstatus O2 (VMC) |  | 0 → Aus 1 → Ein | X
25 | Mindest-Sollwert | L/S | 3, 4, 6, 16 | Mindestwert der Solltemperatur | Grad Celsius: Vollformat/10 (Fahrenheit: Vollformat) ¹ Bereich: 15–26 °C, Schritt: 1 °C (Bereich: 64–72 °F, Schritt: 1 °F) ¹ (Wenn ein Zonen-Broadcast in Datensatz 1 erfolgt, wird der geschriebene Wert ebenfalls hier geschrieben) Kühlung abschalten= 170 |  | X
26 | Höchst-Sollwert | L/S | 3, 4, 6, 16 | Höchstwert der Solltemperatur | Grad Celsius: Vollformat/10 (Fahrenheit: Vollformat) ¹ Bereich: 21-30°C, Schritt: 1 °C (Bereich: 77–86 °F, Schritt: 1 °F) ¹ (Wenn ein Zonen-Broadcast in Datensatz 2 erfolgt, wird der geschriebene Wert ebenfalls hier geschrieben) Heizung abschalten= 80 |  | X
29 | Características de la pasarela de máquina | L | 3, 4 | Bit 0: Kommunikation mit Inneneinheit |  | 0 → Keine Kommunikation 1 → Korrekte Kommunikation | X | X
|  | S | 6, 16 | Bit 9: Relais O2 |  | 0 → VMC-Relais (Manuell) 1 → Kessel-Relais (Strahlungsanforderung) | X
30 | Fehler Maschinen-Gateway | L | 3, 4 | Bit 3: Fehler Maschinengateway |  |  | X
50 | Fehler und Hersteller der Maschine | L | 3, 4 | Bits 0-7: Maschinenfehler |  |  | X
| Errori e Fabbricanti dell'unità |  |  | Bits 8-11: Maschinenhersteller² |  | Daikin → 1 Mitsubishi Electric → 2 Mitsubishi Heavy → 3 Hitachi → 4 Fujitsu General → 5 LG → 6 Panasonic → 7 Samsung → 8 Hitachi RAD → 9 Daikin FDX → 10 Toshiba → 11 Kaysun → 12 Tango → 13 Haier →14 Samsung NASA → 15 Gree U-Match → 16 Baxi → 17 Gree VRV → 18 Hisense → 19
|  |  |  | Bit 12: Modell Daikin-Maschine |  | 0 → VRV 1 → SkyAir
Bits 13-15: Maschinengeschwindigkeiten
60 | Systemkonfiguration | L | 3.4 | Bit 13⁷: R32-Leckalarm aktiv |  | 0 → Stumm 1 → Klingelnd | X | X
|  |  |  | Bit 14: Fensterkontaktsteuerung von einem externen System Verfügbar für Flexa-Einheiten ab Version v3.6.5 |  | 0 → Steuerung von Airzone 1 → Externe Steuerung | X
62 | Maschinenfehler Erweiterung | L | 3, 4 | Bit 0 bis 15: Maschinenfehler mit Fehlercodes größer als 1 Byte |  |  | X | X | X
96 | Benutzermodi | L/S | 3, 4, 6, 16 | 0 → Stop 1 → Komfort 2 → Unbewohnt 3 → Nacht 4 → Eco 5 → Urlaub |  |  | X
99 | Hilfsfarbe | L/S | 3, 4 | Bit 0: Ein/Aus |  |  | X
Bits 1-2: Stufenanzahl (0, 1, 2)
|  |  |  | Bit 3: Erste Stufe |  | 0 → Wärmepumpe 1 → Zusatzheizung
Bit 4: Lüfter Ein/Aus
|  |  |  | Bits 5-7: Lüfterverzögerung (s) |  | 0 → 0 1 → 45 2 → 60 3 → 120
|  |  |  | Bits 8-11: Mindestzeit erste Stufe (Min) |  | 0 → 0 1 → 45 2 → 60 3 → 120
|  |  |  | Bits 12-15: Mindestzeit zweite Stufe (Min) |  | 0 → 0 1 → 45 2 → 60 3 → 120
100 | Zusatzheizung (Stufen) | L/S | 3, 4 | Bits 0-3: Differenzwert erste Stufe |  | 0 → 1 °C / 2 °F 1 → 1.5 °C / 3 °F … 9 → 5 °C / 10 °F | X
|  |  |  | Bits 4-7: Hysterese erste Stufe |  | 0 → 0.5 °C / 1 °F 1 → 1 °C / 2 °F … 9 → 5 °C / 10 °F
Bits 8-11: Differenzwert zweite Stufe
Bits 12-15: Hysterese zweite Stufe
107 | Verbrauchte Energie | L | 3, 4 | Bits 0-3: Dezimalwert der Energie [aktuelle Uhrzeit] |  |  | X
Bits 4-7: Energie (kW/h) [aktuelle Uhrzeit]
Bits 8-11: Dezimalwert der Energie [vorherige Uhrzeit]
Bits 12-15: Energie (kW/h) [vorherige Uhrzeit]
Registros de zonas
ADRESSE_REGISTER_ZONE = (BASIS_ZONE x 256) + RELATIVE_ADRESSE_REGISTER
Adresse | Name | Lesen (L) Schreiben (S) | Funktionscodes | Beschrelbung |  |  | Airzone | Aidoo Pro DX/Fancoil | Aidoo Pro Wärmepumpenanlagen | Aidoo Pro Lüftung
0 | Betriebsmodus Zone | L/S | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 0: Lokale Lüftung¹ |  |  | X
|  |  |  | Bit 1: Ausschalten der Zeitprogrammierungen der Zone |  | 0 → Eingeschaltet 1 → Ausgeschaltet | X
|  |  |  | Bit 2: Status der Zone |  | 0 → Off 1 → On | X | X | X
|  |  |  | Bits 3: Reserviert |  |  | X
|  |  |  | Bit 4 und 5: Geschwindigkeitsauswahl |  | 0 → Automatico 1 → Velocità bassa 2 → Velocità media 3 → Velocità alta | X | X | X
|  |  |  | Bits 6 und 7: Sleepmodus |  | 00 → Sleep Off 01 → Sleep 30 10 → Sleep 60 11 → Sleep 90 | X
|  |  |  | Bits 8-11: Modus der Zone |  | 0 → Stop | X
[6 empty] | 1 → Freddo | X | X | X
[6 empty] | 3 → Ventilazione | X | X | X
[6 empty] | 5 → Caldo | X | X | X
[6 empty] | 6 → Deumidificazione | X | X | X
|  |  |  | Bit 12: Auto Modus¹ |  | 0 → Ausgeschaltet 1 → Eingeschaltet | X | X | X
|  |  |  | Bit 13-14: Reserviert |  |  | X
|  |  |  | Bit 15: Benutzerkonfiguration im Basismodus |  | 0 → Eingeschaltet 1 → Ausgeschaltet | X
3 | Solltemperatur | L/S | 3, 4, 6, 16 | Aktueller Wert der Solltemperatur | Grad Celsius: Vollformat/10 (Fahrenheit: Vollformat) ¹ Bereich: 18-30 °C, Schritt: 0,5 °C (Bereich: 64-86 °F, Schritt: 1 °F) ¹ Ändert die Kühl- oder Heiz-Solltemperatur je nach dem gewählten Betriebsmodus. Ändert beim Lite-Thermostat die Standardtemperatur und setzt den Parameter Offset auf 0. |  | X | X | X
4 | Konfigurations-Datensatz der Zone | L/S | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 0: Primary-Thermostat / Zone |  | 0 → Zone 1 → Primary | X
|  | L/S |  | Bit 1: Wärme Luft Zone (Konfiguration) (Lesen/Schreiben) |  | 0 → Nicht aktiviert 1 → Aktiviert | X
|  | L/S |  | Bit 2: Wärme Luft Zone (Nutzer) (Lesen/Schreiben) |  | 0 → Nicht aktiviert 1 → Aktiviert | X
|  | L/S |  | Bit 3: Wärme Boden Zone (Nutzer) |  | 0 → Nicht aktiviert 1 → Aktiviert | X
|  | L/S |  | Bit 4: Funktion Antifrost der Zone |  | 0 → Nicht konfiguriert 1 → Konfiguriert | X
|  | L/S |  | Bit 5 und 6: Öffnungswinkel Gitter bei Wärme (Lesen/Schreiben) |  | 0 → Öffnungswinkel 90° 1 → Öffnungswinkel 50° 2 → Öffnungswinkel 45° 3 → Öffnungswinkel 40° | X
|  | L/S |  | Bit 7 und 8: Öffnungswinkel Gitter bei Kälte (Lesen/Schreiben) |  | 0 → Öffnungswinkel 90° 1 → Öffnungswinkel 50° 2 → Öffnungswinkel 45° 3 → Öffnungswinkel 40° | X
|  | L/S |  | Bit 9: Wärme Boden Zone (Konfiguration) (Lesen/Schreiben) |  | 0 → Nicht aktiviert 1 → Aktiviert | X
|  | L |  | Bit 10: Remote-Sonde angeschlossen |  | 0 → Keine Sonde 1 → Sonde angeschlossen | X
|  | L |  | Bit 11: Thermostat angeschlossen |  | 0 → Kein Thermostat 1 → Angeschlossen | X
|  | L/S |  | Bit 12 und 13: Präsenz |  | 0 → AUS 1 → Normal offen 2 → Normal geschlossen | X
|  | L/S |  | Bits 14 und 15: Fenster | Dezentrale Systeme | 00 → Nicht erkannt 01 → Normal offen 10 → Normal geschlossen | X
|  | L |  |  | Zentrale Systeme | 00 → Fenstermodul nicht vorhanden 10 → Fenstermodul vorhanden | X
8 | Remote-Sonden-Temperatur | L | 3, 4 | Temperatur Remote-Sonde | Grad Celsius: Vollformat/10 (Fahrenheit: Vollformat) ¹ Wenn keine Sonde vorhanden, wird die Temperatur des Thermostats gemeldet. Schreiben verfügbar auf Aidoo Pro Fancoil und Aidoo Pro Dx, je nach Hersteller. |  | X | X | X
9 | Zustand der Zone | L | 3, 4 | Bit 5: Abruf strahler |  | 0 → Off 1 → On | X
|  |  |  | Bit 7: Luftbedarf |  | 0 → Off 1 → On | X | X | X
|  | L | 3, 4 | Bit 8: Anwesenheitsstatus |  | 0 → Anwesenheit nicht erkannt 1 → Anwesenheit erkannt | X | X | X
|  | L/S | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 9: Fensterstatus Standardmäßig nur Lesen. Um das Schreiben zu ermöglichen, muss Bit 14 des Registers 60 des Systems auf 1 gesetzt sein. Verfügbar für Flexa-Systeme ab v3.6.5. |  | 0 → Fenster geschlossen 1 → Fenster geöffnet | X | X | X
10 | Lokaltemperatur Thermostat | L/S⁶ | 3, 4, 6⁶, 16⁶, 22⁶ | Lokaltemperatur, durch Thermostat gemessen | Grad Celsius: Vollformat/10 Fahrenheit: Vollformat ⁶Schreiben verfügbar auf Aidoo Pro Fancoil und Aidoo Pro Dx, je nach Hersteller. |  | X | X | X
13 | Bereichsfehler | L | 3, 4 | Datensätze mit den Zonenfehlern | Bit 0: Reserviert |  | X
[5 empty] | Bit 1: Aktiviertes Fenster³ |  | X
[5 empty] | Bit 2: Motor nicht vorhanden³ |  | X
[5 empty] | Bit 3: Motor blockiert³ |  | X
[5 empty] | Bit 4: Sonde nicht vorhanden |  | X | X⁵
[5 empty] | Bit 5: Sonde kurzgeschlossen |  | X | X⁵
[5 empty] | Bit 6: Klimatisierungselemente nicht kompatibel |  | X
[5 empty] | Bit 7: Verbindung mit Modul Remote-Sonde unterbrochen |  | X
[5 empty] | Bit 8: Lite-Funk batterie meldung |  | X
[5 empty] | Bit 9: Tau meldung³ |  | X
[5 empty] | Bit 10: Tauschutz meldung³ |  | X
[5 empty] | Bit 12: Wärmesensor nicht vorhanden |  |  | X⁵
[5 empty] | Bit 13: Wärmesensor kurzgeschlossen |  |  | X⁵
[5 empty] | Bit 14: Kältesensor nicht vorhanden |  |  | X⁵
[5 empty] | Bit 15: Kältesensor kurzgeschlossen |  |  | X⁵
14–19 | Name der Zone | L | 3, 4 | Name der Zone, 12 Zeichen |  |  | X | X | X | X
22 | Wasserparameteraufzeichnung der Zone | L/S | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 0: Zonenluftkühlung (Benutzer) |  | 0 → Zonenluftkühlung nicht aktiviert 1 → Zonenluftkühlung aktiviert | X
|  | L/S | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 1: Bodenbereich Kühlung (Benutzer) |  | 0 → Zonenbodenkühlung nicht aktiviert 1 → Zonenbodenkühlung aktiviert | X
|  | L/S | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 5: Zonenluftkühlung (Konfiguration) |  | 0 → Zonenluftkühlung nicht aktiviert 1 → Zonenluftkühlung aktiviert | X
|  | L/S | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 6: Bodenbereich Kühlung (Konfiguration) |  | 0 → Zonenbodenkühlung nicht aktiviert 1 → Zonenbodenkühlung aktiviert | X
|  | L/S | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 7: Typ der Kaltluftstufe (Konfiguration) ³ |  | 0 → Direkte Expansion 1 → Wasser | X
|  | L/S | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 8: Typ der Warmluftstufe (Konfiguration) ¹ |  | 0 → Direkte Expansion 1 → Wasser | X
|  | L/S | 3, 4, 6, 16, 22 | Bit 9-10: Strahlungsstufentyp (Konfiguration) |  | Flexa 4.0/Acuazone/RadianT 365 0 → Boden 1 → Heizkörper/Decke 2 → Elektrisch VAF 0 → Elektrisch 1 → Wasser 2 → Luft | X
|  | L | 3, 4 | Bit 11: Verlorene Zone durch zugeordnete drahtlose Ventile in virtuelle Zone umgewandelt |  |  | X
|  | L | 3, 4 | Bit 12-13: Konstante Belüftung |  | 0 → Freddo 1 → Caldo | X
|  | L | 3, 4 | Bit 14-15: ECO-Funktion |  | 00 → Keine Fensterdetektion 01 → Fenster normalerweise geöffnet 10 → Fenster normalerweise geschlossen |  | X⁵
25 | Gateway-Modul Infrarot Hersteller | L/S | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-6: Modulhersteller. Für die Feststellung der Hersteller-ID laut ausgelesenem Wert siehe Installationsanleitung |  |  | X
|  |  |  | Bit 7: Zone Gateway-Modul Infrarot (AZDI6MCIFR [C/R]) |  |  | X
|  |  |  | Bits 8-9: Horizontale Lamellen (UD) |  | 00 → Position 1 01 → Position 2 10 → Position 3 11 → Position 4 | X
|  |  |  | Bits 10-11: Vertikale Lamellen (LR) |  | 00 → Position 1 01 → Position 2 10 → Position 3 11 → Position 4 | X | X
|  |  |  | Bits 12-13: Swing Lamellen |  | 00 → Kein Swing 01 → Swing UD 10 → Swing LR 11 → Swing UD-LR | X
26 | Lite-Thermostat | L/S | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-2: Soll Thermostat-Offset |  | 0 → -3 °C /-3 ºF 1 → -2 °C / -2 ºF 2 → -1 °C / -1 ºF 3 → 0 °C / 0 ºF 4 → +1 °C / +1 ºF 5 → +2 °C / +2 ºF 6 → +3 °C / +3 ºF | X
|  |  |  | Bit 3: (Nur Lite Kabel) LED ein |  | 0 → LED aus 1 → LED ein | X
|  |  |  | Bit 4: Zeigt an, ob Lite Funk oder Kabel ist |  | 0 → Kabel 1 → Funk | X
|  |  |  | Bit 5: Gibt an, ob ein Lite in der Zone vorhanden ist oder nicht. |  | 0 → Vorhanden 1 → Nicht vorhanden | X
28 | Lokale Modultypen | L | 3, 4 | Bit 0: Modul zur Zoneneinteilung (AZDI6MZZON [C/R]) |  |  | X
|  |  |  | Bit 1: 3 Gänge Fancoil-Zonenmodul (AZDI6MCFAN [C/R]) |  |  | X
|  |  |  | Bit 2: Infrarot-Gateway- Zonenmodul (AZDI6MCIFR [C/R]) |  |  | X
|  |  |  | Bit 3: Gateway- Zonenmodul (AZDI6MCxxx [C/R]) |  |  | X
|  |  |  | Bit 4: Gateway- Zonenmodul (AZDI6ZMOxxx [C/R]) |  |  | X
|  |  |  | Bit 5: Fancoil Zonenmodul (AZDI6ZMOFAN [C/R] |  |  | X
|  |  |  | Bit 14: Elektrische Heizung Zonenmodul (AZDI6MZSRE [C/R]) |  |  | X
|  |  |  | Bit 15: Funk |  |  | X
31 | Luftfeuchtigkeit | L | 3, 4 | Luftfeuchtigkeit 0-100 |  |  | X | X | X
34¹ | Komfort Modus: Kälte-Solltemperatur. | L/S | 3, 4 | Benutzermodi Solltemperatur Grad Celsius: Vollformat/10 (Fahrenheit: Vollformat) ¹ Bereich: 15-30 °C, Schritt: 0,5 °C (Bereich: 64-86 °F, Schritt: 1 °F) ¹ Ändert beim Lite-Thermostat die Standardtemperatur und setzt den Parameter Offset auf 0. |  |  | X
35¹ | Komfort Modus: Wärme-Solltemperatur. | [5 empty] | X
36¹ | Eco Modus: Kälte-Solltemperatur. | [5 empty] | X
37¹ | Eco Modus: Wärme-Solltemperatur. | [5 empty] | X
38¹ | Unbewohnt Modus: Kälte-Solltemperatur. | [5 empty] | X
39¹ | Unbewohnt Modus: Wärme-Solltemperatur. | [5 empty] | X
40¹ | Urlaub Modus: Kälte-Solltemperatur. | [5 empty] | X
41¹ | Urlaub Modus: Wärme-Solltemperatur. | [5 empty] | X
44¹ | Double Solltemperatur: Kälte-Solltemperatur. | L/S | 3, 4, 6, 16 | Kälte-Solltemperatur Grad Celsius: Vollformat/10 (Fahrenheit: Vollformat) ¹ Bereich: 15-30 °C, Schritt: 0,5 °C (Bereich: 64-86 °F, Schritt: 1 °F) ¹ Ändert beim Lite-Thermostat die Standardtemperatur und setzt den Parameter Offset auf 0. |  |  | X | X | X
45¹ | Double set point: Wärme-Solltemperatur. | L/S | 3, 4, 6, 16 | Wärme-Solltemperatur. Grad Celsius: Vollformat/10 (Fahrenheit: Vollformat) ¹ Bereich: 15-30 °C, Schritt: 0,5 °C (Bereich: 64-86 °F, Schritt: 1 °F) ¹ Ändert beim Lite-Thermostat die Standardtemperatur und setzt den Parameter Offset auf 0. |  |  | X | X | X
61 | Zone Ein/Aus | L/S | 3, 4, 6, 16 | On/Off |  |  | X⁴ | X | X
62 | Zonenmodus | L/S | 3, 4, 6, 16 | Modus |  | 0 → Stop 1 → Freddo 2 → Caldo pavimento 3 → Ventilazione 4 → Caldo aria 5 → Caldo + 6 → Deumidificazione 7 → Caldo emergenza 8 → Freddo pavimento 9 → Freddo + | X⁴ | X | X
63 | Zonenlüftergeschwindigkeit | L/S | 3, 4, 6, 16 | Geschwindigkeit (Die Anzahl der Geschwindigkeiten hängt von der Maschine ab) |  |  | X⁴ | X | X
Gateway-Register
ADRESSE_REGISTER_GATEWAY (AIDOO) = RELATIVE_ADRESSE_REGISTER + 49152
Adresse | Bezeichnung | Lesen (L) Schreiben (S) | Funktionscodes | Beschreibung |  |  | Airzone | Aidoo Pro DX/Fancoil | Aidoo Pro Wärmepumpenanlagen | Aidoo Pro Lüftung
0 | Insgesamt verbrauchte Energie durch Metering (Low-Byte) | L | 3, 4 | Bits 0-15: Geringer signifikantes Bit insgesamt verbrauchte Energie durch Metering |  |  |  |  | X
1 | Insgesamt verbrauchte Energie durch Metering (High-Byte) | L | 3, 4 | Bits 0-15: Höher signifikantes Bit insgesamt verbrauchte Energie durch Metering |  |  |  |  | X
2 | Insgesamt im Heizbetrieb erzeugte Energie (Low-Byte) | L | 3, 4 | Bits 0-15: Geringer signifikantes Bit insgesamt im Heizbetrieb erzeugte Energie |  |  |  |  | X
3 | Insgesamt im Heizbetrieb erzeugte Energie (High-Byte) | L | 3, 4 | Bits 0-15: Höher signifikantes Bit insgesamt im Heizbetrieb erzeugte Energie |  |  |  |  | X
4 | Leistung im Heizbetrieb | L | 3, 4 | Bits 0-15: Leistungsaufnahme im Heizbetrieb |  |  |  |  | X
5 | Insgesamt im Kühlbetrieb erzeugte Energie (Low-Byte) | L | 3, 4 | Bits 0-15: Geringer signifikantes Bit insgesamt im Kühlbetrieb erzeugte Energie |  |  |  |  | X
6 | Insgesamt im Kühlbetrieb erzeugte Energie (High-Byte) | L | 3, 4 | Bits 0-15: Höher signifikantes Bit insgesamt im Kühlbetrieb erzeugte Energie |  |  |  |  | X
7 | Leistung im Kühlbetrieb | L | 3, 4 | Bits 0-15: Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb |  |  |  |  | X
8 | Insgesamt im BWW-Betrieb erzeugte Energie (Low-Byte) | L | 3, 4 | Bits 0-15: Geringer signifikantes Bit insgesamt im BWW-Betrieb erzeugte Energie |  |  |  |  | X
9 | Insgesamt im BWW-Betrieb erzeugte Energie (High-Byte) | L | 3, 4 | Bits 0-15: Höher signifikantes Bit insgesamt im BWW-Betrieb erzeugte Energie |  |  |  |  | X
10 | Leistung im BWW-Betrieb | L | 3, 4 | Bits 0-15: Leistungsaufnahme im BWW-Betrieb |  |  |  |  | X
11 | Photovoltaikleistung | L | 3, 4 | Bits 0-15: Photovoltaikleistung |  |  |  |  | X
12 | Insgesamt erzeugte Energie (Low-Byte) | L | 3, 4 | Bits 0-15: Photovoltaikleistung |  |  |  |  | X
13 | Insgesamt erzeugte Energie (High-Byte) | L | 3, 4 | Bits 0-15: Geringer signifikantes Bit insgesamt erzeugte Energie |  |  |  |  | X
14 | Gesamtverbrauch der Wärmepumpe (Low-Byte) | L | 3, 4 | Bits 0-15: Geringer signifikantes Bit Gesamtverbrauch der Wärmepumpe |  |  |  |  | X
15 | Gesamtverbrauch der Wärmepumpe (High-Byte) | L | 3, 4 | Bits 0-15: Höher signifikantes Bit Gesamtverbrauch der Wärmepumpe |  |  |  |  | X
16 | Leistungsaufnahme der Wärmepumpe | L | 3, 4 | Bits 0-15: Leistungsaufnahme der Wärmepumpe |  |  |  |  | X
17 | Gesamtleistung des Gebäudes | L | 3, 4 | Bits 0-15: Gesamtleistung des Gebäudes |  |  |  |  | X
18 | Stromverbrauch des Heizwiderstands Heizen (Low-Byte) | L | 3, 4 | Bits 0-15: Geringer signifikantes Bit Stromverbrauch des Heizwiderstands Heizen |  |  |  |  | X
19 | Stromverbrauch des Heizwiderstands Heizen (High-Byte) | L | 3, 4 | Bits 0-15: Höher signifikantes Bit Stromverbrauch des Heizwiderstand Heizen |  |  |  |  | X
20 | Stromverbrauch des Heizwiderstands BWW (Low-Byte) | L | 3, 4 | Bits 0-15: Geringer signifikantes Bit Stromverbrauch des Heizwiderstands BWW |  |  |  |  | X
21 | Stromverbrauch des Heizwiderstands BWW (High-Byte) | L | 3, 4 | Bits 0-15: Höher signifikantes Bit Stromverbrauch des Heizwiderstands BWW |  |  |  |  | X
22 | Stromverbrauch des Klimakompressors Heizen (Low-Byte) ccc | L | 3, 4 | Bits 0-15: Geringer signifikantes Bit Verbrauch des Klimakompressors Heizen |  |  |  |  | X
23 | Stromverbrauch des Klimakompressors Heizen (High-Byte) | L | 3, 4 | Bits 0-15: Höher signifikantes Bit Verbrauch des Klimakompressors Heizen |  |  |  |  | X
24 | Stromverbrauch des Klimakompressors Kühlen (Low-Byte) | L | 3, 4 | Bits 0-15: Geringer signifikantes Bit Verbrauch des Klimakompressors Kühlen |  |  |  |  | X
25 | Stromverbrauch des Klimakompressors Kühlen (High-Byte) ccc | L | 3, 4 | Bits 0-15: Höher signifikantes Bit Verbrauch des Klimakompressors Kühlen |  |  |  |  | X
26 | Stromverbrauch des Klimakompressors BWW (Low-Byte) ccc | L | 3, 4 | Bits 0-15: Geringer signifikantes Bit Verbrauch des Klimakompressors BWW |  |  |  |  | X
27 | Stromverbrauch des Klimakompressors BWW (High-Byte) | L | 3, 4 | Bits 0-15: Höher signifikantes Bit Verbrauch des Klimakompressors BWW |  |  |  |  | X
28 | Insgesamt verbrauchte Energie (Low-Byte) | L | 3, 4 | Bits 0-15: Geringer signifikantes Bit insgesamt verbrauchte Energie |  |  |  |  | X
29 | Insgesamt verbrauchte Energie (High-Byte) | L | 3, 4 | Bits 0-15: Höher signifikantes Bit insgesamt verbrauchte Energie |  |  |  |  | X
30 | Gateway-Flags | L | 3, 4 | Bit 0: Energieeinheiten der Verbrauchsparameter |  | 0 → kWh 1 → Wh |  |  | X
|  | L/S | 3, 4, 6, 16 | Bits 1-15: Reserviert
31 | Rekuperatorstatus | L/S | 3, 4, 6, 16 | Bit 0: Rekuperator | [5 empty] | X
Bit 1: Ein/Aus
Bit 2-15: Reserviert
32 | Rekuperatormodus | L/S | 3, 4, 6, 16 | Bit 0-11: Modus | [5 empty] | X
Bit 12-15: Reserviert
33 | Verfügbare Rekuperatormodi | L | 3, 4 | Bit 0: Automatik | [5 empty] | X
Bit 1: Bypass
Bit 2: Rekuperator
Bit 3: Lüften
Bit 4: Temperaturregelung
Bit 5: Luftreinigung
Bit 6: Gebläse Luftreinigung
Bit 7: Energie Gebläse
Bit 8: Kühlen
Bit 9: Heizen
Bit 10-15: Reserviert
34 | Verfügbare Drehzahlen Gebläse 1 im Rekuperatormodus | L | 3, 4 | Bit 0: Automatik | [5 empty] | X
Bit 1: Extraschwach
Bit 2: Schwach
Bit 3: Mittelschwach
Bit 4: Mittel
Bit 5: Mittelstark
Bit 6: Stark
Bit 7: Maximum
Bit 8-15: Reserviert
35 | Verfügbare Drehzahlen Gebläse 2 im Rekuperatormodus | L | 3, 4 | Bit 0: Automatik | [5 empty] | X
Bit 1: Extraschwach
Bit 2: Schwach
Bit 3: Mittelschwach
Bit 4: Mittel
Bit 5: Mittelstark
Bit 6: Stark
Bit 7: Maximum
Bit 8-15: Reserviert
36 | Drehzahl Gebläse 1 | L/S | 3, 4, 6, 16 | Bit 0-7: Drehzahl Gebläse 1 | [5 empty] | X
Bit 8-15: Reserviert
37 | Drehzahl Gebläse 2 | L/S | 3, 4, 6, 16 | Bit 0-7: Drehzahl Gebläse 2 | [5 empty] | X
Bit 8-15: Reserviert
38 | Rekuperatoreinstellungen | L | 3, 4 | Bit 0: Automatische Umschaltung ccc | [5 empty] | X
Bit 1: Gebläse 2 verfügbar
Bit: 2-15: Reserviert
39 | Bypass-Stellung | L | 3, 4 | Bit 0-15: Bypass-Stellung | [5 empty] | X
40 | CO2-Sensor | L | 3, 4 | Bit 0-15: CO2-Gehalt | [5 empty] | X
41 | PM2.5-Partikelsensor | L | 3, 4 | Bit 0-15: PM2.5-Partikelgehalt | [5 empty] | X
42 | Ablufttemperatur | L | 3, 4 | Bit 0-15: Ablufttemperatur | [5 empty] | X
43 | Zulufttemperatur | L | 3, 4 | Bit 0-15: Zulufttemperatur | [5 empty] | X
44 | Außenzulufttemperatur | L | 3, 4 | Bit 0-15: Außenzulufttemperatur | [5 empty] | X
45 | TVOC-Sensor | L | 3, 4 | Bit 0-15: Sensor für flüchtige organische Verbindungen | [5 empty] | X
46 | Prozentuale Filternutzung | L | 3, 4 | Bit 0-7: Prozentuale Filternutzung | [5 empty] | X
Bit 8: Filterwechselhinweis
47 | Filternutzungszeit | L | 3, 4 | Bit 0-15: Filternutzungszeit | [5 empty] | X
48 | Feuchtigkeit | L | 3, 4 | Bit 0-15: Feuchtigkeitsgehalt | [5 empty] | X
49 | BMS-Fehler | L | 3, 4 | Bit 0-15: BMS-Fehler | [5 empty] | X
50 | Info-Fehler | L | 3, 4 | Bit 0: Fehler Außentemperatur | [5 empty] | X
Bit 1: Fehler Zulufttemperatur
Bit 2: Fehler Zuluftgebläse
Bit 3: Fehler Abluftgebläse
Bit 4: Fehler ADU-Block
Bit 5-15: Reserviert
Register für die Lüftungssteuerung
ADRESSE_REGISTER_LÜFTUNG = 8448 + ADRESSE_RELATIV_REGISTER ADRESSE_REGISTER_LÜFTUNG_AIRQ SENSOR WI-FI = ADRESSE_RELATIV_REGISTER
Adresse | Name | Lesen (L) Schreiben (S) | Funktionscodes | Beschreibung |  |  | Airzone | Aidoo Pro DX/ Fancoil (v10.11) + AirQ Sensor | Aidoo Pro Wärmepumpenanlagen | Aidoo Pro Lüftung
0 | FW AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bits 0-15: Firmwareversion des AirQ Sensors |  |  | X | X | X
1 | Einstellungen AirQ Sensor | L/S | 3, 4, 6, 16 | Bits 0-15: Höher signifikantes Bit insgesamt verbrauchte Energie durch Metering |  |  | X | X | X
Bit 0-1: Reserviert
|  |  |  | Bit 2-3: Lüftungsmodus |  | 0 → Aus 1 → Manuell Ein 2 → Auto Ein
|  |  |  | Bit 4: Priorität |  | 0 → Priorität für Klimatisierung 1 → Priorität für Luftreinigung
|  |  |  | Bit 5: Einstellungen |  | 0 → Einzeln 1 → Zoniert
|  |  |  | Bit 6: VMC (Kontrolle zur Aktivierung der Lüftung) |  | 0 → AUS 1 → EIN
|  |  |  | Bit 7: Konstante Lüftung (Ausgang mit Vmin) |  | 0 → AUS 1 → EIN
|  |  |  | Bit 8: Einstellungen LEDs |  | 0 → AUS 1 → EIN
Bit 9: Rücksetzen auf Werkseinstellungen
Bit 10: Modul vorhanden
Bit 11: Kommunikationsfehler
2 | Einstellungen Bereich 010 V AirQ Sensor | L/S | 3, 4, 6, 16 | Bit 0-6: 0-10 V Vmin (V·10) |  |  | X | X | X
Bit 7-13: 0-10 V Vmax (V·10)
3 | Status Steuerung AirQ Sensor | L/S | 3,4,6,16 | Bit 0: Relais Ein/Aus |  |  | X | X | X
Bit 1-7: Steuerung Benutzer Ausgang 0-10 V (%)
Bit 8-14: Maximaler PWM-Wert LED-Helligkeit (%)
4 | PM1.0 AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bit 0-15 PM 1.0-Gehalt |  |  | X | X | X
5 | PM2.5 AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bit 0-15 PM 2.5-Gehalt |  |  | X | X | X
6 | PM10 AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bit 0-15: PM 10-Gehalt |  |  | X | X | X
7 | CO2 AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bit 0-15: CO2-Gehalt |  |  | X | X | X
8 | TVOC AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bit 0-15: TVOC-Gehalt |  |  | X | X | X
9 | Relative Luftfeuchte AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bit 0-15: Relative Luftfeuchtigkeit (0-100 %) |  |  | X | X | X
10 | Temperatur AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bit 0-15: Temperatur |  |  | X | X | X
11 | Luftdruck AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bit 0-15: Luftdruck (hPa) |  |  | X | X | X
12 | Gewichtungen AirQ Sensor 1 | L/S | 3, 4, 6, 16 | Bit 0-7: Gewichtung der relativen Luftfeuchtigkeit bei der Berechnung des Qualitätsindexes. (%) |  |  | X | X | X
Bit 8-15: Gewichtund von C02 bei der Berechnung des Qualitätsindexes. (%)
13 | Gewichtungen AirQ Sensor 2 | L/S | 3, 4, 6, 16 | Bit 0-7: Gewichtungung der TVOC-Partikel bei der Berechnung des Qualitätsindexes. (%) |  |  | X | X | X
Bit 8-15: Gewichtung der PM10-Partikel bei der Berechnung des Qualitätsindexes. (%)
14 | Gewichtungen AirQ Sensor 3 | L/S | 3, 4, 6, 16 | Bit 0-7:Gewichtung der PM2.5-Partikel bei der Berechnung des Qualitätsindexes. (%) |  |  | X | X | X
15 | Gewichtungen AirQ Sensor 3 | L/S | 3, 4, 6, 16 | Bit 0-7: Gewichtung der Temperatur bei der Berechnung des Qualitätsindexes. (%) |  |  | X | X | X
Bit 8-11: Erhöhung Heiztemperatur Bei Celsius Schritt 1 und bei Fah Schritt 2
Bit 12-15: Erhöhung der Kühltemperatur Bei Celsius Schritt 1 und bei Fah Schritt 2
16 | Feuchtigkeit untere Schwellen AirQ Sensor | L/S | 3, 4, 6, 16 | Bit 0-7: Niedrige Schwellen Gut - Mittel (%) |  |  | X | X | X
Bit 8-15: Niedrige Schwellen Mittel - Schlecht (%)
17 | Feuchtigkeit obere Schwellen AirQ Sensor | L/S | 3, 4, 6, 16 | Bit 0-7: Hohe Schwellen Gut - Mittel (%) |  |  | X | X | X
Bit 8-15: Hohe Schwellen Mittel - Schlecht (%)
18 | C02 Schwellen AirQ Sensor | L/S | 3, 4, 6, 16 | Bit 0-7: Schwellen Gut - Mittel (ppm) Schritte von 50 ppm |  |  | X | X | X
Bit 8-15: Schwelle Mittel - Schlecht (ppm) Schritte von 50 ppm
19 | PM25 Schwelle AirQ Sensor | L/S | 3, 4, 6, 16 | Bit 0-15: Schwellen Gut - Mittel |  |  | X | X | X
20 | PM25 Schwelle AirQ Sensor | L/S | 3, 4, 6, 16 | Bit 0-15: Schwellen Mittel - Schlecht |  |  | X | X | X
21 | PM 10 Schwellen AirQ Sensor | L/S | 3, 4, 6, 16 | Bit 0-7: Schwellen Gut - Mittel (ppm) Schritte von 10 ppm |  |  | X | X | X
Bit 8-15: Schwelle Mittel - Schlecht (ppm) Schritte von 10 ppm
22 | TVOC Schwellen AirQ Sensor | L/S | 3, 4, 6, 16 | Bit 0-7: Schwellen Gut - Mittel (ppb) Schritte von 10 ppb |  |  | X | X | X
Bit 8-15: Schwelle Mittel - Schlecht (ppb) Schritte von 10 ppb
23 | Info AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bit 0-2: Luftqualitätsindex |  |  | X | X | X
Bit 3-9: Bewertung der Luftqualität
24 | Info Temperatur AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bit 0-2: Temperaturindex |  |  | X | X | X
Bit 3-9: Temperaturbewertung
25 | Info Feuchtigkeit AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bit 0-2: Feuchtigkeitsindex |  |  | X | X | X
Bit 3-9: Feuchtigkeitsbewertung
26 | Info CO2 AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bit 0-2: CO2-Index |  |  | X | X | X
Bit 3-9: CO-Bewertung
27 | Info PM25 AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bit 0-2: PM25-Index |  |  | X | X | X
Bit 3-9: PM25-Bewertung
28 | Info PM10 AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bit 0-2: PM10-Index |  |  | X | X | X
Bit 3-9: PM10-Bewertung
29 | Info TVOC AirQ Sensor | L | 3, 4 | Bit 0-2: TVOC-Index |  |  | X | X | X
Bit 3-9: TVOC-Bewertung
31 | Status Steuerung 2 | L | 3, 4 | Bit 0-6: Ausgangspegel 0-10 V (V) |  |  | X | X | X
30-63 | Reserviert
1Hinweis: Nur in VAF/ZBS-Systemen verfügbar.
2Hinweis: Siehe im Systemen Register 0x61 wie diese.
7Hinweis: Nicht verfügbar in VAF/ZBS-Systemen.
1Hinweis: Nur in VAF/ZBS -Systemen verfügbar.
3Hinweis: Nur in DI6/ VAF/ZBS -Systemen verfügbar.
4Hinweis: Verfügbar ab Version 3.66.
5Hinweis: Nur verfügbar für Aidoo Pro Fancoil.
6Hinweis: Schreiben verfügbar auf Aidoo Pro Fancoil und Aidoo Pro Dx, je nach Hersteller.