Gestione multizona per unità canalizzate ad espansione diretta, VRF o idronici (2/4 tubi) e circuiti radianti e radiatori con supervisione locale e remota

Descrizione

Il sistema è una soluzione aperta che offre una soluzione per regolare la temperatura in modo indipendente attraverso la regolazione degli elementi ad aria, radianti, radiatori in maniera singola o combinata, monitorare e migliorare la qualità dell'aria in tutto l'edificio attraverso la tecnologia di ionizzazione e il controllo della ventilazione  consentendo un controllo centralizzato da remoto l'integrazione con sistemi domotici o BMS. 
Il sistema dovrà consentire la zonificazione di un sistema di climatizzazione con unità interna canalizzata per condotti rettangolati o circolari e/o pavimento radiante e/o radiatori, attraverso:

- la zonificazione di una unità canalizzata mediante architettura composta da:

  - una centrale;

  - elementi di diffusione motorizzata e/o serrande motorizzate;

  - modulo di controllo valvole collettore radiante;

  - modulo di controllo valvole wireless radiatori;

  - controllo indipendente per ogni ambiente;

  - elementi di lettura della qualità dell’aria e sistema di purificazione;

  - integrazione BMS.

- Gestione locale e da remoto;

- Ottimizzazione energetica con algoritmi prorietari;

- Compatibilità con:

  - Unità canalizzate idroniche:

    - 2/4 tubi;

    - 0–10 V ;

    - 3 velocità.

  - Unità ad espansione diretta tramite interfacce dedicate;

  - Sistemi radianti (pavimento/soffitto, caldo/freddo) con protezione antirugiada;

  - Deumidificatori e VMC (ventilazione meccanica controllata);

  - Connettività Wi-Fi dual band (2,4/5 GHz) / Ethernet / Bluetooth;

  - Misuratore dei consumi elettrici monofase/trifase.

Il sistema permetterà il completo controllo, almeno, dei seguenti parametri:

- Accensione/Spegnimento dell’unità;

- Lettura temperatura ambiente e, se disponibile, umidità relativa;

- Impostazione set‑point (singolo o doppio set‑point Auto);

- Cambio modalità (Raffrescamento, Riscaldamento, Ventilazione, Deumidifica, Auto);

- Regolazione serrande motorizzate e valvole di zona;

- Selezione velocità ventilatore (almeno 3 velocità + Auto);

- Lettura/riporto errori macchina con visualizzazione remota dei codici;

- Programmazioni orarie di stato, modo, velocità e set‑point;

- Limiti di temperatura configurabili per caldo/freddo;

- Controllo della produzione dell`acqua calda/fredda di climatizzazione da pompa di calore;

- Controllo avviamento pompe di circolazione pavimento radiante.

- L’unità di controllo dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- On/Off di sistema e di ogni zona;

- Set‑point per zona con limiti min/max caldo/freddo e blocchi operativi;

- Modalità: Stop, Raffrescamento, Riscaldamento, Ventilazione, Deumidificazione, Auto;

- Velocità ventilatore (almeno 3 + Auto) e/o comando 0–10 V;

- Regolazione serrande e valvole con posizionamento proporzionale;

- Programmazione oraria settimanale per zona e scenari;

- Ingressi digitali per contatti finestra/presenza (logica ECO);

- Algoritmi di ottimizzazione dei consumi (es. modulazione in base a ΔT e numero zone in richiesta);

- Gestione deumidifica con consenso/umidostato e protezioni antirugiada;

- Gestione qualità dell’aria con sensori IAQ (almeno PM2,5/VOC/CO₂ equivalenti) e comando ionizzatori/purificatori;

- Rilevazione e riporto allarmi/errori con log eventi consultabile da remoto;

- Unità di controllo e architettura:

  - Architettura distribuita su bus con centrale e moduli/attuatori di zona;

  - Numero zone gestibili: fino a 8 per centrale;

  - Alimentazioni: 110/230 VAC a seconda dei moduli;

  - Uscite relè 3V/0–10 V per fan‑coil, ON-OFF per pompe, valvole miscelatrici, serrande 12 Vdc;

  - I/O: ingressi digitali/analogici per sensori esterni (T/UR/IAQ) e consensi impianto;

  - Installazione: predisposizione per impianti nuovi o retrofit; topologia centralizzata e/o distribuita.

- Documentazione disponibile in italiano:

  - Guide di integrazione in italiano per tutti i protocolli e servizi API, con elenchi dei registri/oggetti e relative descrizioni (lettura/scrittura, unità di misura, range, scaling);

  - Manuale utente/app e manuale installazione in italiano.

- Integrazioni e protocolli per la Home & Building Automation:

  - Modbus RTU (RS‑485) e Modbus TCP/IP;

  - BACnet MS/TP e BACnet IP (parametri MAC/Device ID/baud/master configurabili);

  - Local API (LAN) e Cloud API / Web API;

  - Driver per sistemi domotici di terze parti; mDNS per discovery locale;

  - Opzioni alternative ove richieste: KNX (tramite interfaccia dedicata).

- Certificazioni:

  - Conformità CE (LVD/EMC/RED) e normative di riferimento; WEEE/RoHS;

  - Sicurezza software/Cloud con autenticazione e canale cifrato; servizio di diagnostica remota attivabile su richiesta

- Sistema di controllo da remoto:

- Per l'occupante sarà disponibile una piattaforma di controllo cloud, sia on-line che tramite APP (Android, Apple) che permetterà le seguenti configurazioni e/o operazioni:

Controllo remoto completo di stato, modo, set‑point, velocità e timer

Notifiche/riporto errori e stato allarmi (inclusa perdita refrigerante)

Programmazioni orarie/scenari; aggiornamento firmware da remoto

Account multi‑utente, accesso web e App iOS/Android

Assistenti vocali supportati (almeno Alexa, Google); SmartThings/IFTTT opzionali

- All'unità di controllo si dovranno poter collegare interfaccie utente con le seguenti caratteristiche:

Termostato ambiente a colori cablato opzionale con: On/Off, set‑point, modo, velocità

Lettura temperatura/umidità, indicazione stato/avvisi, timer Eco e funzione antigelo

Schemata principali e screensaver dedicate

- Garanzia e Servizi:

Garanzia minima 5 anni sul sistema fornito

Assistenza tecnica e aggiornamenti firmware

Prove di comando remoto, letture sensori e riporti errore

Verifica protocolli (campione registri/oggetti) e scenari Cloud

Consegna file di configurazione e schemi di collegamento

Nota: la presente voce definisce requisiti funzionali minimi. Qualsiasi soluzione equivalente dovrà garantire tutte le funzioni sopra elencate, comprese le integrazioni, la disponibilità di manuali/guide in lingua italiana.