Gestione remota unità singole ad espansione diretta e/o unità sistema VRV‑VRF

Descrizione

Le unità singole dovranno essere dotate di un sistema in grado di permetterne la gestione da remoto, e l’aggiunta di accessori quali un’ interfaccia utente e/o misuratore della qualità dell’aria per la gestione dei parametri in loco.

Il sistema permetterà il completo controllo, almeno, dei seguenti parametri:

Accensione/Spegnimento dell’unità;

Lettura temperatura ambiente e, se disponibile sull’unità controllata, umidità relativa;

Impostazione set‑point (singolo o doppio set‑point Auto);

Cambio modalità (Raffrescamento, Riscaldamento, Ventilazione, Deumidifica, Auto);

Selezione velocità ventilatore (3 velocità / 0-10V / Auto);

Lettura/riporto errori macchina con visualizzazione remota dei codici;

Programmazioni orarie di stato, modo, velocità e set‑point;

Limiti di temperatura configurabili per caldo/freddo;

Logica di allarme perdite refrigerante;

Gestione calore ausiliario con soglie e blocchi in funzione della temperatura di set-point.

L’unità di controllo dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Connettività:

Wi‑Fi dual band (2,4/5 GHz)/Ethernet per app Cloud;

Bluetooth per messa in servizio locale;

Porte/IO:

RS‑485 per accessori e protocolli;

ingresso digitale senza tensione, per comando di accensione e spegnimento logico con relè;

uscita relè 12 Vdc (calore ausiliario) con possibilità di impostare un Ton ed un Toff parametrizzati al Set-point;

morsettiera GYW/RH‑RC‑C per termostati smart.

Accessori Opzionali collegabili via RS485:

Interfaccia utente a colori cablato con sensori di T e UR%;

Funzioni comandabili in loco: On/Off, set-point, modo, velocità ventilatore, lettura temperatura/umidità, indicazione stato/avvisi, timer ECO, funzione antigelo;

Sensore di qualità dell’aria, che misuri PM 2,5; PM10; CO2; Total VOC e che sia in grado di pilotare una sistema di ventilazione via comando 0-10V oppure ON/OFF;

Modulo di miglioramento della qualità dell’aria mediante l’impiego della ionizzazione negativa.

Integrazioni e protocolli per la Home & Building Automation:

Modbus RTU (RS‑485) e Modbus TCP/IP;

BACnet MS/TP e BACnet IP (parametri MAC/Device ID/baud/master configurabili);

Local API e Cloud API / Web API;

Driver per sistemi domotici di terze parti; mDNS per discovery locale;

Opzioni alternative ove richieste: KNX (tramite interfaccia dedicata), Z‑Wave, Zigbee.

Documentazione disponibile in italiano:

Guide di integrazione per tutti i protocolli e servizi API, con elenchi dei registri/oggetti e relative descrizioni (lettura/scrittura, unità di misura, range, scaling);

Manuale utente/app e manuale installazione in italiano.

Certificazioni:

Conformità CE (LVD/EMC/RED) e normative di riferimento; WEEE/RoHS;

Sicurezza software/Cloud con autenticazione e canale cifrato; servizio di diagnostica remota attivabile su richiesta.

Sistema di controllo da remoto:

- Per l'occupante sarà disponibile una piattaforma di controllo cloud, sia on-line che tramite APP (Android, Apple) che permetterà le seguenti configurazioni e/o operazioni:

Controllo remoto completo di stato, modo, set‑point, velocità, set-point temperatura;

Visualizzazione della temperatura e UR%;

Programmazioni orarie/scenari;

Notifiche/riporto errori e stato allarmi (inclusa perdita refrigerante) dell’unità collegata;

Account multi‑utente, accesso web e App iOS/Android;

Assistenti vocali supportati (almeno Alexa, Google);

Integrazione SmartThings e/IFTTT opzionali;

Aggiornamento firmware da remoto.

Garanzia e Servizi:

Garanzia minima 5 anni;

Assistenza tecnica e aggiornamenti firmware;

Prove di comando remoto, letture sensori e report errori;

Verifica protocolli (campione registri/oggetti) e scenari Cloud;

Consegna file di configurazione e schemi di collegamento.

Nota: la presente voce definisce requisiti funzionali minimi. Qualsiasi soluzione equivalente dovrà garantire tutte le funzioni sopra elencate, comprese le integrazioni, la disponibilità di manuali/guide in lingua italiana e gli accessori opzionali per qualità dell’aria.