Gestione multizona per impianti idronici (2/4 tubi), unità ad espansione diretta e pavimento radiante con supervisione locale e remota

Descrizione

le unità individuali e zonificate dovranno essere controllate da un sistema di controllo integrato che consente all'utente di controllare tutti gli elementi dell'impianto da un'unica interfaccia e che grazie all'applicazione degli algoritmi di controllo riesce a ottimizzare il funzionamento di tutti gli elementi dell'impianto, controllandoli singolarmente solo quando richiesto.
Le unità singole e/o canalizzate dovranno essere dotate di un sistema che dovrà consentire:

- la zonificazione di uno o più impianti mediante architettura distribuita composta da:

  - una centrale;

  - moduli di zona collegati su bus;

  - modulo di controllo collettore radiante;

  - controllo indipendente per ogni ambiente;

  - integrazione verso BMS;

- Gestione locale e da remoto;

- Ottimizzazione energetica;

- Compatibilità con:

  - Ventilconvettori:

    - 2/4 tubi;

    - 0 – 10 V ;

    - 3 velocità;

  - Sistemi radianti (pavimento/soffitto, caldo/freddo) con protezione antirugiada;

  - Unità ad espansione diretta tramite interfacce dedicate;

  - Deumidificatori e VMC (ventilazione meccanica controllata).

Il sistema permetterà il completo controllo, almeno, dei seguenti parametri:

- Accensione/Spegnimento dell’unità;

- Lettura temperatura ambiente e, se disponibile, umidità relativa;

- Impostazione set‑point (singolo o doppio set‑point Auto);

- Cambio modalità (Raffrescamento, Riscaldamento, Ventilazione, Deumidifica, Auto);

- Regolazione serrande motorizzate e valvole di zona;

- Selezione velocità ventilatore (3 velocità / 0-10V / Auto);

- Lettura/riporto errori macchina con visualizzazione remota dei codici;

- Programmazioni orarie di stato, modo, velocità e set‑point;

- Limiti di temperatura configurabili per caldo/freddo;

- Controllo della produzione dell`acqua calda/fredda di climatizzazione da pompa di calore;

- Controllo avviamento pompe di circolazione pavimento radiante.

- L’unità di controllo dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- On/Off di sistema e di ogni zona;

- Set‑point per zona, limiti min/max caldo/freddo e blocchi operativi;

- Modalità: Stop, Raffrescamento, Riscaldamento, Ventilazione, Deumidificazione, Auto;

- Velocità ventilatore (almeno 3 + Auto) e/o comando 0–10 V;

- Regolazione serrande motorizzate e valvole di zona;

- Programmazione oraria settimanale per zona e scenari;

- Ingressi digitali per contatti finestra/presenza (logica ECO);

- Algoritmo di ottimizzazione del sistema con modulazione in base al numero di zone in richiesta e al ΔT delle stesse;

- Gestione deumidifica con consenso/umidostato e protezioni antirugiada;

- Rilevazione e riporto allarmi/errori con log eventi consultabile da remoto;

- Unità di controllo e architettura:

  - Architettura distribuita su bus con centrale e moduli/attuatori di zona;

  - Numero zone gestibili: fino a 32;

  - Alimentazioni: 110/230 VAC a seconda dei moduli;

  - Uscite relè 3V/0–10 V per fan‑coil, on-off per pompe, valvole miscelatrici e serrande;

  - Sonde: temperatura ambiente/mandata, umidità e sonde remote opzionali;

  - Installazione: predisposizione per impianti nuovi o retrofit; topologia centralizzata e/o distribuita.

- Documentazione disponibile in italiano:

  - Guide di integrazione in italiano per tutti i protocolli e servizi API, con elenchi dei registri/oggetti e relative descrizioni (lettura/scrittura, unità di misura, range, scaling);

  - Manuale utente/app e manuale installazione in italiano.

- Integrazioni e protocolli per la Home & Building Automation:

  - Modbus RTU (RS‑485) e Modbus TCP/IP;

  - BACnet MS/TP e BACnet IP (parametri MAC/Device ID/baud/master configurabili);

  - Local API (LAN) e Cloud API / Web API;

  - Driver per sistemi domotici di terze parti; mDNS per discovery locale;

  - Opzioni alternative ove richieste: KNX (tramite interfaccia dedicata).

- Certificazioni:

  - Conformità CE (LVD/EMC/RED) e normative di riferimento; WEEE/RoHS;

  - Sicurezza software/Cloud con autenticazione e canale cifrato; servizio di diagnostica remota attivabile su richiesta;

- Sistema di controllo da remoto:

- Per l'occupante sarà disponibile una piattaforma di controllo cloud, sia on-line che tramite APP (Android, Apple) che

- permetterà le seguenti configurazioni e/o operazioni:

Controllo remoto completo di stato, modo, set‑point, velocità e timer;

Visualizzazione della temperatura e UR%;

Notifiche/riporto errori e stato allarmi (inclusa perdita refrigerante);

Programmazioni orarie/scenari;

Aggiornamento firmware da remoto;

Account multi‑utente, accesso web e App iOS/Android;

Assistenti vocali supportati (almeno Alexa, Google); SmartThings/IFTTT opzionali.

- All'unità di controllo si dovranno poter collegare interfaccie utente con le seguenti caratteristiche:

Termostato ambiente a colori cablato opzionale con: On/Off, set‑point, modo, velocità;

Lettura temperatura/umidità, indicazione stato/avvisi, timer Eco e funzione antigelo;

Schemata principali e screensaver dedicate;

Garanzia e Servizi:

Garanzia minima 5 anni sul sistema fornito;

Assistenza tecnica e aggiornamenti firmware;

Prove di comando remoto, letture sensori e riporti errore;

Verifica protocolli (campione registri/oggetti) e scenari Cloud;

Consegna file di configurazione e schemi di collegamento;

Nota: la presente voce definisce requisiti funzionali minimi. Qualsiasi soluzione equivalente dovrà garantire tutte le funzioni sopra elencate, comprese le integrazioni, la disponibilità di manuali/guide in lingua italiana e gli accessori opzionali per qualità dell’aria.